EXPEDIENTE Nº 3099/16

COMPRA DIRECTA Nº 22/16

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

| Reng | Cant. | ARTICULO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CENTRAL VRV COMPUESTO POR: 1 (UNA) UNIDAD CONDENSADORA HEAT PUMP DE 12 HP MODELO MMY-MAP1204HT8* MARCA TOSHIBA O EQUIVALENTE SUPERIOR, INSTALADA SOBRE PLANCHAS DE ISOMODE PADS. 3 (TRES) UNIDAD EVAPORADORA PARA CONDUCTOS DE 14,0 KW MODELO MMD-AP0486BH-E MARCA TOSHIBA O EQUIVALENTE SUPERIOR. CONTARÁN CON FILTROS DE AIRE INCORPORADOS DE FÁBRICA Y BOMBA DE CONDENSADO. CON CONTROL REMOTO POR UNIDAD WIRED (MODELO RBC-AMT32E MARCA TOSHIBA O EQUIVALENTE SUPERIOR). INCLUYENDO EN EL VALOR DEL RENGLÓN LA PROVISIÓN Y EL MONTAJE DE: CAÑERÍAS DE COBRE CON SUS CORRESPONDIENTES CUPLAS, CODOS, SOPORTES, ACCESORIOS, AISLACIÓN DE ESPUMA ELASTOMERICA Y RECUBIERTAS CON VENDA PLÁSTICA, EL ESPESOR DE LAS CAÑERÍAS SERA DE (HASTA Ø1/2" ESPESOR = 0,80 MM), (Ø 5/8" Y MAYORES, ESPESOR= 1,00 MM). A MODO ORIENTATIVO SE ESTIMA: CANT 30ML_________Ø28,6MM CANT 10ML_________Ø22,2MM CANT 52ML_________Ø15,9MM CANT 10ML_________Ø12,7MM CANT 22ML_________Ø9,5MM 300 KG CONDUCTOS RECTANGULARES DE HºGº PARA AºAº, CALIBRE 25 LONGITUD Y SECCIÓN SEGÚN PLANO, CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES Y ACCESORIOS, AISLADOS CON LANA DE VIDRIO DE 38 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON FOIL DE ALUMINIO. SE DISPONDRÁN JUNTAS DE LONA EN TODAS LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTOS Y EQUIPOS. 2 (DOS) REFNET EN "Y" MODELO RBM-BY105E MARCA TOSHIBA O EQUIVALENTE SUPERIOR. BANDEJA 100mm PORTACAÑOS EN AZOTEA. 20 METROS LINEALES CABLES DE INTERCONEXIÓN Y COMANDO. SE DEBERÁ REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA A REGIMEN PERMANENTE CON ENSAMBLAJE DE TODOS LOS COMPONENTES (INCLUIDOS REJILLAS Y DIFUSORES), CONEXIONADO DE DRENAJES, BARRIDO DE NITRÓGENO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE |
| 2 | 1 | PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR. COMPUESTO POR:1 (UN) VENTILADOR CENTRIFUGO DE SASE, INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR VI-AIRE EXTERIOR (30M3/MIN - 25MM.C.A.), CON 2 FILTROS DE AIRE DESCARTABLES DE MEDIA EFICIENCIA (MERV 8) DE 500X500X25MM PLIZADOS, Y PERSIANA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR CON MALLA ANTI PÁJAROS CONSTRUIDA EN HIERRO GALVANIZADO. VENTILADOR INSTALADO SOBRE PLANCHAS DE ISOMODE PADS Y RESORTES. INCLUYENDO EN EL VALOR DEL RENGLÓN LA PROVISIÓN Y EL MONTAJE DE: 200 KG DE CONDUCTOS RECTANGULARES DE HºGº PARA TAE, CALIBRE 25 LONGITUD Y SECCIÓN SEGÚN PLANO, CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES Y ACCESORIOS. SE DISPONDRÁN JUNTAS DE LONA EN TODAS LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTOS Y EQUIPOS Y EL ENSAMBLAJE DE TODOS LOS COMPONENTES CON SU PUESTA EN MARCHA. |
| 2 | 1 | PROVISIÓN DE 14 (CATORCE) REJILLAS DE ALIMENTACIÓN TIPO TRIFLEX CON 100% DE REGULACIÓN, CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADO Nº20 COLOR BLANCO CANT 4. 15x10 CANT 6. 30x15 CANT 2. 40x15 CANT 2. 60x15 |
|  |  | PROVISIÓN DE 4 DIFUSORES DE ALIMENTACIÓN TIPO TRIFLEX 100% DE REGULACIÓN, CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADO Nº20 COLOR BLANCO CANT 3. Ø20cm CANT 1. Ø38cm |
|  |  | PROVISIÓN DE 3 (TRES) REJILLAS DE RETORNO TIPO PERSIANA CON 100% DE REGULACIÓN, 85x35 - CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADO Nº20. |
| 3 4 | 5 1 | PROVISION DE EQUIPOS SPLITS CONFORMANDO UN SISTEMA CONJUNTO ASOCIADOS AL RENGLON 4 COMPUESTO POR: CONJUNTO DE 5 (CINCO) SPLIT 3000 KCAL/H F/C SERIE NEXGEN II R-410A MODELO 53HMC12012F MARCA CARRIER O EQUIVALENTE SUPERIOR EFICIENCIA ENERGÉTICA A INCLUYENDO EN EL VALOR DEL RENGLÓN LA PROVISIÓN Y EL MONTAJE CONJUNTO DE 1 (UN) SPLIT 4600 KCAL/H F/C SERIE NEXGEN II R-410A MODELO 53HMC18012F MARCA CARRIER O EQUIVALENTE SUPERIOR EFICIENCIA ENERGÉTICA A (COMPLEMENTARIO DEL RENGLÓN 3) INCLUYENDO EN EL VALOR DEL RENGLÓN LA PROVISIÓN Y EL MONTAJE DE: CAÑERÍAS DE COBRE CON SUS CORRESPONDIENTES CUPLAS, CODOS, SOPORTES, ACCESORIOS, AISLACIÓN DE ESPUMA ELASTOMERICA Y RECUBIERTAS CON VENDA PLÁSTICA, EL ESPESOR DE LAS CAÑERÍAS SERA DE (HASTA Ø1/2" ESPESOR = 0,80 MM), (Ø 5/8" Y MAYORES, ESPESOR= 1,00 MM). ). A MODO ORIENTATIVO SE ESTIMA PARA LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS DE LOS RENGLONES 3 Y 4 CONJUNTAMENTE: CANT 72ML_________Ø19,05MM CANT 72ML_________Ø12,7MM SE DEBERÁ REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA A REGIMEN PERMANENTE CON ENSAMBLAJE DE TODOS LOS COMPONENTES CONEXIONADO DE DRENAJES, Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE LOS RENGLONES 3 Y 4 CONJUNTAMENTE. |
|  |  | Se deberá efectuar visita de obra al predio de Medrano 951 Planta Baja y se cotizarán los equipos con una garantía de tres (3) años. Ante cualquier consulta dirigirse al Área de Infraestructura y Planeamiento contacto- “Sr. Sergio Catalusci” Teléfono: 4867-7500 Interno: 7711- de lunes a viernes de 10.00 a 17.30 Hs |