GERENCIA INGENIERIA

TRANSENER S. A.

ADQUISICIÓN TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

PARA 500/(3-138/(3-34,5 kV

200/200/20 MVA

CONDICIONES TÉCNICAS

INDICE

A) - GENERALES	4

1. INTRODUCCIÓN	4

2. ANTECEDENTES	5

3. ALCANCE DEL SUMINISTRO	7

4. DOCUMENTACION TECNICA	7

4.1 - A incluir en la oferta	7

4.2 - A entregar por el Proveedor	8

4.3 - Aprobación de la documentación técnica	8

4.4 - Documentación conforme a fabricación	8

.B) - PARTICULARES	9

1 - CONDICIONES AMBIENTALES	11

2 - DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES	11

3 - CARACTERISTICAS PARTICULARES	12

3.1 Relación de Transformación	12

3.2 Núcleo	12

3.3 Detalles constructivos - Aisladores pasantes	12

3.4 Refrigeración	12

3.5 Conmutador Bajo Carga	12

3.6 Accesorios	13

3.6.1 Accesorios Principales	13

3.7 Elementos no lineales o descargadores de sobretensión	15

3.8 Pintura	15

3.9 Detectores de temperatura a resistencia	15

3.10 Linea o cuerda de vida	15

3.11 Reactor en el terciario	15

3.12  Caja de protección para salida en Media Tensión	16

3.13 Placas	16

3.14 Escalera de acceso a la parte superior	16

4 - INSTALACIONES AUXILIARES y de CONTROL	17

4.1. Caja de Interconexión (CI)	17

4.2. Tablero de comando local (TCL)	17

4.3. Armario de Conjunción (AC)	17

4.3. Marcha en paralelo del Banco	19

4.4. Sistema de Monitoreo Integral	20

5 - PERDIDAS	20

6 – ACEITE	21

7 - ENSAYOS	21

8 - REPUESTOS	21

C) PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Y OTRAS	23

D) PLANOS	54

E) PLANILLAS DE PROPUESTA	56

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

500 /(3 - 138/(3 – 34,5 kV  200/200/20 MVA

CONDICIONES TÉCNICAS

# A) - GENERALES

## 1. INTRODUCCIÓN

La presente especificación está referida a las condiciones técnicas que deben cumplir las máquinas objeto de la licitación.

La misma comprende la adquisición de OCHO (8) transformadores monofásicos de 500/(3-138/(3-34,5 kV  200/200/20 MVA en baño de aceite, servicio continuo, aptos para montaje intemperie.

Los transformadores serán utilizados para conformar dos (2) bancos trifásicos con una fase de reserva cada uno a instalarse en las EETT Rosario Oeste (Provincia De Santa Fe) y Malvinas Argentinas (Provincia De Córdoba).

Serán también parte de la provisión los descargadores de sobretensión de 500, 138 y 34,5  kV para protección de cada arrollamiento, así como también el Sistema de Monitoreo Integral de acuerdo con la ET N° 53.

Las máquinas serán construidas de acuerdo con la ESPECIFICACION TECNICA N°19 "CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA" la “ADENDA a la ET 19” y las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES mencionadas en ésta Sección, las que prevalecerán sobre aquellas en todo lo que éstas las modifiquen.

Estarán complementadas además por las Especificaciones Técnicas: N° 13 " CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN"; N°16 "DESCARGADORES PARA ALTA TENSIÓN", N°18 "TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN DE ALTA TENSIÓN" y N° 53 “SISTEMAS DE MONITOREO INTEGRAL DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA”.

## 2. ANTECEDENTES

En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los antecedentes de los oferentes en la fabricación de este tipo de máquinas, en especial aquellas de tensiones en 500 kV y/ó superiores:

A) Los oferentes deberán acreditar fehacientemente haber realizado ventas y/o provisiones, a TRANSENER, de productos / equipamientos de similares características a los solicitados en la presente licitación.

Para ello deberán presentar la siguiente documentación:

-Detalle de los datos técnicos característicos, indispensables para la correcta identificación del mismo.

-Nombre de la obra/proyecto/usuario y lugar de destino.

-Fecha de entrega de la provisión.

-Cantidad entregada.

B) Los oferentes, que no tengan antecedentes de haber concretado ventas y/o provisiones a TRANSENER con anterioridad, deberán acreditar fehacientemente haber vendido no menos de 10.000 MVA en transformadores de 500 kV o tensión superior, y que se encuentren en servicio desde hace por lo menos 10 años en empresas de Europa y/o América.

Para ello deberán presentar la siguiente documentación:

-Listado de las empresas a las que han provisto el producto/equipo en cuestión, detallando lo siguiente:

-Nombre de la persona de contacto en la empresa que ha adquirido el producto

-Detalle de los datos técnicos característicos, indispensables para la correcta identificación del mismo

-Nombre de la obra/proyecto y lugar de destino.

-Fecha de entrega de la provisión.

-Cantidad entregada.

-Certificado, emitido por cada una de las empresas citadas en el listado anterior, conteniendo como mínimo la siguiente información:

- nombre de la empresa propietaria

- nombre del proveedor

-Cuál ha sido el grado de su cumplimiento con respecto a las responsabilidades técnico-comerciales contraídas

- fecha de puesta en servicio

- tensión nominal en kV

- Potencia nominal en MVA

- tipo (transformador, autotransformador o bancos)

- país de emplazamiento del producto

No serán tenidos en cuenta, en esta evaluación, los antecedentes del país de origen del fabricante.

Deberán tener un representante local, es decir, radicado en Argentina con su correspondiente aval, información que debe adjuntarse a la oferta

ANTECEDENTES SERVICIOS POST VENTA

Con relación al servicio post venta de representación / asistencia local, el fabricante deberá dar cumplimiento de lo siguiente:

- La presencia en el lugar, en un lapso no mayor a 96 hs desde la notificación, de un representante técnicamente calificado (ej: supervisor de fábrica) para la identificación del problema en sitio.

- Capacidad técnica, logística y estructura con recursos suficientes para establecer un plan de acción inmediato y llevar a cabo la reparación

- Provisión de repuestos.

-Experiencia comprobable en asistencia técnica de máquinas de similares características, en potencia y tensión, no inferior a 10 años

Obligatoriamente, todos los oferentes del exterior deberán poseer, dentro del territorio de la República Argentina, una estructura (ya sea propia o contratada) que garantice una intervención técnicamente calificada ante un pedido o necesidad de reparación y que cuente con los antecedentes suficientes y necesarios. Para ello deberá presentar, junto con su oferta, los datos de la empresa seleccionada acompañada de los respectivos antecedentes.

La citada empresa se debe comprometer a presentarse en el lugar antes del plazo máximo establecido y sus actividades deberán estar supervisadas por el Representante Técnico designado y éste deberá reportar la situación y los procedimientos que deban realizarse, a la persona designada por Transener para la supervisión de las tareas.

Transener se reservara el derecho, al momento de la evaluación técnica de las ofertas presentadas, de aceptar o rechazar a la empresa Argentina seleccionada.

## 3. ALCANCE DEL SUMINISTRO

ITEM 1 - Cuatro (4) transformadores monofásicos de potencia de 500/(3-138/(3-34,5 kV  200/200/20 MVA con destino a la Estación Transformadora Rosario Oeste Provincia de Santa Fe.

ÍTEM 1.1 – Repuestos obligatorios según detalle punto 8 de las Condiciones Particulares.

ÍTEM 1.2 – Supervisión de montaje y ensayos en obra.

ITEM 2 - Cuatro (4) transformadores monofásicos de potencia de 500/(3-138/(3-34,5 kV 200/200/20 MVA con destino a la Estación Transformadora Malvinas Argentinas Provincia de Córdoba.

ÍTEM 2.1 – Repuestos obligatorios según detalle punto 8 de las Condiciones Particulares.

ÍTEM 2.2 – Supervisión de montaje y ensayos en obra.

## 4. DOCUMENTACION TECNICA

### 4.1 - A incluir en la oferta

Como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de comparación y adjudicación, la oferta deberá incluir la documentación que se detalla a continuación:

a) Folletos o catálogos y Memoria Descriptiva de cada tipo y modelo de elemento propuesto, los mismos deberán tener una amplia y completa descripción del material ofrecido donde se consignen sus respectivas características.

Además, para cada caso, una memoria descriptiva donde se aclaren los aspectos que sean necesarios de los diversos puntos de las planillas de Datos Garantizados.

b) Plano de dimensiones y disposición general.

La oferta incluirá un plano con vistas en planta y en elevación donde se consignen dimensiones, pesos, disposición de partes y de conjunto relativos al elemento principal y sus equipos asociados o complementarios.

Tales planos deberán incluir disposición y características de bornes terminales, tiros admisibles, esfuerzos, disposición de mandos, accesos de conductores de comando y señalización, distancias entre partes con tensión y partes metálicas a tierra.

c) Protocolos de ensayos de tipo de aparatos similares a los provistos.

### 4.2 - A entregar por el Proveedor

Dentro de los SESENTA (60) días de la fecha de la firma del contrato o emisión de la orden de compra el Proveedor deberá entregar la documentación técnica que se indica en el punto 12 de la Especificación Técnica N° 19, asi como también un juego completo de las Planillas de Datos Técnicos Garantizados con los valores definitivos y la Planilla de Materiales y Accesorios con los elementos acordados.

En todos los casos, para la ejecución de los planos, deberán tomarse en cuenta las normas que TRANSENER S.A. establezca.

En todos los casos, el Proveedor requerirá a TRANSENER S.A., con la debida anticipación, la sigla y numeración a consignar en la documentación técnica.

Como condición para comenzar la fabricación deberá contar con la documentación técnica aprobada por TRANSENER S.A.

### 4.3 - Aprobación de la documentación técnica

De acuerdo con los lineamientos de la Especificación Técnica N° 42.

### 4.4 - Documentación conforme a fabricación

Previo a la recepción provisional y como condición imprescindible para poder realizarla, el Proveedor deberá entregar la documentación completa conforme a fabricación, de acuerdo con lo detallado en la Especificación Técnica N° 19 y lo establecido en la Especificación Técnica N°42.

NOTA: las especificaciones técnicas citadas precedentemente se encuentran a disposición de los oferentes en TRANSENER S.A. Avda Paseo Colón 728 3°Piso, Gerencia de Ingeniería o en http://www.transener.com.ar Suministros y Concursos.

# .B) - PARTICULARES

Dado que las máquinas que se pretenden adquirir serán utilizadas para conformar un banco trifásico más una fase de reserva en instalaciones ya existentes, deben cumplir ciertos requisitos considerados fundamentales, como ser, dimensiones máximas, disposición de bornes, ubicación del tablero de comando de la refrigeración, de los radiadores y del tanque de expansión.

En el apartado D) Planos, se muestra una vista en planta de un transformador monofásico de similares características, con las cotas que deberán ser respetadas por los oferentes en su totalidad.

Cualquier disposición diferente que se plantee deberá ser hecha como alternativa y su aceptación quedará solamente a criterio de Transener, lo que no generará reclamo alguno por parte del oferente.

Las características técnicas de los transformadores se indican en las correspondientes Planillas de Datos Técnicos Garantizados, las que forman una parte fundamental de la Propuesta.

La columna "Según Oferta" se deberá completar en su totalidad y sin omisiones.

- Características de sobreexitación

A los fines de clarificar los requerimientos del punto 4.9 de la adenda a la ET 19 de Agosto de 2008 y en función de lo establecido por las normas IEC, se especifica lo siguiente:"

Dice la Norma IEC 60076-1 – 2011, punto 5.4.3:

“Dentro de los valores prescriptos de Um, para los arrollamientos del transformador, un transformador será capaz de operación continua a potencia nominal sin daño bajo condiciones de ‘sobreflujo’ cuando el valor de la tensión dividida por la frecuencia (V/Hz) exceda el correspondiente valor a tensión nominal y frecuencia nominal en no más del 5%, a menos que otra cosa sea especificada por el comprador.

Sin carga, los transformadores serán capaces de operación continua a un V/Hz de 110% del valor nominal de V/Hz.

A una corriente K veces  la corriente nominal del transformador (0 ≤ K ≤ 1), el sobreflujo será limitado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Si el transformador es operado a V/Hz en exceso a aquellos valores establecidos más arriba, esto será especificado por el comprador en su requerimiento.”

Haciendo uso de la flexibilidad otorgada al comprador en cuanto a las especificaciones, adicionamos lo siguiente:

Se entenderá para la presente especificación para todos los Autotransformadores a flujo constante (CFVV) y para todos los Transformadores, que la tensión indicada en la norma es aquella de bornes secundarios (lado carga) y que la potencia nominal para la cual el transformador será capaz de operación continua “sin daño bajo condiciones de sobreflujo” será con cos φ = 0,8 inductivo.

Deberá tenerse en cuenta que, según el valor de la impedancia de dispersión interna, podrá resultar que, para que se cumpla el 5% de tolerancia de V/Hz en bornes secundarios en condiciones de máxima carga con cos φ = 0,8 inductivo, los V/Hz que deberá soportar sin carga en operación continua sean mayores que 110%.

Dice la Norma IEC 60076-8 – 1997, punto 8.4.3:

“Se supone que el arrollamiento primario de alta tensión será el arrollamiento con tomas y que el arrollamiento secundario de baja tensión es el arrollamiento sin tomas. Independientemente de si se aplica o no el siguiente procedimiento, en principio, ahora puede establecerse

La tensión nominal del arrollamiento sin tomas, U2r, será en principio la tensión más alta reconocida para cualquier condición de carga en ese arrollamiento (tensión aplicada si es en el primario, tensión equivalente inducida si es en el secundario) (ver figura 30c).

La IEC 60076-1 establece que un transformador será capaz de servicio continuo sin daño con 5% de sobretensión. Esto no significa que sea sistemáticamente utilizado en servicio normal. Eso debería estar reservado para casos de servicio relativamente raros, bajo períodos de tiempo limitados, por ejemplo servicio de emergencia o cargas picos extremas.”

Haciendo uso de la flexibilidad otorgada al comprador en cuanto a las especificaciones, adicionamos lo siguiente:

Se entenderá para la presente especificación que el 5% de sobretensión por encima de la tensión nominal deberá ser soportada en permanencia. Ello implica que la tensión nominal especificada no es “la tensión más alta reconocida para cualquier condición de carga”.

## 1 - CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura máxima:			+45 °C

Temperatura mínima:			-15 °C

Temperatura media anual:		+20 °C

Altura sobre nivel del mar	<1000 m

- El cálculo sísmico de la máquina, incluidos los accesorios, se efectuará de acuerdo con lo establecido en la ET 19, siendo el lugar a considerar para dicho cálculo la localidad de Montecristo Provincia de Córdoba que corresponde a la Zona 1, peligrosidad sísmica “reducida” según el INPRES-CIRSOC.

## 2 - DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Potencia nominal de los arrollamientos

- Primario	200  MVA

- Secundario	200  MVA

- Terciario	20   MVA

Para todas las posiciones del conmutador de tomas.

- Tensión nominal en vacío

- Primario	500/(3  kV

- Secundario	138/(3  kV

- Terciario	34,5    kV

- Rango de regulación del CBC aplicado al primario

+ 10 x 1 % = + 10 %

- 10 x 1 % = - 10 %

- Número de fases	1

- Número de arrollamientos	3

- Frecuencia nominal	50 Hz

Primario - Secundario    Yy0

- Grupo de conexiones	Primario - Terciario    Yd11

Secundario - Terciario  Yd11

- Tipo de enfriamiento	ONAN/ONAF1/ONAF2 u ONAN/OFAF1/OFAF2

- Clase de aislación	A

## 3 - CARACTERISTICAS PARTICULARES

### 3.1 Relación de Transformación

La regulación (ver punto 4.1 de la E.T. N°19) será del tipo CFVV realizándose sobre el arrollamiento primario, (según norma IEC 60076-1).

### 3.2 Núcleo

Solo se aceptarán transformadores proyectados y fabricados tipo “CORE TYPE” ó de columnas, no se admitirán los del tipo “SHELL TYPE” ó acorazado.

### 3.3 Detalles constructivos - Aisladores pasantes

La disposición de los mismos, será de acuerdo con lo indicado en el plano indicado en el apartado D).

### 3.4 Refrigeración

La refrigeración (ver punto 4.4 de la E.T. N°19) será: hasta el 60% de la potencia nominal ONAN y hasta el 100% ONAF u OFAF en dos etapas (80% y 100%).

Los pasos que se establecen para la entrada de los equipos son:

Etapa I	50% de los equipos.

Etapa II	100% de los equipos.

Disposición de los grupos de refrigeración

La batería de radiadores podrá estar adosada a la cuba y autosoportada por ésta, siempre y cuando no interfiera con la disposición de los terminales de salida y no exceda las medidas límite que se especifican en el plano del apartado D) Planos, o bien en una posición separada de la cuba y vinculada a través de caños colectores, en cuyo caso deberá ser autosoportada y fijada a las bases de apoyo que se preverán para tal fin.

### 3.5 Conmutador Bajo Carga

Cada transformador contará con un CBC que deberá responder a las PDTG, a las  recomendaciones IEC 60214 y 60542 y será de calidad probada y reconocida.

En la caja de mando del CBC se dispondrá de borneras a las que habrán sido cableados por ejemplo, los contactos de iniciación de los dispositivos siguientes:

- Alarma por falta tensión de accionamiento y calefacción.

- Alarma por falta tensión de corriente continua.

- Alarma y disparo Relé de Flujo y nivel de aceite del CBC.

- Falla del CBC.

- Conmutación en curso.

- Escalón incompleto.

- Fuera de paso.

Contará con rele de inversión y falta de fase que operará sobre el circuito de comando provocando su desarme ante la actuación del mismo.

Tanto la calefacción como la iluminación tendrán su propia protección termomagnética.

Para la designación de las posiciones del CBC se indicarán de acuerdo con lo prescripto en la ET 19.

### 3.6 Accesorios

Las máquinas deberán poseer los accesorios indicados en el punto 5 de la ET N°19, a excepción de las ruedas, los gatos hidráulicos y la protección de cuba.

Adicionalmente el banco deberá contar con un Sistema de Monitoreo Integral de acuerdo a la Especificación Técnica N° 53.

En cada unidad se instalarán detectores de temperatura por variación de la resistencia tipo Pt 100, en un todo de acuerdo con 6.21 de la ET 19, para la medición de temperatura de aceite en la cuba (Top oil y fría) y en el CBC.

Los transformadores de corriente, se instalarán en los aisladores pasantes del Primario, Secundario y de los Neutros con los conductores libres de sus arrollamientos cableados a la caja de interconexión y en las cantidades que a continuación se detallan:

Terminal	Cantidad	Uso

a)	Primario	2	Protección

b)	Secundario	2	Protección

c)	Neutro 500/(3	3	2 Protección + 1 Medición

d)	Neutro 138/(3	3	2 Protección + 1 Medición

### 3.6.1 Accesorios Principales

Por razones de confiabilidad y homogeneidad de estos componentes, se propone la instalación de los siguientes dispositivos:

| ELEMENTO | FABRICANTE |
| --- | --- |
| Conmutador Bajo Carga | MR / ABB |
| Aislador de Alta Tensión | ABB/Alstom-Passoni Villa/Trench |
| Aislador de Media Tensión | ABB/Alstom-Passoni Villa/Trench |
| Dispositivo de Alivio de Presión | Qualitrol/Messko/Comem |
| Rele Buchholz | EMB / Comem |
| Termómetro a Cuadrante | Qualitrol-AKM/Messko |
| Dispositivo de Imagen Térmica | Qualitrol-AKM/Messko |
| Sistema de Monitoreo Integral de Transformador | GE, ABB, AREVA, SIEMENS, TREE-TECH |

No obstante lo anterior, en el caso en que el oferente decida

proponer otras marcas, deberá poner a disposición de TRANSENER S.A. toda aquella información que le permita comprobar fehacientemente el correcto desempeño en servicio de estos componentes durante al menos cinco años en instalaciones de transmisión de extra alta tensión y en máquinas de porte similar.

Como ejemplo no limitativo de la información a entregar mencionamos, marca, origen, el tipo del /los accesorios que se ofrezcan, catálogos, planos, ensayos de tipo, normas de aplicación, cantidad de unidades provistas con máquinas de similares características y antecedentes de provisiones anteriores incluyendo lista de usuarios comprobables y referencias para su eventual consulta.

Solo se considerarán válidos antecedentes provenientes de usuarios de no menos de 5 empresas de servicio público eléctrico de cualquier país dedicadas a la operación y mantenimiento de redes.

La falta de todos ó alguno de los requisitos solicitados, ó el hecho de verificarse el no aceptable desempeño de cualquiera de los accesorios propuestos por el OFERENTE dará lugar automáticamente a la no aceptación de la OFERTA.

Los accesorios de protección, como por ejemplo, el rele Buchholz, los dispositivos de alivio de presión, las imágenes térmicas, el medidor de temperatura a cuadrante, los rele de protección del RBC, deberán poseer dos (2) contactos independientes para la función desconexión, además de los de alarma.

### 3.7 Elementos no lineales o descargadores de sobretensión

La posibilidad de uso de descargadores internos para reducir los valores de tensiones transferidas debe ser declarada por el Oferente en su oferta, la decisión de su aceptación queda a solo juicio del Comitente, sin que ello de lugar a ningún reclamo por parte del Oferente.

No se aceptará en el diseño del transformador la utilización de descargadores internos, si previamente (antes de la firma del Contrato) no ha sido acordado su uso con el Comitente.

### 3.8 Pintura

A definir durante la etapa del Proyecto.

### 3.9 Detectores de temperatura a resistencia

Los detectores de temperatura serán por variación de resistencia del tipo Pt 100 y se proveerán con la fuente de alimentación, el resistor de calibración y el instrumento indicador o registrador que será instalado en el tablero de mando local ubicado en el kiosco.

Se proveerán dos (2) detectores completos para medir la temperatura de la capa superior del aceite y se ubicarán en los puntos presumiblemente más calientes, uno para ser utilizado en el SMI y otro para indicación de temperatura en kiosco.

Se proveerán además, dos detectores, uno  en la parte inferior del transformador para la medición de la capa de aceite en el punto presumiblemente más frío y el restante para la medición de la temperatura del CBC.

### 3.10 Linea o cuerda de vida

El fabricante proveerá los dispositivos necesarios para montar la línea de vida en la tapa de la cuba de la máquina, cuando se realicen tareas sobre el transformador.

### 3.11 Reactor en el terciario

Si por diseño del Fabricante y para obtener las impedancias de cortocircuito requeridas es necesaria la instalación de un reactor en el terciario, el mismo, debe ubicarse en el interior de la cuba y no en forma externa, no se aceptarán diseños que contemplen el reactor externo.

### 3.12  Caja de protección para salida en Media Tensión

Los aisladores pasantes del arrollamiento terciario, los descargadores y eventualmente las barras de conexión estarán contenidas en una caja desmontable, con tapas de inspección y con bridas.

Estará provista además con una tapa inferior por donde ingresarán los cables de Media Tensión.

La misma podrá ser de acero ó de aleación de aluminio. En el primer caso deberán tomarse las previsiones necesarias a fin de evitar los fenómenos de inducción magnética, suponiendo que podrán circular la corriente nominal del arrollamiento y las corrientes de cortocircuito.

A fin de evitar la condensación de la humedad, deberá pintarse en su interior con pintura anticondensante, previéndose además ventilación a ambos lados, las aberturas para ello deberán estar convenientemente protegidas contra el ingreso de insectos, agua y polvo.

### 3.13 Placas

Además de lo solicitado en la ET 19 y la norma IEC se deben agregar las siguientes placas:

Una placa de diagrama con las conexiones del banco según el grupo de conexión correspondiente. Vista en planta del transformador con la ubicación física correcta de los terminales y su identificación, tanque de expansión.

También se proveerá una placa que muestre la ubicación y función de todas las válvulas, grifos y tapones. Se deberá indicar la posición (abierta o cerrada) que tendrán durante el funcionamiento normal de los transformadores.

Además, se incluirá una placa que muestre la curva de variación del nivel de aceite del transformador en función de la temperatura del mismo.

### 3.14 Escalera de acceso a la parte superior

# Se deberá fijar en una posición cómoda, una escalera para el acceso a la parte superior. Poseerá además un bloqueo visible en el primer tramo de la misma (por ej. una puerta rebatible con candado), de manera tal de impedir el acceso cuando la máquina esta en servicio.

### 3.15 Derivación o “By Pass”

Tanto para el conjunto bolsa (vejiga) vs tanque de expansión y recipiente CBC vs la cuba, se deberá implementar un “by pass” para preservar al elemento más débil durante los eventuales tratamientos de vacío a realizar.

Cada uno de ellos deberá ser permanente y estará conformado por cañerías y válvulas, debiendo estas últimas indicarse en la Placa de Válvulas.

## 4 - INSTALACIONES AUXILIARES y de CONTROL

### 4.1. Caja de Interconexión (CI)

La caja de interconexión, adosada a la cuba, se destinará a recibir todas las conexiones de los elementos del transformador, la misma estará conformada básicamente por borneras de interconexión. Se utilizará una (1) por cada transformador monofásico

### 4.2. Tablero de comando local (TCL)

El tablero de comando local se destinará a la instalación de los equipos auxiliares de cada transformador, básicamente los elementos necesarios para el control de la refrigeración.

Comprenderá una (1) por cada transformador monofásico y se montará en forma separada de la cuba.

### 4.3. Armario de Conjunción (AC)

El Fabricante para el conjunto de transformadores que forman un banco de tres monofásicos más un cuarto para reserva, proveerá un (1) armario de conjunción.

En este armario se centralizará el conexionado proveniente de los cuatro (4) transformadores. Cada transformador contará con fichas enchufables, de forma tal que pueda reemplazarse un transformador averiado por el de reserva de la forma siguiente:

Se retiran las fichas del transformador averiado y en su lugar se insertan las fichas del transformador de reserva.

Las fichas serán montadas dentro del Armario y el conexionado a las mismas se ejecutará desde borneras internas, no se aceptará su cableado directo desde el exterior del Armario.

Las borneras se dispondrán agrupadas por sectores perfectamente identificados para las siguientes funciones:

- Medición y protección:

Reunirá las corrientes secundarias provenientes de los transformadores de intensidad de cada transformador monofásico y las adaptará para transmisión de las corrientes al sistema trifásico de cuatro hilos (R/S/T/N). Deberá estar prevista para efectuar cortocircuito de cada arrollamiento secundario en los bornes de acometida y realizar inyección de corriente para pruebas, mediante puentes individuales por núcleo y por fase, de tal manera de no afectar a las conexiones internas y externas, las que quedarán fijas permanentemente.

El diseño de dicho sistema de puentes podrá efectuarse con barras y tornillos de espesores y materiales adecuados para garantizar conexiones seguras.

- Disparos:

# Reunirá todos los disparos provenientes de los transformadores del banco.

- Alarmas:

Las señales de alarmas provenientes de los transformadores del banco serán conectadas de manera que, mediante puentes, permitan realizar el agrupamiento que el Comitente disponga.

- Auxiliar:

Aquí se dispondrán los bornes para los servicios de iluminación y calefacción del armario de conjunción.

Puede emplearse además para distribución de corriente alternada y corriente continua a cada transformador del banco.

El conexionado se realizará en todos los casos con un solo conductor por borne.

Deberá contar con un sobretecho a dos aguas, que podrá ser removible, con una pendiente suficiente que impida la acumulación de agua y aleros adecuados, en los cuatro laterales, que impidan el ingreso de agua en la zona de cierre de las puertas.

El piso será abulonado y desmontable para permitir la realización en obra de los orificios para prensacables y/o acometida de caños y de una superficie adecuada por la cantidad de cables que ingresan.

Se preverá una entrada exclusiva e independiente para la acometida de los cables de potencia (FM en alterna y corriente contínua) de manera tal que su acceso a los bornes de entrada sea directa y sin obstáculos.

Se deberá instalar iluminación interior mediante una o más luminarias tipo tortuga con lámpara incandescente accionada mediante un interruptor por la apertura de la/s puerta/s del armario.

El Fabricante suministrará todas las interconexiones (cables) entre elementos del transformador, la caja de interconexión (CI), el tablero de comando local (TCL) y el armario de conjunción (AC).

Las interconexiones entre los accesorios del transformador y la CI deberán estar mecánicamente protegidas en todo su recorrido mediante cañería metálica rígida de hierro galvanizado en caliente ó de aluminio ó cuando el espacio lo aconseje, con tramos de cañería metálica flexible de acero inoxidable (uso intemperie).

Toda la cañería deberá estar fijada firmemente a la cuba, debiéndose garantizar la continuidad eléctrica de los caños y su efectiva conexión a masa asi como tambien la estanquiedad de la misma al ingreso de agua en todo su recorrido (IP 64).

Los cables de interconexión entre la CI, el TCL y el AC serán del tipo multifilares, blindados con pantalla de cobre corrugada cuya resistencia será como máximo de 2 ohm/km medida en corriente continua a temperatura ambiente de 20º C y nivel de aislación de 1 kV, prensacables y accesorios para interconexión entre los tableros y el armario de conjunción.

El montaje del armario de conjunción y la ejecución del cableado de interconexión será supervisado por el Fabricante.

### 4.3. Marcha en paralelo del Banco

Se debe prever el control de la marcha en paralelo del banco.

La marcha en paralelo, se realizará mediante la compensación por corriente reactiva y como complemento alternativo también se desarrollará el método Maestro/Comandado/Individual para efectuar la operación simultánea de todos los transformadores y en el caso de divergencia de posición de los CBC la operación será bloqueada y señalizada.

Para la regulación automática de tensión se han previsto siete valores de consigna que podrán ser elegidos desde el tablero de control o vía telecontrol. Además, se prevé su montaje junto con el equipo de marcha en paralelo en un tablero (motivo de otro contrato).

Deberá disponer las funciones (hardware y software) que posibilite su comunicación con el Concentrador de Control de la ET, ya sea Gateway o RTU, ya sea vía red Ethernet o red Serie RS485, y así poder procesar su control desde el Centro de Control y Consola local

En caso que los equipos a suministrar posean algún tipo de software de programación, una copia del mismo deberá ser provista.

Por lo tanto, se deberán proveer en forma separada, todos los accesorios necesarios y se presentará un esquema de conexión para las funciones de regulación de tensión y paralelismo arriba mencionadas.

### 4.4. Sistema de Monitoreo Integral

Además de las variables a medir establecidas en la ET 53, se incluirá la medición de:

- Capacidad y tangente delta en bushings

## 5 - PERDIDAS

Las pérdidas totales no deberán superar el valor requerido en las planillas de datos técnicos garantizados.

El consumo de los equipos de refrigeración no deberá superar el valor indicado en las planillas de datos técnicos garantizados.

El incumplimiento de uno cualquiera ó de ambos requisitos precedentemente indicados posibilitará a Transener S.A. desestimar la oferta.

Dado que para la comparación económica entre las ofertas se aplicará el criterio de adicionar al precio inicial el valor de las pérdidas capitalizadas obtenidas de acuerdo con la fórmuladas indicadas en la ET 19, se definen los siguientes valores:

e = precio del kwh = 0,07 U$S/kwh

T1 = tiempo de utilización del primario = T2 = tiempo de utilización del secundario = 4900 horas por año.

T3 = tiempo de utilización del terciario = 0 (no se considera)

Tr = tiempo de utilización de la refrigeración = 500 horas al año

i = interés bancario de actualización = 8 %

n = vida útil del transformador = 30 años

## 6 – ACEITE

No es parte de la provisión.

Los aceites previstos utilizar por TRANSENER, pueden ser YPF 64 u Orion II de Nynas, el oferente deberá confirmar que los mismos son aceptables para él y que su utilización no altera los términos de la garantía sobre la máquina.

## 7 - ENSAYOS

Se realizarán sobre cada uno de los transformadores los ensayos de rutina previstos en la Especificación Técnica N° 19 y los de tipo sobre una sola de las máquinas, debiendo estar incluidos en el costo de las máquinas.

Se debe considerar en la propuesta que los ensayos de tipo se efectuarán a cada conjunto de cuatro (4) unidades que tienen el mismo destino.

## 8 - REPUESTOS

- Un (1) aislador pasante completo de 500 kV.

- Un (1) aislador pasante completo de 138 kV.

- Un (1) aislador pasante completo de 34,5 kV.

- Un (1) aislador de porcelana de neutro.

- Un (1) descargador de sobretensión para 500 kV

- Un (1) descargador de sobretensión para 138 kV

- Un (1) descargador de sobretensión para 34,5 kV

- Un (1) relé Buchholz.

- Un (1) dispositivo de imagen térmica.

- Un (1) detector de temperatura tipo Pt100.

- Un (1) motoventilador completo.

- Una (1) llave de comando de cada tipo usada.

- Un (1) contactor y/ó guardamotor de cada tipo usado.

- Un (1) transductor de cada tipo utilizado

- Un (1) juego completo de juntas de todos los tipos incluidas en la máquina.

- Un (1) relé regulador automático de tensión.

- Para CBC en aceite. Un (1) juego completo de contactos, interruptores, resistores de transición y elementos menores del CBC. Incluye relé de protección y nivel de aceite.

- Para CBC en vacío. Juego completo (kit) de elementos de interrupción (ampollas de vacío). Juego completo (kit) de resistores de transición. Elementos menores del CBC (llaves, contactores, etc.), incluye rele de protección, nivel de aceite, etc.

- Un (1) conjunto de repuestos para el Sistema de Monitoreo Integral propuesto por el Fabricante.

# C) PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Y OTRAS

| PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS |
| --- |
| Transformador de potencia monofásico |
|  | UNID. | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1.- GENERALES |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo de instalación |  | Intemperie |  |
| 5. Servicio |  | Contínuo |  |
| 6. Normas de fabricación y ensayo |  | IRAM-IEC |  |
| 7. Número de fases |  | 1 |  |
| 8. Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 9. Período de garantía | meses | 12 |  |
| 2.- CARACTERISTICAS NOMINALES Y DE AISLACION |  |  |  |
| 1. Arrollamiento de 500/(3 kV |  |  |  |
| 1 Aislación |  | Gradual |  |
| 2 Potencia nominal en cualquier derivación: |  |  |  |
| a) Condición ONAN | MVA | 120 |  |
| b) Condición ONAF 1 u OFAF 1 | MVA | 160 |  |
| c) Condición ONAF 2 .u OFAF 2 | MVA | 200 |  |
| 3 Tensión nominal en vacío | kV | 500/(3 |  |
| 4 Tensión máxima de servicio | kV | 525/(3 |  |
| 5 Derivaciones | - | +10x 1% - 10x 1% |  |
| 6 Conexión del arrollamiento |  | Estrella con neutro accesible rígido a tierra |  |
| 7 Grupo de conexión primario - secundario |  | Yyo |  |
| 8 Grupo de conexión primario - terciario |  | Ydl1 |  |
| 9 Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférico, onda plena, 1,2/50 (seg. valor cresta | kV | 1425 |  |
| b) a impulso onda cortada, valor cresta | kV | 1570 |  |
| c) a impulso de maniobra, valor cresta | kV | 1175 |  |
| d) a frecuencia industrial, (1 minuto), lado neutro | kV | 70 |  |
| e) a tensión inducida según punto 11 de la IEC 60076-3. | kV | 525/455 |  |
| 2. Arrollamiento de 138/(3 kV |  |  |  |
| 1 Aislación |  | Gradual |  |
| 2 Potencia nominal |  |  |  |
| a) Condición ONAN | MVA | 120 |  |
| b) Condición ONAF 1 u OFAF 1 | MVA | 160 |  |
| c) Condición ONAF 2 u OFAF 2 | MVA | 200 |  |
| 3 Tensión nominal en vacío | kV | 138/(3 |  |
| 4 Tensión máxima de servicio | kV | 145/(3 |  |
| 5 Derivaciones | - | NA |  |
| 6 Conexión del arrollamiento |  | Estrella con neutro accesible rígido a tierra |  |
| 7 Grupo de conexión secundario-terciario |  | Yd11 |  |
| 8 Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférico, onda plena valor cresta. | kV | 550 |  |
| b) a impulso de onda cortada, valor cresta | kV | 605 |  |
| c) a frecuencia industrial, (1 minuto), lado neutro | kV | 70 |  |
| d) a tensión inducida según punto 11 de la IEC 60076-3. | kV | 145/126 |  |
| 3. Arrollamiento de 34,5 kV |  |  |  |
| 1 Aislación |  | Uniforme |  |
| 2 Potencia nominal : |  |  |  |
| a) Condición ONAN | MVA | 12 |  |
| b) Condición ONAF 1 u OFAF 1 | MVA | 16 |  |
| c) Condición ONAF 2 u OFAF 2 | MVA | 20 |  |
| 3 Tensión nominal en vacío | kV | 34,5 |  |
| 4 Tensión máxima de servicio | kV | 36 |  |
| 5 Conexión del arrollamiento |  | Triángulo |  |
| 6 Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférico, onda plena, valor cresta. | kV | 170 |  |
| b) a impulso onda cortada, valor cresta. | kV | 187 |  |
| c) a frecuencia industrial de corta duración (1 minuto) | kV | 70 |  |
| d) Tiempo de operación con un borne a tierra por avería en las conexiones externas | h | ≥8 |  |
| 4. Nivel de descargas parciales máximo, medido |  |  |  |
| durante el ensayo de tensión inducida, según |  |  |  |
| 11.3.) a la máxima tensión | pC | 250 |  |
| 3.- PERDIDAS E IMPEDANCIAS |  |  |  |
| 1. Pérdidas en vacío: |  |  |  |
| 1 en las condiciones nominales | kW |  |  |
| 2 con 105% de la tensión nominal | kW |  |  |
| 3 con 110% de la tensión nominal | kW |  |  |
| 2. Pérdidas en el cobre, referidas a 75°C, en la relación de transformación nominal y funcio- namiento binario para la potencia nominal del arrollamiento menor. |  |  |  |
| 1 Primario - secundario | kW |  |  |
| 2 Primario - terciario | kW |  |  |
| 3 Secundario - Terciario | kW |  |  |
| 3. Consumo de los equipos de enfriamiento | kW | </= 20 |  |
| 4. Totales, con 100% de la carga, sin considerar el equipo de enfriamiento: |  |  |  |
| 1 en las condiciones nominales | kW | </= 600 |  |
| 2 en posición + 10 % | kW |  |  |
| 3 en posición – 10 % | kW |  |  |
| 5. Tolerancias para cada pérdida medida | % | + 15 |  |
| 6. Tolerancia para las pérdidas totales | % | + 10 |  |
| 7. Corriente de excitación |  |  |  |
| 1 En las condiciones nominales | A |  |  |
| 2 Con 95% de la tensión nominal | A |  |  |
| 3 Con 105% de la tensión nominal | A |  |  |
| 4 Con 110% de la tensión nominal | A |  |  |
| 5 3a armónica (respecto In) | % |  |  |
| 6 5a armónica (respecto In) | % |  |  |
| 7 7a armónica (respecto In) | % |  |  |
| 8. Impedancias en la base de 200 MVA referidas a 750C |  |  |  |
| 1 Primario/Secundario: |  |  |  |
| a) en las condiciones nominales | % | 18 |  |
| b) en la derivación + 10 %) | % | >18 <19 |  |
| c) en la derivación - 10 %) | % | >17 <18 |  |
| 2 Primario/Terciario | % | 90 |  |
| 3 Secundario/Terciario |  | 70 |  |
| 4 Impedancia homopolar por fase vista desde bornes del arrollamiento en estrella |  |  |  |
| a) Primario - terciario | % |  |  |
| b) Secundario - terciario | % |  |  |
| 5 Tolerancia de la impedancia | % | ( 10 |  |
| 9. Resistencia de los arrollamientos referida 75 °C |  |  |  |
| 1 Primario | ohm |  |  |
| a) en la derivación + 10 %. | ohm |  |  |
| b) en la derivación nominal | ohm |  |  |
| c) en la derivación - 10 %. | ohm |  |  |
| 2 Secundario |  |  |  |
| 3 Terciario | ohm |  |  |
| 10. Reactancia con núcleo de aire vista desde |  |  |  |
| terminales de: |  |  |  |
| 1 500 kV | % |  |  |
| 2 138 kV | % |  |  |
| 11. Impedancia de magnetización a tensión nomi- nal, vista desde terminales de alta tensión | % |  |  |
| 4.- CARACTERISTICAS TERMICAS |  |  |  |
| 1. Sobreelevación máxima de temperatura, en funcionamiento continuo, con potencia nominal en la derivación del conmutador correspondien- te a las mayores pérdidas |  |  |  |
| 1 En el aceite | 0C | 50 |  |
| 2 En el cobre | 0C | 55 |  |
| 3 En el núcleo | 0C | 55 |  |
| 4 En otras partes metálicas | 0C | 55 |  |
| 5 Temperatura punto más caliente (hot spot) | 0C | 68 |  |
| 6 Constante de tiempo térmica para condición |  |  |  |
| a) ONAN | minutos |  |  |
| b) ONAF 1 u OFAF 1 | minutos |  |  |
| c) OFAF 2 u OFAF 2 | minutos |  |  |
| 2. Corriente máxima soportada por los arrolla- mientos para cualquier tipo de cortocircuito en los bornes terminales |  |  |  |
| 1. Arrollamiento 500 kV |  |  |  |
| 1 Corriente simétrica, durante 2 s, valor eficaz | A |  |  |
| 2 Corriente asimétrica, valor de cresta | A |  |  |
| 2. Arrollamiento 138 kV |  |  |  |
| 1 Corriente simétrica, durante 2 s, valor eficaz | A |  |  |
| 2 Corriente asimétrica, valor de cresta | A |  |  |
| 3. Arrollamiento 34,5 kV |  |  |  |
| 1 Corriente simétrica, durante 2 s, valor eficaz | A |  |  |
| 2 Corriente asimétrica, valor de cresta | A |  |  |
| 3. Equipo de enfriamiento |  |  |  |
| 1 N0 de radiadores |  |  |  |
| 2 N0 de motobombas |  |  |  |
| a) Marca y tipo de la bomba |  |  |  |
| b) Caudal. | l/min |  |  |
| c) Marca y tipo del motor |  |  |  |
| d) Potencia del motor | kW |  |  |
| e) Tensión nominal | V | 380 |  |
| f) Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 3 N0 de motoventiladores |  |  |  |
| a) Marca y tipo de ventilador. |  |  |  |
| b) Caudal | m3/min |  |  |
| c) Marca y tipo del motor |  |  |  |
| d) Potencia del motor | kW |  |  |
| e) Tensión nominal | V | 380 |  |
| f) Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 4 Potencia total consumida por el equipo | kW |  |  |
| 4. Sobrecargas admisibles |  |  |  |
| 1 Carga continua permisible, en porcentaje de la potencia nominal, para sobre elevaciones de temperatura, en función del número de bombas de aceite y moto ventiladores en operación |  | Anexar tabla |  |
| 2 Sobrecarga permisible de corta duración, sin reducción de vida probable en función de temperatura ambiente, y duración de la carga nominal precediendo a la sobrecarga |  | Anexar tabla |  |
| 3 Tiempo admisible sin reducción de vida proba- ble para sobrecargas del 10,20,30,40 y 50% para una potencia previa del 50,70 y 90% de la nominal y temperatura ambiente según pliego |  | Anexar tabla |  |
| 5.- DIMENSIONES Y PESOS |  |  |  |
| 1. Masas |  |  |  |
| 1 Parte activa | kg |  |  |
| 2 Aceite total | kg |  |  |
| 3 Cuba y accesorios | kg |  |  |
| 4 Total de la máquina montada | kg |  |  |
| 2. Volúmenes de aceite |  |  |  |
| 1 En la cuba | m3 |  |  |
| 2 En el tanque de expansión | m3 |  |  |
| 3 En los radiadores | m3 |  |  |
| 4 Total requerido | m3 |  |  |
| 5 A ser removido para inspección del tope del núcleo | m3 |  |  |
| 6 En el conmutador bajo carga | m3 |  |  |
| 3. Dimensiones |  |  |  |
| 1 máquina montada: |  |  |  |
| a) altura total | mm |  |  |
| b) altura hasta la tapa | mm |  |  |
| c) longitud | mm |  |  |
| d) ancho | mm |  |  |
| 2 Altura necesaria para levantamiento de la parte activa | mm |  |  |
| 4. Transporte |  |  |  |
| 1 Mayor pieza para transporte: |  |  |  |
| a) denominación de la pieza |  |  |  |
| b) altura | mm |  |  |
| c) longitud | mm |  |  |
| d) ancho | mm |  |  |
| 2 Aceleración máxima permisible en el sentido |  |  |  |
| a) vertical | m/s2 |  |  |
| b) longitudinal | m/s2 |  |  |
| c) transversal | m/s2 |  |  |
| 3 Gas de llenado para el transporte |  | N2/Aire super seco |  |
| 4 Masas de transporte, incluyendo embalajes |  |  |  |
| a) de la máquina llena con gas inerte | kg |  |  |
| b) de la pieza más pesada |  |  |  |
| - denominación | - |  |  |
| - masa | kg |  |  |
| 6.- AUXILIARES |  |  |  |
| 1. Tensión auxiliar de corriente continua | V | 220 |  |
| 2. Tolerancia de Vcc para funcionamiento garantizado | % | -15 / + 10 |  |
| 3. Tensión auxiliar de corriente alterna a 50 Hz | V | 380/220 |  |
| 4. Capacidad de los contactos auxiliares |  |  |  |
| 1 En servicio permanente |  |  |  |
| 2 De interrupción en 220 Vcc |  |  |  |
| 3 De interrupción en 380 Vca |  |  |  |
| 7.- DATOS DE DISEÑO |  |  |  |
| 1. Núcleo |  |  |  |
| 1 Tipo de núcleo. | - |  |  |
| 2 Area útil transversal del núcleo: |  |  |  |
| a) Columnas | cm2 |  |  |
| b) Yugos | cm2 |  |  |
| 3 Espesor de la chapa magnética del núcleo | mm | 0,27 |  |
| 4 Densidad de flujo magnético en condiciones |  |  |  |
| normales de funcionamiento |  |  |  |
| a) Columnas | Tesla |  |  |
| b) Yugos | Tesla |  |  |
| 5 Densidad máxima de flujo magnético y lugar previsto donde puede ocurrir | Tesla |  |  |
| 6 Cifra de pérdidas del núcleo magnético | w/kg |  |  |
| 7 Clase de material aislante utilizado para sepa- rar eléctricamente el núcleo de la estructura de sujeción | - |  |  |
| 8 Nivel de aislación entre núcleo y estructura de sujeción a 50 Hz-1 min. (v. eficaz) | kV | 2 |  |
| 9 Gráfico de Saturación | - | Adjuntar |  |
| 2. Arrollamientos |  |  |  |
| 1 Aislante: |  |  |  |
| a) tipo |  | Papel termoestabilizado |  |
| b) espesor |  |  |  |
| c) resistencia de aislación | ohm/cm2 |  |  |
| 2 Densidad máxima de corriente en los arrollamientos: |  |  |  |
| a) Primario | A/mm2 |  |  |
| b) Secundario | A/mm2 |  |  |
| c) Terciario | A/mm2 |  |  |
| 3 Sección de los arrollamientos: |  |  |  |
| a) Primario | mm2 |  |  |
| b) Secundario | mm2 |  |  |
| c) Terciario | mm2 |  |  |
| 4 Clase de aislación de los arrollamientos, inclu- sive derivaciones, según |  | IRAM 2180 |  |
| a) Primario | - |  |  |
| b) Secundario | - |  |  |
| c) Terciario | - |  |  |
| 5 Número de espiras de los arrollamientos |  |  |  |
| a) Primario | - |  |  |
| b) Secundario | - |  |  |
| c) Terciario | - |  |  |
| 3. Cuba y tanque de expansión |  |  |  |
| 1 Sobre presión máxima interna que puede soportar la cuba y el tanque de expansión durante 12 horas, con todos los accesorios montados | kPa daN/cm2 | 70 (0,7) |  |
| 2 Presión absoluta (vacío) que pueden soportar: |  |  |  |
| a) cuba | Pa | 130 |  |
| b) tanque de expansión | Pa | 130 |  |
| c) radiadores | Pa | 130 |  |
| 3 Espesor paredes de la cuba |  |  |  |
| a) laterales | mm |  |  |
| b) piso | mm |  |  |
| c) tapa | mm |  |  |
| 4 Espesor de chapa del tanque de expansión | mm |  |  |
| 5 Tipo de cuba |  |  |  |
| 4. Potencias de cortocircuito para el cálculo de la capacidad mecánica y térmica de la máquina, a los esfuerzos producidos por fallas externas (según IEC 60076-5): |  |  |  |
| 1 Lado Primario | MVA | 50000 |  |
| 2 Lado Secundario | MVA | 10000 |  |
| 3 Lado Terciario | MVA | 1200 |  |
| 8. __ REGULACIÓN |  |  |  |
| Referida a 75 °C en la relación de transformación |  |  |  |
| nominal y a la potencia nominal, entre Primario y |  |  |  |
| Secundario en % de la Un |  |  |  |
| a) Con factor de potencia unitario | % |  |  |
| b) Con factor de potencia inductivo 0,9 | % |  |  |
| c) Con factor de potencia capacitivo 0,9 | % |  |  |
| 9.- MISCELANEAS |  |  |  |
| 1. Relé Buchholz |  |  |  |
| 1 Fabricante |  |  |  |
| 2 Modelo |  |  |  |
| 3 País de origen |  |  |  |
| 2. Nivel de ruido, máximo en las condiciones nominales e incluyendo todo el equipo de enfriamiento en funcionamiento, según 14.3.2.e de la Especificación Técnica. | dB | 87 |  |
| 3. Tipo y marca comercial del aceite aislante/Clase según IEC 60289. |  | Inhibido-Compatible con YPF 64 u ORION II |  |
| 10.- AISLADOR PASANTE DE 500 kV |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo |  | Capacitivo/Antiniebla |  |
| 5. Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60137 |  |
| 6. Tensión máxima permanente | kV | 525 |  |
| 7. Corriente nominal | A | 1600 |  |
| 8. Corriente térmica nominal de corta duración | kA | 40 |  |
| 9. Corriente dinámica nominal, cresta | kA | 100 |  |
| 10. Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférico, cresta | kV | 1800 |  |
| b) a impulso de maniobra bajo lluvia, cresta | kV | 1300 |  |
| c) a frecuencia industrial bajo lluvia | kV |  |  |
| 11. Capacitancia | pF |  |  |
| 12. Longitud de contorneo | cm | >1500 |  |
| 13. Distancia de arco | cm |  |  |
| 14. Longitud total | cm |  |  |
| 15. Diámetro máximo de la brida | cm |  |  |
| 16. Volumen de aceite | l |  |  |
| 17. Masa unitaria | kg |  |  |
| 18. Esfuerzos en bornes según tabla 1 | daN | 400 |  |
| 11.- AISLADOR PASANTE DE 138 kV |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo |  | Capacitivo/Antiniebla |  |
| 5. Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60137 |  |
| 6. Tensión máxima permanente | kV | 145 |  |
| 7. Corriente nominal | A | 3150 |  |
| 8. Corriente térmica nominal de corta duración | kA | 40 |  |
| 9. Corriente dinámica nominal, (cresta) | kA | 100 |  |
| 10. Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférico (cresta) | kV | 650 |  |
| b) a impulso de maniobra bajo lluvia (cresta) | kV | 540 |  |
| c) a frecuencia industrial bajo lluvia | kV | 275 |  |
| 11. Capacitancia | pF |  |  |
| 12. Longitud de contorneo | cm | >350 |  |
| 13. Distancia de arco | cm |  |  |
| 14. Longitud total | cm |  |  |
| 15. Diámetro máximo de la brida | cm |  |  |
| 16. Volumen de aceite | l |  |  |
| 17. Masa unitaria | kg |  |  |
| 18. Esfuerzos en bornes según tabla 1 | daN | 400 |  |
| 12.- AISLADOR PASANTE DE 34,5 kV |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo |  | Porcelana |  |
| 5. Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60137 |  |
| 6. Tensión máxima permanente | kV | >36 |  |
| 7. Corriente nominal | A |  |  |
| 8. Corriente térmica nominal de corta duración | kA |  |  |
| 9. Corriente dinámica nominal cresta | kA |  |  |
| 10. Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférico - cresta | kV | 250 |  |
| b) a impulso de maniobra bajo lluvia (cresta) | kV |  |  |
| c) a frecuencia industrial bajo lluvia | kV | 95 |  |
| 11. Capacitancia | pF |  |  |
| 12. Longitud de contorneo | cm |  |  |
| 13. Distancia de arco | cm |  |  |
| 14. Longitud total | cm |  |  |
| 15. Diámetro máximo de la brida | cm |  |  |
| 16. Volumen de aceite | l |  |  |
| 17. Masa unitaria | kg |  |  |
| 13.- AISLADOR PASANTE DE NEUTRO |  |  |  |
| I. Del arrollamiento primario (500 kV) |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo |  | Porcelana |  |
| 5. Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60137 |  |
| 6. Tensión máxima permanente | kV | >36 |  |
| 7. Corriente nominal | A | 1600 |  |
| 8. Corriente térmica nominal de corta duración | kA |  |  |
| 9. Corriente dinámica nominal cresta | kA |  |  |
| 10. Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférica - cresta | kV | 250 |  |
| b) a frecuencia industrial bajo lluvia | kV | 95 |  |
| 11. Longitud de contorneo | cm |  |  |
| 12. Distancia de arco | cm |  |  |
| 13. Longitud total | cm |  |  |
| 14. Diámetro máximo de la brida | cm |  |  |
| 15. Masa unitaria | kg |  |  |
| II. Del arrollamiento secundario (138 kV) |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo |  | Porcelana |  |
| 5. Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60137 |  |
| 6. Tensión máxima permanente | kV | >36 |  |
| 7. Corriente nominal | A | 3150 |  |
| 8. Corriente térmica nominal de corta duración | kA |  |  |
| 9. Corriente dinámica nominal cresta | kA |  |  |
| 10. Tensión resistida: |  |  |  |
| a) a impulso atmosférica - cresta | kV | 250 |  |
| b) a frecuencia industrial bajo lluvia | kV | 95 |  |
| 11. Longitud de contorneo | cm |  |  |
| 12. Distancia de arco | cm |  |  |
| 13. Longitud total | cm |  |  |
| 14. Diámetro máximo de la brida | cm |  |  |
| 15. Masa unitaria | kg |  |  |
| .- ZONA DE ALTA O BAJA CONTAMINACION- |  | Media |  |
| 14.- CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Norma |  | IEC 60214 |  |
| 5. Motor de accionamiento |  |  |  |
| a) Tensión nominal | V | 380 |  |
| b) Potencia nominal | kW |  |  |
| 6. Categoría de relación según IEC | -- |  |  |
| 7. Corriente de circulación | A |  |  |
| 8. Corriente interrumpida | A |  |  |
| 9. Tensión de recuperación | V |  |  |
| 10. Nivel de aislación: |  |  |  |
| a) tensión admisible fase - tierra para impulso |  |  |  |
| atmosférico (1,2/50 (seg.) cresta | kV |  |  |
| b) tensión admisible entre fases, para impulso |  |  |  |
| atmosférico (1,2/50 (seg.) cresta | kV |  |  |
| c) tensión admisible fase tierra para 50Hz | kV |  |  |
| 11. Corriente nominal de pasaje a través del conmutador | A |  |  |
| 12. tensión nominal de cada escalón | V |  |  |
| 13. tensión máxima para cada escalón | V |  |  |
| 14. Número de posiciones: |  |  |  |
| a) inherentes (según IEC) | - |  |  |
| b) de servicio (según IEC) | - |  |  |
| 15. Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre inspecciones |  |  |  |
| 16. Número nominal de operaciones que pueden que pueden efectuarse entre mantenimientos de contactos | N° | 400.000 |  |
| 17. Resistor de transferencia: |  |  |  |
| a) resistencia | ohm |  |  |
| b) corriente nominal | A |  |  |
| 18. Corriente nominal de cortocircuito | kA |  |  |
| 19. Sobrecarga admisible | A |  |  |
| 20. Filtro de aceite para C. B. C. | - | si |  |
| UNIDAD FILTRANTE de ACEITE para C. B. C. |  |  |  |
| 1.- GENERALES |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo de instalación |  | Intemperie |  |
| 2.- PARTICULARES |  |  |  |
| 1. Tanque |  |  |  |
| 1.1 Material |  | Acero |  |
| 1.2 Espesor |  |  |  |
| 1.3 Volumen de aceite | l |  |  |
| 1.4 Peso | kg |  |  |
| 1.5 Sobrepresión máxima interna | daN/cm2 | 6 |  |
| 2. Bomba |  |  |  |
| 2.1 Tipo |  | Centrífuga |  |
| 2.2.Caudal | l/minuto | 65 |  |
| 2.3 Presión de trabajo | daN/cm2 | 0,5 – 3,5 |  |
| 3 Motor de la bomba |  |  |  |
| 3.1 Tensión | V | 3x380 |  |
| 3.2 Frecuencia | Hz | 50 |  |
| 3.3 Potencia | w |  |  |
| 4 Presostato |  |  |  |
| 4.1 Rango de ajuste | daN/cm2 |  |  |
| 4.2 Contactos auxiliares |  |  |  |
| 4.2.1 Tipo |  | NA |  |
| 4.2.2 Cantidad |  | 2 |  |
| 4.2.3 Capacidad para 220 Vcc | A | 1 |  |
| 5. Filtro |  |  |  |
| 5.1 Tipo combinado (impurezas + agua) |  | si |  |
| 5.2 Tamaño partículas a filtrar | μm | 9 |  |
| 5.3 Capacidad absorción de agua | g | 400 |  |
| 6. Manómetro |  | si |  |
| 7. Unidad de control |  |  |  |
| 7.1 Protección del motor (guarda motor / térmico) |  | si |  |
| 7.2 Contador de horas de funcionamiento |  | si |  |
| 7.3 Ajuste tiempo de funcionamiento 0-24 horas |  | si |  |
| 7.4 Grado de protección según IEC 60529 |  | IP55 |  |
| 15.-REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo (designación de fábrica) |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Norma |  |  |  |
| 5. Temperatura ambiente admisible: |  |  |  |
| a) máxima | °C | +45 |  |
| b) mínima | °C | -5 |  |
| 6. Humedad relativa ambiente máxima admisible | % | 100 |  |
| 7. Unidad básica |  |  |  |
| 7.1 Tensiones de medición: |  |  |  |
| a) valor nominal (fase - neutro) | V | 110/(3 |  |
| b) frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 7.2 Valores de referencia (rango de ajuste) | Un | 0,9 á 1,2 |  |
| 7.3 Consumo de potencia | VA |  |  |
| 7.4 Sensibilidad ( U/Un).100 | % | 1 á 5 |  |
| 7.5 Retardo de tiempo | s | 20 á 200 |  |
| 7.6 Bloqueo por subtensión | Un | 0,6 á 0,9 |  |
| 7.7 Bloqueo por subtensión (rango) | Un |  |  |
| 7.8 Contactos auxiliares "libres de potencial" para |  |  |  |
| la orden de "subir - bajar" |  |  |  |
| a) Cantidad para cada orden (inversor) | 1 |  |  |
| b) Tensión (corriente continua) | V |  |  |
| c) Corriente nominal | A | 5 |  |
| 8. Compensador por caída en línea (CCL) |  |  |  |
| a) Corriente de medición, valor nominal | A | 1 |  |
| b) Consumo de potencia | VA |  |  |
| c) Caída inductiva (ajuste) | V |  |  |
| d) Caída resistiva (ajuste) | V |  |  |
| 9. Compensador por caída de reactivo (CCR) |  |  |  |
| a) Corriente de medición, valor nominal | A |  |  |
| b) Consumo de potencia | VA |  |  |
| 10. Estabilidad (ajuste) |  |  |  |
| 11. Tensión Auxiliar |  |  |  |
| a) Valor nominal (corriente continua) | V |  |  |
| b) Tolerancia | % | +10 -15 |  |
| 12. Detalles constructivos |  |  |  |
| 1. Unidad básica |  |  |  |
| a) dimensiones | mm |  |  |
| b) peso neto | kg |  |  |
| 2. Compensador por caída en linea |  |  |  |
| a) dimensiones | mm |  |  |
| b) peso neto | kg |  |  |
| 3. Compensador por caída de reactivo |  |  |  |
| a) dimensiones | mm |  |  |
| b) peso neto | kg |  |  |
| 16.-TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN AISLADORES PASANTES |  |  |  |
| TERMINAL 500/(3 kV |  |  |  |
| 1. GENERALES |  |  |  |
| 1 Fabricante |  |  |  |
| 2 Modelo |  |  |  |
| 3 País de origen |  |  |  |
| 4 Servicio |  | Contínuo |  |
| 5 Norma de fabricación y ensayo |  | IRAM 2275/IEC 60044-1 |  |
| 6 Cantidad por aislador pasante |  | 2 |  |
| 2. PRESTACIONES |  |  |  |
| 1. Núcleo protección |  | Si |  |
| a) cantidad |  | 2 |  |
| b) relación de transformación | A/A | 800/1 |  |
| c) potencia de exactitud | VA | 30 |  |
| d) factor de exactitud |  | ( 20 |  |
| e) clase de exactitud |  | 5 P |  |
| TERMINAL 138/(3 kV |  |  |  |
| 1. GENERALES |  |  |  |
| 1 Fabricante |  |  |  |
| 2 Modelo |  |  |  |
| 3 País de origen |  |  |  |
| 4 Servicio |  | Contínuo |  |
| 5 Norma de fabricación y ensayo |  | IRAM 2275/IEC 61869-1-2 |  |
| 6 Cantidad por aislador pasante |  | 2 |  |
| 2. CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 2. Núcleo de protección |  | Si |  |
| a) cantidad |  | 2 |  |
| b) relación de transformación | A/A | 2800/1 |  |
| c) potencia de exactitud | VA | 30 |  |
| d) factor de exactitud |  | ( 20 |  |
| e) clase de exactitud |  | 5P |  |
| TERMINAL 34,5 kV |  |  |  |
| 1. GENERALES |  |  |  |
| 1 Fabricante |  |  |  |
| 2 Modelo |  |  |  |
| 3 País de origen |  |  |  |
| 4 Servicio |  | Contínuo |  |
| 5 Norma de fabricación y ensayo |  | IRAM 2275/IEC 61869-1-2 |  |
| 6 Cantidad por aislador pasante |  | 2 |  |
| 2. CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 1. Núcleo protección |  | NA |  |
| a) cantidad |  |  |  |
| b) relación de transformación | A/A |  |  |
| c) potencia de exactitud | VA |  |  |
| d) factor de exactitud |  |  |  |
| e) clase de exactitud |  |  |  |
| TERMINAL DE NEUTRO DE 500/(3 kV |  |  |  |
| 1. GENERALES |  |  |  |
| 1 Fabricante |  |  |  |
| 2 Modelo |  |  |  |
| 3 País de origen |  |  |  |
| 4 Servicio |  | Contínuo |  |
| 5 Norma de fabricación y ensayo |  | IRAM 2275/IEC 61869-1-2 |  |
| 6 Cantidad por aislador pasante |  | 3 |  |
| 2. CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 1. Núcleo medición |  | Si |  |
| a) cantidad |  | 1 |  |
| b) relación de transformación | A/A | 800/1 |  |
| c) potencia de exactitud | VA | 30 |  |
| d) clase de exactitud |  | 0,5 |  |
| e) factor de exactitud |  | FS5 |  |
| 2. Núcleo protección |  | Si |  |
| a) cantidad |  | 2 |  |
| b) relación de transformación | A/A | 800/1 |  |
| c) potencia de exactitud | VA | 30 |  |
| d) factor de exactitud |  | ( 20 |  |
| e) clase de exactitud |  | 5 P |  |
| TERMINAL DE NEUTRO DE 138/(3 kV |  |  |  |
| 1. GENERALES |  |  |  |
| 1 Fabricante |  |  |  |
| 2 Modelo |  |  |  |
| 3 País de origen |  |  |  |
| 4 Servicio |  | Contínuo |  |
| 5 Norma de fabricación y ensayo |  | IRAM 2275/IEC 61869-1-2 |  |
| 6 Cantidad por aislador pasante |  | 3 |  |
| 2. CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 1. Núcleo medición |  | Si |  |
| a) cantidad |  | 1 |  |
| b) relación de transformación | A/A | 2600/1 |  |
| c) potencia de exactitud | VA | 30 |  |
| d) clase de exactitud |  | 0,5 |  |
| e) factor de exactitud |  | FS5 |  |
| 2. Núcleo de protección |  | Si |  |
| a) cantidad |  | 2 |  |
| b) relación de transformación | A/A | 2800/1 |  |
| c) potencia de exactitud | VA | 30 |  |
| d) factor de exactitud |  | ( 20 |  |
| e) clase de exactitud |  | 5 P |  |
| 17.- DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN |  |  |  |
| Para 500 kV |  |  |  |
| 1 Fabricante | - |  |  |
| 2 Norma a que corresponde el aparato | - | IEC 60099-4 |  |
| 3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) | - |  |  |
| 4 Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |
| 5 Tipo pedido | - | ZnO |  |
| 6 Tensión de servicio | kV | 500 |  |
| 7 Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 525 |  |
| 8 Frecuencia de servicio del sistema | Hz | 50 |  |
| 9 Conexión del neutro del sistema | - | Rígido a tierra |  |
| 10 Nivel de aislación del sistema (BIL) | kV | 1550 |  |
| 11 Nivel de radiointerferencia máximo al 110 % de Un/1,73, 1 MHz | V | 2500 |  |
| 12 Tensión nominal del descargador | kV | 396 |  |
| 13 Máxima tensión continua de operación | kV | 318 |  |
| 14 Corriente nominal del descargador (v. cresta) | kA | 20 |  |
| 15 Corriente permanente: |  |  |  |
| a) a tensión máxima de servicio | mA |  |  |
| b) a máxima tensión continua de operación | mA |  |  |
| 16 Clase de alivio de presión | kA | 63 |  |
| 17 Tensión de prueba de la aislación externa a 50Hz, 1 min. bajo lluvia | kV |  |  |
| 18 Tensión de referencia a ...mA ca (v. de cresta) (indicar la corriente de ensayo) | kV |  |  |
| 19 Tensión máxima residual a impulso con onda completa (1,2/50useg) ( valor de cresta) | kV |  |  |
| 20 Tensión máxima residual a impulso sobre frente de onda (valor de cresta) | kV |  |  |
| 21 Tensión máxima residual a las sobretensiones de maniobra (2kA) (valor de cresta) | kV |  |  |
| 22 Tensión máxima residual a impulso para distintas intensidades de evacuación (v. cresta) |  |  |  |
| a) 0,5 In | kV |  |  |
| b) 1 In | kV |  |  |
| c) 2 In | kV |  |  |
| 23 Intensidad de descarga máxima con onda: |  |  |  |
| a) 8/20 seg. | kA |  |  |
| b) 4/10 seg. | kA | 65 |  |
| 24 Capacidad de descarga de línea: |  |  |  |
| a) longitud de línea | km |  |  |
| b) impedancia de onda | ohm |  |  |
| c) sobretensión en p. u. de Ums | pu cr |  |  |
| d) número de descargas por año | Nro |  |  |
| 25 Capacidad de soportar sobretensión temporaria considerando una descarga previa igual a la nominal del descargador, en p. u. de la tensión nominal del mismo. a) Durante 1 seg b) Durante 10 seg | p.u. p.u. |  |  |
| 26 Capacidad energética (2 Impulsos s/IEC cl 7.5.5) | kJ/kV | 15,4 |  |
| 27 Capacidad energética, para un simple impulso de 4 ms de duración, en kJ/kV de la tensión nominal del descargador. | kJ/kV | 10 |  |
| 28 Clase de descargador s/Anexo E de la IEC 60099-4 |  | 5 |  |
| 29 Peso del descargador | kg |  |  |
| 30 Dispositivo para izaje | - |  |  |
| 31 Placa de características | - | Si |  |
| 32 Cargas en el borne terminal |  |  |  |
| a) en sentido longitudinal |  |  |  |
| - normal | daN |  |  |
| - excepcional | daN |  |  |
| b) en sentido transversal |  |  |  |
| - normal | daN |  |  |
| - excepcional | daN |  |  |
| 33 Carga de rotura en el terminal a la flexión | daN |  |  |
| Para 138 kV |  |  |  |
| 1 Fabricante | - |  |  |
| 2 Norma a que corresponde el aparato | - | IEC 60099-4 |  |
| 3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) | - |  |  |
| 4 Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |
| 5 Tipo pedido | - | ZnO |  |
| 6 Tensión de servicio | kV | 138 |  |
| 7 Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145 |  |
| 8 Frecuencia de servicio del sistema | Hz | 50 |  |
| 9 Conexión del neutro del sistema | - | Rígido a tierra |  |
| 10 Nivel de aislación del sistema (BIL) | kV | 550 |  |
| 11 Nivel de radiointerferencia máximo al 110 % de Un/1,73, 1 MHz | V | 2500 |  |
| 12 Tensión nominal del descargador | kV | 120 |  |
| 13 Máxima tensión continua de operación | kV | 96 |  |
| 14 Corriente nominal del descargador (v. cresta) | kA | 20 |  |
| 15 Corriente permanente: |  |  |  |
| a) a tensión máxima de servicio | mA |  |  |
| b) a máxima tensión continua de operación | mA |  |  |
| 16 Clase de alivio de presión | kA | 63 |  |
| 17 Tensión de prueba de la aislación externa a 50Hz, 1 min. bajo lluvia | kV |  |  |
| 18 Tensión de referencia a ...mA ca (v. de cresta) (indicar la corriente de ensayo) | kV |  |  |
| 19 Tensión máxima residual a impulso con onda completa (1,2/50useg) ( valor de cresta) | kV |  |  |
| 20 Tensión máxima residual a impulso sobre frente de onda (valor de cresta) | kV |  |  |
| 21 Tensión máxima residual a las sobretensiones de maniobra (2kA) (valor de cresta) | kV |  |  |
| 22 Tensión máxima residual a impulso para distintas intensidades de evacuación (v. cresta) |  |  |  |
| a) 0,5 In | kV |  |  |
| b) 1 In | kV |  |  |
| c) 2 In | kV |  |  |
| 23 Intensidad de descarga máxima con onda: |  |  |  |
| a) 8/20 seg. | kA |  |  |
| b) 4/10 seg. | kA | 65 |  |
| 24 Capacidad de descarga de línea: |  |  |  |
| a) longitud de línea | km |  |  |
| b) impedancia de onda | ohm |  |  |
| c) sobretensión en p. u. de Ums | pu cr |  |  |
| d) número de descargas por año | Nro | 18 |  |
| 25 Capacidad de soportar sobretensión temporaria considerando una descarga previa igual a la nominal del descargador, en p. u. de la tensión nominal del mismo. a) Durante 1 seg b) Durante 10 seg | p. u. p. u. |  |  |
| 26 Capacidad energética (2 Impulsos s/IEC cl 7.5.5) | kJ/kV | 10,9 |  |
| 27 Capacidad energética, para un simple impulso de 4 ms de duración, en kJ/kV de la tensión nominal del descargador. | kJ/kV | 7 |  |
| 28 Clase de descargador s/Anexo E de la IEC |  | 4 |  |
| 29 Peso del descargador | kg |  |  |
| 30 Dispositivo para izaje | - |  |  |
| 31 Placa de características | - | Si |  |
| 32 Cargas en el borne terminal |  |  |  |
| a) en sentido longitudinal |  |  |  |
| - normal | daN |  |  |
| - excepcional | daN |  |  |
| b) en sentido transversal |  |  |  |
| - normal | daN |  |  |
| - excepcional | daN |  |  |
| 33 Carga de rotura en el terminal a la flexión | daN |  |  |
| Para 34,5 kV |  |  |  |
| 1 Fabricante | - |  |  |
| 2 Norma a que corresponde el aparato | - | IEC 60099-4 |  |
| 3 Modelo ofrecido (designación de fábrica) | - |  |  |
| 4 Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |
| 5 Tipo pedido | - | ZnO |  |
| 6 Tensión de servicio | kV | 34,5 |  |
| 7 Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 36 |  |
| 8 Frecuencia de servicio del sistema | Hz | 50 |  |
| 9 Conexión del neutro del sistema | - | Aislado |  |
| 10 Nivel de aislación del sistema (BIL) | kV | 170 |  |
| 11 Nivel de radiointerferencia máximo al 110 % de Un/1,73, 1 MHz | V | 2500 |  |
| 12 Tensión nominal del descargador | kV |  |  |
| 13 Máxima tensión continua de operación | kV | 36 |  |
| 14 Corriente nominal del descargador (v. cresta) | kA | 10 |  |
| 15 Corriente permanente: |  |  |  |
| a) a tensión máxima de servicio | mA |  |  |
| b) a máxima tensión continua de operación | mA |  |  |
| 16 Clase de alivio de presión | kA | 63 |  |
| 17 Tensión de prueba de la aislación externa a 50Hz, 1 min. bajo lluvia | kV |  |  |
| 18 Tensión de referencia a ...mA ca (v. de cresta) (indicar la corriente de ensayo) | kV |  |  |
| 19 Tensión máxima residual a impulso con onda completa (1,2/50useg) ( valor de cresta) | kV |  |  |
| 20 Tensión máxima residual a impulso sobre frente de onda (valor de cresta) | kV |  |  |
| 21 Tensión máxima residual a las sobretensiones de maniobra (2kA) (valor de cresta) | kV |  |  |
| 22 Tensión máxima residual a impulso para distintas intensidades de evacuación (v. cresta) |  |  |  |
| a) 0,5 In | kV |  |  |
| b) 1 In | kV |  |  |
| c) 2 In | kV |  |  |
| 23 Intensidad de descarga máxima con onda: |  |  |  |
| a) 8/20 seg. | kA |  |  |
| b) 4/10 seg. | kA | 65 |  |
| 24 Capacidad de descarga de línea: |  |  |  |
| a) longitud de línea | km |  |  |
| b) impedancia de onda | ohm |  |  |
| c) sobretensión en p. u. de Ums | pu cr |  |  |
| d) número de descargas por año | Nro | 18 |  |
| 25 Capacidad de soportar sobretensión temporaria considerando una descarga previa igual a la nominal del descargador, en p. u. de la tensión nominal del mismo. a) Durante 1 seg b) Durante 10 seg | p. u. p. u. |  |  |
| 26 Capacidad energética (2 Impulsos s/IEC cl 7.5.5 | kJ/kV | 7 |  |
| 27 Capacidad energética, para un simple impulso de 4 ms de duración, en kJ/kV de la tensión nominal del descargador. | kJ/kV | 4 |  |
| 28 Clase de descargador s/Anexo E de la IEC 60099-4 |  | 3 |  |
| 29 Peso del descargador | kg |  |  |
| 30 Dispositivo para izaje | - |  |  |
| 31 Placa de características | - | Si |  |
| 32 Cargas en el borne terminal |  |  |  |
| a) en sentido longitudinal |  |  |  |
| - normal | daN |  |  |
| - excepcional | daN |  |  |
| b) en sentido transversal |  |  |  |
| - normal | daN |  |  |
| - excepcional | daN |  |  |
| 33 Carga de rotura en el terminal a la flexión | daN |  |  |
| 18.- MONITOR “ON LINE” GASES DISUELTOS. |  |  |  |
| 1.- GENERALES |  |  |  |
| 1. Fabricante |  |  |  |
| 2. Modelo |  |  |  |
| 3. País de origen |  |  |  |
| 4. Tipo de instalación |  | Intemperie |  |
| 2 .- PARTICULARES |  |  |  |
| 2.1 Sensores de H2 y agua | - | si ó no |  |
| 2.2 Sensores de Gases Combustibles y agua | - | si ó no |  |
| 2.3 Rango medición del H2 | ppm | 0 - 50000 |  |
| Rango de medición de agua | ppm | 0 - 100 |  |
| 2.4 Rango de medición gases combustibles | ppm | 0 - 2000 |  |
| Rango de medición de agua | ppm | 0 - 100 |  |
| 2.5 Salida analógica | mA | 4 - 20 |  |
| 2.6 Alarmas programables |  | Si |  |
| 2.7 Contactos libres de potencial |  | Si |  |
| Capacidad de los contactos auxiliares |  |  |  |
| De interrupción en 220 Vcc | A | 1 |  |
| 2.8 Recipiente |  |  |  |
| 2.8.1 Material |  |  |  |
| 2.8.2 Peso | kg |  |  |
| 2.8.3 Grado protección según IEC 60529 |  | >IP55 |  |
| 2.9 Software |  | Si |  |
| 2.10 Manual de uso |  | Si |  |
| 2.11 Folletos |  | Si |  |

| SISTEMA DE MONITOREO |  |
| --- | --- |
| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | Características Generales |  |  |  |
| 1.1 | Fabricante | - |  |  |
| 1.2 | Modelo | - |  |  |
| 1.3 | Año de diseño del modelo | - |  |  |
| 1.4 | País de origen | - |  |  |
| 1.5 | Tipo de instalación | - | Intemperie |  |
| 1.6 | Servicio | - | Contínuo |  |
| 1.7 | Normas de fabricación y ensayo | - | IRAM-IEC |  |
| 2 | Unidad Concentradora |  |  |  |
| 2.1 | Tensión de Alimentación | VCA / VCC | 100...240 (50 Hz) / 100...240 |  |
| 2.2 | Fuente de alimentación redundante | - |  |  |
| 2.3 | Consumo máximo | VA |  |  |
| 2.4 | Compatible EMC | - | Sí |  |
| 2.5 | A prueba de vibraciones | - | Sí |  |
| 2.6 | Memoria no volátil | - | Sí |  |
| 2.7 | Capacidad de almacenamiento de datos sin alimentación | horas | > 72 |  |
| 2.8 | Puertos de comunicación | - | RS-232 / RS-485 / ETHERNET |  |
| 2.9 | Protocolos de comunicaciones | - | Modbus / DNP3 |  |
| 2.10 | Entradas digitales | un. | 4 |  |
| 2.11 | Salidas digitales | un. | 8 |  |
| 2.12 | Entradas analógicas CC (4-20 mA) | un. | 12 |  |
| 2.13 | Entradas analógicas CA | un. |  |  |
| 2.14 | Entradas analógicas Pt100 | un. |  |  |
| 2.15 | Entrada para medición de tensión de servicio | - | Si |  |
| 2.15.1 | Cantidad | un. | 2 |  |
| 2.15.2 | Tensión nominal | V | 110/1,73 |  |
| 2.16 | Entrada para medición de corriente de carga | - | Sí |  |
| 2.16.1 | Cantidad | un. | 4 |  |
| 2.16.2 | Corriente nominal | A | 1 |  |

| 3 | Gabinete |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Material | - | Acero zincado / Acero inoxidable |  |
| 3.2 | Tipo de instalación |  | Intemperie |  |
| 3.3 | Temperatura operacional |  | -10 ... +50 |  |
| 3.4 | Grado de protección |  | > IP 55 |  |
| 3.5 | Dimensiones: |  |  |  |
| 3.6 | - Alto | mm |  |  |
| 3.7 | - Ancho | mm |  |  |
| 3.8 | - Profundidad | mm |  |  |
| 3.9 | Peso aproximado | kg |  |  |

| T I P O D E M Á Q U I N A |
| --- |
| FRECUENCIA | N° DE FASES | N° ESPEC. Y NORMA |
| BOBI-NADO | POTENCIA NOMINAL | TENSIÓN NOMINAL | CORRIENTE NOMINAL | NIVELES DE AISLACIÓN |
|  |  |  |  | FRECUENCIAINDUSTRIAL | IMPULSO |
|  |  |  |  | LINEA |  |
| I° |  |  |  | NEUTRO |  |
|  |  |  |  | LINEA |  |
| II° |  |  |  | NEUTRO |  |
| III° |  |  |  | LINEA |  |
| INDICAC.ARROLLAM.C/REG. | TIPO DE ENFRIAMIENTO |
|  | GRUPO DE CONEXIONES |
|  | TENSIONES DE CORTOCIRCUITO CON POTENCIA DE REFERENCIA |
| TABLA CON POSICIONES | MASA TOTAL |
| DEL REGULADOR, TENSIÓN, | MASA ACEITE |
| POTENCIA Y CORRIENTE | MASA DE DECUBAJE |
|  | MASA DE CUBA CON ACEITE |
|  | MASA DE ACEITE EN CUBA |
|  | ESFUERZOS ARRASTRE (SI POSEE RUEDAS) |
|  | AÑO DE FABRICACIÓN |
|  | N° DE FABRICACIÓN |
| DIAGRAMA DE CONEXIONES DE LOS ARROLLAMIENTOS ( SI POSEEN REGULACIÓN Y / O TRANSFORMADORES DE MEDIDA) |
| OTROS ( TRANS. DE CORRIENTE) | ESQUEMA DE UBICACIÓN DE BORNES |
| N O M B R E D E L F A B R I C A N T E |

|  | PLANILLLA DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | MODELO / | LUGAR DE | LUGAR DE |
| ELEMENTO | FABRICANTE | DESIGNACION | FABRICACION | INSPECCION |
|  |  | o TIPO |  | y/o ENSAYO |
| Transformadores de corriente |  |  |  |  |
| Conmutador Bajo Carga |  |  |  |  |
| Aislador de A.T. |  |  |  |  |
| Aislador de B.T. |  |  |  |  |
| Aislador del Terciario |  |  |  |  |
| Aislador de Neutro |  |  |  |  |
| Tubos Aislantes |  |  |  |  |
| Chapa del Núcleo |  |  |  |  |
| Conductores de Arrollamientos |  |  |  |  |
| Transformer Board |  |  |  |  |
| Papel Aislante |  |  |  |  |
| Acero de la Cuba |  |  |  |  |
| Radiadores |  |  |  |  |
| Ventilador |  |  |  |  |
| Motor de Ventilador |  |  |  |  |
| Bomba de Aceite |  |  |  |  |

PLANILLA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

|  |  | MODELO / | LUGAR DE | LUGAR DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | FABRICANTE | DESIGNACION | FABRICACION | INSPECCION |
|  |  | o TIPO |  | y/o ENSAYO |
| Motor de Bomba |  |  |  |  |
| Válvulas p/aceite |  |  |  |  |
| Válvula Retención Aceite |  |  |  |  |
| Indicador de Flujo de Aceite |  |  |  |  |
| Dispositivo Alivio de Presión |  |  |  |  |
| Diafragma Tanque de Expansión |  |  |  |  |
| Rele Buchholz |  |  |  |  |
| Tablero de Comando |  |  |  |  |
| Termómetro a Cuadrante |  |  |  |  |
| Rele de Imágen Térmica |  |  |  |  |
| Indicador de Nivel de Aceite |  |  |  |  |
| Monitor On Line de Gases mas Agua |  |  |  |  |
| Sistema de Monitoreo |  |  |  |  |

# D) PLANOS

De ser posible también es aceptable la ubicación del tanque de expansión sobre la cuba.

# E) PLANILLAS DE PROPUESTA

PLANILLA DE PROPUESTA - OFERTA

| ITEM | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTI-DAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DOLARES | DOLARES |
| 1 |  | Transformador monofásico, en baño de aceite, servi-cio continuo, de 200/200/20 MVA 500/(3-138/(3-34,5 kV completo con accesorios en un todo de acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego y la ET N°19 para ET Rosario Oeste | Pza | 4 |  |  |
| 1.1 |  | Repuestos obligatorios según Planilla "A" | Cjto | Gbl |  |  |
| 1.2 |  | Supervisión de Montaje y Ensayos en Obra (*) |  | Gbl |  |  |
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  |  |  |  |  |

| 1.3 |  | Dia de supervisión de Montaje y Ensayo en Obra adicional |  | Gbl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En el item I.2 deberán cotizar la supervisión de montaje y ensayos en Obra previendo sesenta (60) días corridos de estadía. En el item I.3 deberán indicar el costo del servicio por día, que exceda dicha cantidad. El oferente deberá presentar dentro del sobre técnico un cronograma de montaje típico de la maquina con el tiempo y los recursos necesarios.

PLANILLA DE PROPUESTA - OFERTA

| ITEM | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTI-DAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DOLARES | DOLARES |
| 2 |  | Transformador monofásico, en baño de aceite, servi-cio continuo, de 200/200/20 MVA 500/(3-138/(3-34,5 kV completo con accesorios en un todo de acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego y la ET N°19 para ET Malvinas Argentinas | Pza | 4 |  |  |
| 2.1 |  | Repuestos obligatorios según Planilla "A" | Cjto | Gbl |  |  |
| 2.2 |  | Supervisión de Montaje y Ensayos en Obra (*) |  | Gbl |  |  |
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  |  |  |  |  |

| 2.3 |  | Dia de supervisión de Montaje y Ensayo en Obra adicional |  | Gbl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En el item 2.2 deberán cotizar la supervisión de montaje y ensayos en Obra previendo sesenta (60) días corridos de estadía. En el item 2.3 deberán indicar el costo del servicio por día, que exceda dicha cantidad. El oferente deberá presentar dentro del sobre técnico un cronograma de montaje típico de la maquina con el tiempo y los recursos necesarios.

PLANILLA "A" – OFERTA

| ITEM | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN (Ver punto 8-Repuestos) | UNIDAD | CANTI-DAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DOLARES | DOLARES |
|  | 1 | Aislador pasante completo de 500 kV | Pza. | 1 |  |  |
|  | 2 | Aislador pasante completo de 138 kV | Pza. | 1 |  |  |
|  | 3 | Aislador pasante completo de 34,5 kV | Pza. | 1 |  |  |
|  | 4 | Aislador pasante completo de Neutro | Pza. | 1 |  |  |
|  | 5 | Relé Buchholz | Pza. | 1 |  |  |
|  | 6 | Dispositivo de Imagen Térmica | Pza. | 1 |  |  |
|  | 7 | Transductor de cada tipo utilizado | Pza. | 1 de c/u |  |  |
|  | 8 | Motoventilador completo | Pza. | 1 |  |  |
|  | 9 | Detector de temperatura tipo Pt100 | Pza. | 1 |  |  |
|  | 10. | Llaves de comando de cada tipo utilizada | Cjto. | Gbl. |  |  |
|  | 11 | Contactor y/ó guardamotor de cada tipo utilizado | Cjto. | Gbl. |  |  |
|  | 12 | Juego completo de juntas de todos los tipos | Cjto. | Gbl. |  |  |
|  | 13 | Juego completo de contactos, interrup., etc. del CBC | Cjto. | Gbl. |  |  |
|  | 14 | Descargador de sobretensión 500 kV | Pza. | 1 |  |  |
|  | 15 | Descargador de sobretensión 138 kV | Pza | 1 |  |  |
|  | 16 | Descargador de sobretensión 34,5 kV | Pza | 1 |  |  |
|  | 17 | Repuestos Sistema Integral Monitoreo |  | Gbl |  |  |
|  | 18 | Relé regulación automática de tensión | Pza | 1 |  |  |
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  |  |  |  |