Dpto. Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires-Argentina    Tel.: 5411-51679160

Avda 7 N 1076 4to Piso- CP B1900TGH La Plata BS AS Tel.0221- 439 4643

## PEDIDO DE PRECIOS Nº 12196

Producto/Material :  CONJUNTO CELDAS 132kV

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión del material detallado a continuación, en un todo de acuerdo lo requerido y con las condiciones comerciales  que se indican en la presente y las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios que se adjuntan:

ITEM 1

CANTIDAD:  1

Mano de obra, equipamiento, materiales y servicios para el reemplazo del conjunto de celdas de 13,2 kV de doble juego de barras de 3000A, de seguridad ampliada, a prueba de arco interno, con protección de destello y cuba de celdas, con conducto de expansión de gases, según especificaciones técnicas adjuntas, compuesto por:

- 7 Celdas de salida 800A con sec de PAT. descargadores de sobretension, TI 250-500/5-5, Protección I>, multimedidor.

El equipamiento debe estar en un todo de acuerdo al unifilar adjunto. El conjunto debe contar con protección de arco interno y cuba de celdas. Los circuitos de corriente y tensión  de medición SMEC deben contar con bornera precintable. Las protecciones deben contar con puertos de FO para: entrada de supervisión de arco y comunicaciones, protocolos DNP 3.0 y Modbus. Los multimedidores deben contar con puertos de FO con protocolo de comunicación

DNP 3.0 y Modbus. El conjunto deben contar con una red LAN  de FO (Ethernet) que comunique la totalidad de las protecciones y los multimedidores con la RTU. El switch de

comunicaciones debe ser ampliable por módulos y admitir tanto acceso de FO como de cables de CU.

ITEM 2

CANTIDAD:  1

Mano de obra, equipamiento, materiales y servicios para el reemplazo del conjunto de celdas de 13,2 kV de doble juego de barras de 3000A, de seguridad ampliada, a prueba de arco interno, con protección de destello y cuba de celdas, con conducto de expansión de gases, según especificaciones técnicas adjuntas, compuesto por:

- 3 Celdas  de entrada T1PM 2000A  TI 750-1500/5-5-5 Protecciones I> y I> Tierra restringida, bobina de 0 tensión comando, multimedidor.

- 2 Celdas de salida a banco de capacitores 1250A con sec de PAT. y  TI 500-1000/5-5, Protección I> , multimedidor.

- 1 Celda  de acoplamiento  3000A  TI 1500-3000/5-5 Protección I>, multimedidor.

- 1 Celda con seccionador bajo carga para transformador de Servicios Auxiliares.

- 1 Celdas o cubículos de medición de tensión de barra con dos cubículos de Med.( Barra A y Barra B ) o dos (2) cubículos de medición sobrepuestos en celda de trafo de Serv. Auxiliares.

El equipamiento debe estar en un todo de acuerdo al unifilar adjunto. El conjunto debe contar con protección de arco interno y cuba de celdas. Los circuitos de corriente y tensión de medición SMEC deben contar con bornera precintable. Las protecciones deben contar con puertos de FO para: entrada de supervisión de arco y comunicaciones, protocolos DNP 3.0 y Modbus. Los multimedidores deben contar con puertos de FO con protocolo de comunicación

DNP 3.0 y Modbus. El conjunto deben contar con una red LAN  de FO (Ethernet) que comunique la totalidad de las protecciones y los multimedidores con la RTU. El switch de

comunicaciones debe ser ampliable por módulos y admitir tanto acceso de FO como

de cables de CU.

ITEM 3

CANTIDAD:  1

Mano de obra, equipamiento, materiales y servicios para el reeemplazo del Conjunto de celdas de 13,2 kV de simple juego de barras de 3000A, de seguridad ampliada, a prueba de arco interno, con protección de destello y cuba de celdas, con conducto de expansión de gases, según especificaciones técnicas adjuntas, compuesto por:

# 2 Celdas  de entrada de trafos 1250A  TI 500-1000/5-5 Protecciones I> y bobina de 0 tensión comando, multimedidor.

# 2 Celdas  de entrada de trafos 800A  TI 250-500/5-5 Protecciones I> y bobina de 0 tensión comando, multimedidor.

# 2 Celdas de salida 800A con sec de PAT. L1 TI 200-400/5-5-5 Protección I>, multimedidor.

# 1 Celda de acoplamiento 1250A TI 500-1000/5-5 Protección I>, multimedidor

# 2 Celdas para medición de tensión y Serv Auxiliares con Seccionador fusible bajo carga de 630 A

El equipamiento debe estar en un todo de acuerdo al unifilar adjunto. El conjunto debe contar con protección de arco interno y cuba de celdas.

Los circuitos de corriente y tensión de medición SMEC deben contar con bornera precintables.

Las protecciones deben contar con puertos de FO para: entrada de supervisión de arco y comunicaciones, protocolos DNP 3.0 y Modbus.

Los multimedidores deben contar con puertos de FO con protocolo de comunicación DNP 3.0 y Modbus.

El conjunto deben contar con una red LAN  de FO (Ethernet) que comunique la totalidad de las protecciones y los multimedidores con la RTU. El switch de comunicaciones debe ser ampliable por módulos y admitir tanto acceso de FO como de cables de CU.

Para todos los Items:

Cotizar en ítems separados, la provisión de las celdas y los trabajos de reemplazo de las mismas.(MO)

Importante:

- Cotizar por separado para Item 1 y 2 y para Item 3 Lote de repuestos según se menciona en Esp. Tec.

- Deberá cotizarse por separado RED LAND Y EL SWITCH PARA Item 1 y 2 / y Para Item 3.

IMPORTANTE:

Se podrá adjudicar parcial ITEM 1 Y 2  en conjunto y por separado ITEM 3 o la totalidad de los TRES (3) Items.

***********************************************************************

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Nacional Ley 25.551 y su Reglamentaria Compre Trabajo Argentino Decreto Nacional N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios / Licitación, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I ) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los Item que se oferten:

| Item | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II ) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III ) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura

Fecha de presentación de ofertas -22-10-2018, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSBA S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE POR MEDIO DEL PORTAL VIRTUAL  ARIBA DE TRANSENER SA PRESENTANDO:

1)OFERTA  TECNICA; Contendrá toda la información técnica del producto, características generales, folletos antecedentes de ventas, soporte post venta  etc.  correspondiente al producto ofrecido, Y una copia de la oferta económica sin completar en ella, la parte numérica de precios.

Tambien deberán incluir también todas las declaraciones juradas arriba requeridas.

2)OFERTA ECONOMICA; contendrá solo en original, la oferta económica.

Se solicita independientemente de cargar los campos de precios en la Plataforma, adjuntar también ala oferta económica en archivo para mejor comprensión indicando:

Nombre de Vuestra Empresa

Pedido de Precios Nº PP 12196

CONJUNTO CELDAS DE 13,2KV

Dpto. Suministros y Abastecimiento

At: Gustavo Daball

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO podrá indicarse: :

Nacionalizado

a)En pesos  o Dólares + IVA

Se aceptarán valores equivalentes a moneda de origen.

o

Importación:

b) En Condición FOB

c) En Condición CFR

FORMA DE PAGO:

Las facturas se abonarán, a los treinta (30) días corridos de la fecha de recepción de las mismas, acompañadas del acta de inspección de conformidad para TRANSBA S.A. para lo casos de provisión nacional, y transferencia bancaria contra recepción doc. de embarque originales para el caso de provisión no nacional. Otras formas de pago, deberán ser analizadas.

GARANTÍA TÉCNICA:

Deberá indicar Claramente el periodo de garantía, se solicita no inferior a  12 meses.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

LUGAR DE ENTREGA:

Para el caso de provisión Nacionalizado o Nacional:

ITEM 1 Y 2; ET TANDIL BS AS.

ITEM 3: ET DORREGO BS AS

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a gustavo.daball@transener.com.ar

Atentamente.

Gustavo Daball

Dpto. Suministros y Abastecimiento.

La Plata – Tel 0221-439 4643