Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina                                      Tel.: 54 11 5167-9165

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 60717

Provisión de: Seccionadores 132 – 220 kV

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de Seccionadores de 132 y 220 kV de acuerdo con lo descripto a continuación;  en las especificaciones adjuntas, con las condiciones comerciales que se indican en la presente y con las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios  que se adjuntan.

SP		Item	Cant.	Descripción

7-10689	1	3	Seccionador tripolar rotativo con cuchilla de P.a.T.,

mando motorizado, de 2 columnas de apertura central y superficies de contacto en una unica cuchilla, para intemperie, ejecución del tipo polos paralelos.  Con los siguientes parámetros:

Tensión nominal: 132 kV.

Corriente nominal In: 800A.

BIL : 650 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  25 kA. 1seg.

Valor e cresta de la intensidad admisible: 60 kA.

Ejecución del  mando eléctrico, distancia y local y manual con enclavamiento eléctrico

Con tensión auxiliar de 120 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC)

LUGAR DE ENTREGA.: ET Villa Gesell (Ruta

11, km 412

2	1	Seccionador tripolar rotativo con cuchilla de P.a.T.,

mando motorizado, de 2 columnas de apertura central y superficies de contacto en una unica cuchilla, para intemperie, ejecución del tipo polos paralelos.  Con los siguientes parámetros:

Tensión nominal: 132 kV.

Corriente nominal In: 800A.

BIL : 650 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  25 kA. 1seg.

Valor e cresta de la intensidad admisible: 60 kA.

Ejecución del  mando eléctrico, distancia y local y manual con enclavamiento eléctrico

Con tensión auxiliar de 120 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Para montaje a una altura de 2,40 mts. (A), ubicación de la caja de mando en posición como lo indica la figura a una altura de 0,60 mts. (B) y desplazada del eje del equipo 1,50 mts. (C) para montaje en postecillo existente.

LUGAR DE ENTREGA.: ET Barker (Ruta 80 y Acceso a Barker)

3	6	Seccionador tripolar rotativo, mando motorizado, de 2

columnas de apertura central y superficies de contacto en una unica cuchilla, para intemperie, ejecución del tipo polos paralelos.  Con los siguientes parámetros:

Tensión nominal: 132 kV.

Corriente nominal In: 800A.

BIL : 650 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  25 kA. 1seg.

Valor e cresta de la intensidad admisible: 60 kA.

Ejecución del  mando eléctrico, distancia y local y manual con enclavamiento eléctrico. Con tensión auxiliar de 120 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Para montaje a una altura de 2,40 mts. (A), ubicación de la caja de mando en posición como lo indica la figura a una altura de 0,60 mts. (B) y desplazada del eje del equipo 1,50 mts. (C) para montaje en postecillo existente.

LUGAR DE ENTREGA.: ET Barker (Ruta 80 y Acceso a Barker)

4	8	Seccionador tripolar rotativo, mando motorizado, de 2

columnas de apertura central y superficies de contacto en una unica cuchilla, para intemperie, ejecución del tipo fila india, con aisladores poliméricos de goma de silicona.

Con los siguientes parámetros:

Tensión nominal: 132 kV.

Corriente nominal In: 800A.

BIL : 650 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  25 kA. 1seg.

Valor e cresta de la intensidad admisible: 60 kA.

Ejecución del  mando eléctrico, distancia y local y manual con

enclavamiento eléctrico. Con tensión auxiliar de 120 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Para montaje a una altura de 2,60 mts. (A) y ubicación de la caja de mando en posición como lo indica la figura a una altura de 1,2 mts. (B) y separado del eje de la columna  0,9 mts. (C). Caja de mando construida en acero inoxidable.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Necochea: Barrio Central Termoeléctrica - Sección Puerto

5	1	Seccionador tripolar rotativo con cuchilla de P.a.T.,

mando motorizado, de 2 columnas de apertura central y superficies de contacto en una única cuchilla, para intemperie, ejecución del tipo polos paralelos, con aisladores poliméricos de goma de silicona.  Con los siguientes parámetros:

Tensión nominal: 132 kV.

Corriente nominal In: 800A.

BIL : 650 kV.

Intensidad admisible de corta duración :  25 kA. 1seg.

Valor e cresta de la intensidad admisible: 60 kA.

Ejecución del  mando eléctrico, distancia y local y manual con

enclavamiento eléctrico. Con tensión auxiliar de 120 Vcc. (+,- 10%) y contactos auxiliares (10NA+10NC). Para montaje a una altura de 2,6 mts. (A) y ubicación de la caja de mando en posición como lo indica la figura a una altura de 1,2 mts. (B).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Necochea: Barrio Central Termoeléctrica - Sección Puerto

7/10712	1	2	Seccionadores 220 kV, Polos paralelos, sin

P. a. T.

LUGAR DE ENTREGA: ET Bragado; Ruta 46 y

Acceso a Palentelen

2	1	Seccionadores 220 kV, Polos paralelos, CON

P. a. T.

LUGAR DE ENTREGA: ET Bragado; Ruta 46 y

Acceso a Palentelen

7/10723	1	2	Seccionador tripolar rotativo 132 kV,

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

CARACTERISTICAS:

* CON CUCHILLAS ARTICULADAS

* MANDO MANUAL Y ELECTRICO 110 VCC

* DE 2 COLUMNAS

* SIN CUCHILLA DE PAT PARA INTEMPERIE

* EJECUCION DE TIPO FILA INDIA

LUGAR DE ENTREGA: AV. SAN MARTIN 2463, ING. WHITE, Bahía Blanca, Pcia. De Bs. As.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino, Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02, cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en la página web de la ONC, Boletín Oficial y Medios Gráficos y Plataforma ARIBA.

# Compre Trabajo Argentino

# Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de La Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE:

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “Nacionales”, de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

PARTICIPANTES

En esta licitación podrán presentar ofertas todas aquellas personas de existencia física y legal que tengan la capacidad técnica necesaria, cumplan con las condiciones solicitadas y que hayan manifestado su intención de cotizar.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 04/12/2017, hasta las 11.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSENER S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de cotizar:

Plataforma ARIBA. Dividida en propuesta técnica y económica

Una vez aprobadas o descalificadas las técnicas, se procederá a la apertura en plataforma de la correspondiente oferta económica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

Precios sin I.V.A. por material entregado en el destino indicado.

En caso de ofertar productos importados, deberán cotizar las siguientes condiciones:

a) F.O.B.(o equivalente) puerto de embarque,

b) C+F(o equivalente) puerto de Bs. As.

Además, en caso de ser la provisión importada deberán informar: la posición arancelaria, los gravámenes correspondientes y el país de origen, tanto en la propuesta económica como en la copia sin precios.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura. Se podrán cotizar alternativas

GARANTÍA TÉCNICA:

El período a garantizar no podrá ser inferior a un (1) año.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberá indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

De acuerdo con anexo adjunto o según Incoterm cotizado

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo

del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas se deberán efectuar por email a Gustavo.juan@transener.com.ar o Fernando.segui@transener.com.ar

Atentamente.

Gustavo Juan

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.

Tel.: 5167-9165