Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso – C1063ACU -  C.A.B.A. - Argentina        Tel.: 5167-9163  – Fax: 5167-9169

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 70153

## Cargadores de baterías Ni-Cd

## ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de Cargador de baterías, en un todo de acuerdo con lo indicado en archivos adjuntos, con las condiciones comerciales  que se indican en la presente, y con las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios que se adjuntan.

|  |  | CARGADOR DE BATERÍAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cantidad | Descripción |  |  | Entrega |  |
| 1 | 1 | Cargador trifásico 3 x 380 Vca de 50 A para bco de baterías |  |  | ET Olavarría 132kV |  |
|  |  | Ni-Cd de 110 Vcc, 161 Ah compuesto x 86 elementos con |  |  |  |  |
|  |  | una tensión de flote de 1,14 v/celda y tensión de carga a |  |  |  |  |
|  |  | fondo de 1,70 V/celda. |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Cargador trifásico 3 x 380 Vca de 50 A para bco de baterías |  |  | ET Olavarría 132 kV |  |
|  |  | Ni-Cd de 48 Vcc, 250 Ah compuesto x 38 elementos con |  |  |  |  |
|  |  | una tensión de flote de 1,14 v/celda y tensión de carga a |  |  |  |  |
|  |  | fondo de 1,70 V/celda. |  |  |  |  |

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario  N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A. y de la ONC .

# Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

Fecha de presentación de ofertas:

El día 02/01/2017, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSBA S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales de Compras y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que formarán parte del Pedido de Precios. Todas las hojas deberán ser remitidas firmadas junto con la oferta.

Contenido:

Para cada Pedido de Precios la oferta estará compuesta de un (1) archivo digital “OFERTA TÉCNICA” y un (1) sobres o paquetes cerrados “OFERTA ECONÓMICA”, identificados de acuerdo con lo indicado mas adelante.

OFERTA TÉCNICA:

Forma de Presentación:

Por correo electrónico, a la casilla de correo damian.diez@transener.com.ar

Contenido:

Contendrá toda la información técnica correspondiente al material ofrecido y una copia de la oferta económica sin completar en ella, la parte numérica. Además las declaraciones juradas requeridas y toda la documentación adjunta al presente concurso.

OFERTA ECONÓMICA:

Forma de Presentación:

En sobre cerrado, se deberá entregar en nuestras oficinas ubicadas en Av. Paseo Colón 728, piso 5 CABA, con el rótulo siguiente como única identificación visible:

(Razón social del oferente)

Pedido de Precios Nº 70153

Cargadores de Batería

Gcia. de Suministros y Abastecimiento

At: Damián Diez

Contenido:

Únicamente toda la documentación relativa a los aspectos directos de la oferta económica.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

Precio unitario sin I.V.A. por material entregado en el destino indicado, en pesos o moneda de origen.

En caso de ofertar productos importados, deberán cotizar en las siguientes condiciones: a) F.O.B. puerto de embarque, b) C+F puerto de Bs. As. y c) nacionalizado sin I.V.A., entregado en el destino indicado.

NO SE ACEPTA COTIZACIÓN EN CONDICIÓN CIF

Además, en caso de ser la provisión importada deberán informar: la posición arancelaria, los gravámenes correspondientes y el país de origen.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura. Se podrán presentar además otras alternativas.

GARANTÍA TÉCNICA:

Indicar, mínimo un (1) año.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible.

LUGAR DE ENTREGA:

ET Olavarría 132 kV: Ruta 51 y Av. Sarmiento - Olavarría (Pcia. de Bs.As.)

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar desde la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a damian.diez@transener.com.ar

Extremo

Atentamente.

Damián Diez

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.