Gcia. de Suministros y Abastecimiento

Avda. Paseo Colón 728 5° Piso (1063) Buenos Aires - Argentina          Tel.: 54 11-5167 9166 - Fax 5167-9169

## Referencia: PEDIDO DE PRECIOS Nº 70800

PP 70800 - Celdas 13,2 kV y 33 kV

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con relación a la referencia, solicitamos cotización por la provisión de los siguientes ítems:

PP 70800

ITEM 1 – Conjunto de celdas de 13,2 kV de doble juego de barras de 3000A, de seguridad ampliada, a prueba de arco interno, con protección de destello y cuba de celdas, con conducto de expansión de gases, según especificaciones técnicas adjuntas, compuesto por:

- 1 Celda de entrada T1PM 1600A, TI 400-800/5-5-5, Protecciones I> y I> Tierra restringida, bobina de 0 tensión de comando, multimedidor.

- 1 Celda de entrada T2PM 1600A, TI 750-1500/5-5-5, Protecciones I> y I> Tierra restringida, bobina de 0 tensión de comando, multimedidor.

- 6 Celdas de salida 1250A con sec de PAT. L1, TI 200-400/5-5, Protección I>

- 1 Celda de acoplamiento 300A, TI 1500-3000/5-5, Protección I>

- 1 Celda con seccionador bajo carga para transformador de Servicios Auxiliares.

- 2 Celdas o cubículos de medición de tensión de barra.

- 1 Interruptor de 1600A de repuesto, bobina de 0 tensión de comando, con mecanismos de inserción para reemplazo en todas celdas.

El equipamiento debe estar en un todo de acuerdo al unifilar adjunto. El conjunto debe contar con protección de arco interno y cuba de celdas. Los circuitos de corriente y tensión de medición SMEC deben contar con bornera precintable.

Las protecciones deben contar con puertos de FO para entrada de supervisión de arco y comunicaciones, protocolos DNP 3.0 y Modbus.

Los multimedidores deben contar con puertos de FO con protocolo de comunicación DNP 3.0 y Modbus.

El conjunto debe contar con una red LAN de FO (Ethernet) que comunique la totalidad de las protecciones y los multimedidores con la RTU. El switch de comunicaciones debe ser ampliable por módulos y admitir tanto acceso de FO como de cables de Cu.

Cantidad: Uno (1)

ITEM 2 – Conjunto de celdas de 13,2 kV de doble juego de barras de 3000A, de seguridad ampliada, a prueba de arco interno, con protección de destello y cuba de celdas, con conducto de expansión de gases, según especificaciones técnicas adjuntas, compuesto por:

- 2 Celdas de entrada GEN 1250A, TI 400-800/5-5-5, Protecciones I> y bobina de 0 tensión de comando, multimedidor.

- 2 Celdas de salida 1250A con sec de PAT. L1 TI 200-400/5-5 Protección I>.

El equipamiento debe estar en un todo de acuerdo al unifilar adjunto. El conjunto debe contar con protección de arco interno y cuba de celdas. Los circuitos de corriente y tensión  de medición SMEC deben contar con bornera precintable.

Las protecciones deben contar con puertos de FO para: entrada de supervisión de arco y comunicaciones, protocolos DNP 3.0 y Modbus.

Los multimedidores deben contar con puertos de FO con protocolo de comunicación DNP 3.0 y Modbus.

El conjunto debe contar con una red LAN de FO (Ethernet) que comunique la totalidad de las protecciones y los multimedidores con la RTU. El switch de comunicaciones debe ser ampliable por módulos y admitir tanto acceso de FO como de cables de Cu.

NOTA: Cotizar en ítems separados, la provisión de estas celdas no forma parte del conjunto solicitado en el ítem N°1 y puede que no sean adjudicadas.

Cantidad: Uno (1)

PP 70818

ITEM 1 – Conjunto de celdas aisladas en Gas de 33 kV de doble juego de barras de 2000A, Potencia de cortocircuito de 1000 MVA, de seguridad ampliada, a prueba de arco interno clasificación IAC AFL según IEC 622271-200, según plano unifilar y especificaciones técnicas adjuntas, compuesto por:

- 3 Celdas de entrada T1PQ, T2PQ y T3PQ de 1250A, TI 300-600/1-1-1 Protecciones I> y I> Tierra restringida, interruptor con bobina de 0 tensión de comando, multimedidor y medición SMEC.

- 6 Celdas de salida de 630A con seccionador de PAT. L1, TI 200-400/5-5, Protección I> multimedidor.

- 2 Celdas de salida de 630A con seccionador de PAT. L1, TI 200-400/5-5-5, Protección I> multimedidor y medición SMEC.

- 1 Celda  de acoplamiento 200A, TI 1000-2000/5-5, Protección I> multimedidor.

- 1 Celda con seccionador bajo carga para transformador de Servicios Auxiliares.

- 2 Juegos de 3 tranformadores de medida 33/1,73 / 0,11/1,73 - 0,11/1,73 para medición de tensión de barras. Multimedidor.

El equipamiento debe estar en un todo de acuerdo con el esquema unifilar E-PQ-L-00-E-EU-301 Rev P2 adjunto.

Los circuitos de corriente y tensión de medición SMEC deben contar con bornera precintable.

Las protecciones deben contar con puertos de FO para comunicaciones, protocolos DNP 3.0 y Modbus.

Los multimedidores deben contar con puertos de FO con protocolo de comunicación DNP 3.0 y Modbus.

El conjunto debe contar con una red LAN de FO (Ethernet) que comunique la totalidad de las protecciones y los multimedidores con la RTU. El switch de comunicaciones debe ser ampliable por módulos y admitir tanto acceso de FO como de cables de Cu.

NOTA: Cotizar en ítems separados la provisión de los repuestos que el proveedor estima necesarios y que no fueron solicitados en la lista de repuestos de las especificaciones técnicas adjuntas.

Cantidad: Uno (1)

En un todo de acuerdo con las condiciones del concurso, las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios, las especificaciones técnicas generales de TRANSBA S.A., especificaciones particulares y las planillas de datos técnicos garantizados (PDTG) adjuntas.

El presente Pedido de Precios se efectúa dentro de la normativa del Régimen de Compre Trabajo Argentino Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario  N° 1600/02 cuyo cumplimiento es obligatorio por encontrarse TRANSBA S.A. alcanzado por dicha normativa y será publicado en las páginas web de TRANSBA S.A., de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), en medios gráficos masivos, y en el Boletín Oficial.

# Compre Trabajo Argentino

Ley 25.551 – Decreto Reglamentario 1600/2002

El presente Concurso de Precios, se encuentra alcanzado por el Compre Trabajo Argentino. Por lo anterior los Señores oferentes, deberán presentar juntamente con su oferta, en concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado.

Para cada uno de los ítems que se oferten:

| Ítem | Descripción | % Nacional | % Importado | Origen del Bien |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II) Calificación de la Empresa a la cual representa.

Según lo establecido para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Resolución N° 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

III) Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003

Los Oferentes que ya sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A. deberán adjuntar a su oferta, una nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando el cumplimiento de la Resolución ENRE N° 378/2003.

Aquellos Oferentes que aún no sean subcontratistas directos de TRANSBA S.A., deberán adjuntar a su oferta, una  nota en carácter de Declaración Jurada, manifestando que cumplirán con la Resolución ENRE N° 378/2003

IMPORTANTE

La falta de presentación, por parte de los Oferentes “NACIONALES” de las declaraciones juradas mencionadas en los puntos I, II y III, precedentes, descartará su oferta en el mismo acto de apertura.

Además de las declaraciones juradas arriba indicadas, deberán presentar en la carpeta comercial lo siguiente:

- Declaración jurada de aceptación en un todo de las condiciones del presente concurso.

- Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la garantía técnica.

- Copia de toda la documentación de las condiciones del presente concurso, firmada en todas sus hojas, por el representante legal de la empresa oferente

Las ofertas deberán confeccionarse en papel membrete de la empresa oferente y todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el apoderado o  representante legal de la empresa.

Fecha de presentación de ofertas:

El 14/08/2017, hasta las 16.00 hs. Superada esta fecha y hora, quedará bajo el exclusivo criterio de TRANSBA S.A., la aceptación o no de la oferta.

Forma de presentación de ofertas:

La cotización deberá realizarse a través del portal web de ARIBA en un todo de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y/o Servicios y en las Condiciones Comerciales que forman parte del presente Pedido de Precios.

SI ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR DEL CONCURSO DE PRECIOS, POR FAVOR  ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A jorge.portela@transba.com.ar PARA QUE SE LE ENVÍE A TRAVÉS DE ARIBA LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE.

Sobre N° 1 TECNICO; contendrá:

- UNA CARPETA TECNICA con toda la información técnica correspondiente al material ofrecido y una copia de la oferta económica, sin completar en ella la parte numérica de precios.

- UNA CARPETA COMERCIAL, con todas las declaraciones juradas requeridas

Sobre N° 2 ECONOMICO; contendrá la oferta económica.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:

En pesos, dólares o moneda de origen, en condición FOB, CyF, o nacionalizada.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días fecha de factura.

GARANTÍA TÉCNICA:

Un año.

PLAZO DE ENTREGA:

Deberán indicar el mínimo posible, no pudiendo exceder los 180 días.

LUGAR DE ENTREGA:

AV. SAN MARTIN 2463, ING. WHITE

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Sesenta (60) días a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas.

- ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Los precios a cotizar serán por la total provisión de los materiales detallados, puestos en el sitio indicado como lugar de entrega.

- SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Una vez decidida la adjudicación, dentro de los ocho (8) días corridos de la comunicación fehaciente de la misma, el Proveedor deberá presentar un seguro por dicho concepto, por el diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, contratado en Cías. aprobadas por TRANSBA S.A.

PENALIDADES:

Uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de tres (3) días, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

CONSULTAS:

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a Jorge.Portela@transba.com.ar

Atentamente.

Jorge A. Portela

Gcia. de Suministros y Abastecimiento.

Tel.: 5167 9166