5

4

3

2

| Rev. | DESCRIPCIÓN | FECHA | PROYECTÓ | EJECUTÓ | REVISÓ | VERIFICÓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DIST RIBUCIÓN

TRONCAL DE LA PATAGONIA

Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C.A .B.A.

R.P.C. Nro. 1596, L 114, T° "A" de Est. Anónimas, 2 5/02/1994

| NOMBRE | FECHA | PEDIDO DE COMPRAS N° 3751 |
| --- | --- | --- |

| PROYECTÓ | Depto. Ing. de la | 18/10/2016 |  |  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Explotación |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ | Depto. Ing. de la | 18/10/2016 |  | PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO |  |
|  | Explotación |  |  |  |  |
| REVISÓ | Jefe de Depto. Ing. de | 20/10/2016 |  |  |  |  |  |
|  | la Explotación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA |  |
| VERIFICÓ | Gerencia de | 20/10/2016 |  |  |  |
|  | Explotación |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 132 kV |  |
| DISCO | Sector(L:) | ISO E |  |  |  |  |  |
| ARCHIVOE-BS-4-04-PV-ET-101-1.doc | Dime m mm |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES |  | HOJA | ESC | FORM |  | N° DE DOCUMENTO | Rev. |
|  |  | 1/ 11 | S/E | A4 |  | E-BS-4-04-PV-ET-101 | 1 |

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 2 de 11

|  |  |  | ÍNDICE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTRODUCCIÓN ...................................... | ........................................................................ 3 |
| 1.1 | OBJETO ........................................................................................................................ |  | 3 |
| 1.2 | NORMAS DE APLICACIÓN ................................................................................................ |  | 3 |
| 2 | ALCANCE Y SUMINISTRO ............................................................................................. |  | 4 |
| EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INCLUIDOS ................................................................................... |  | 4 |
| 3 | CONDICIONES AMBIENTALES ...................................................................................... |  | 4 |
| 4 | PRESTACIONES DEL EQUIPAMIENTO ......................................................................... | 5 |
| 5 | ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ....................................................................................... |  | 5 |
| 5.1 | GENERALIDADES ........................................................................................................... |  | 5 |
| 5.2 | DISEÑO........................................................................................................................ |  | 5 |
| 6 | ESPECIFICACIÓN DE ACCESORIOS ...................... | ...................................................... 6 |
| 6.1 | CONTADOR DE DESCARGAS ............................................................................................ |  | 6 |
| 6.2 | PLACA DE CARACTERÍSTICAS.......................................................................................... |  | 7 |
| 7 | EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESPACHO ..................................... | 7 |
| 8 | DOCUMENTACIÓN...................................... | .................................................................... 7 |
| 8.1 | DOCUMENTACIÓN OFERTA ............................................................................................. |  | 7 |
| 8.1.1 | PLANOS ..................................................................................................................... |  | 7 |
| 8.1.2 | CATALOGO Y MANUALES ............................................................................................. |  | 7 |
| 8.1.3 | PROTOCOLO DE ENSAYO ............................................................................................. |  | 7 |
| 8.2 | DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR ADJUDICADO .................................................................... | 8 |
| 8.2.1 | PLANOS DEFINITIVOS .................................................................................................. |  | 8 |
| 8.2.2 | OTROS ...................................................................................................................... |  | 8 |
| 8.3 | PLAZOS ........................................................................................................................ |  | 8 |
| 9 | ENSAYOS EN FÁBRICA ................................ | ................................................................. | 8 |
| 9.1 | ENSAYOS DE TIPO ......................................................................................................... |  | 9 |
| 9.2 | ENSAYOS DE RUTINA ..................................................................................................... |  | 9 |
| 10 | DATOS GARANTIZADOS ........................................................................................... |  | 10 |
| 10.1 PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS........................................................... | 10 |

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 3 de 11

1	INTRODUCCIÓN

- Objeto

Provisión de descargadores de sobretensión para 132 kV con todos sus accesorios y repuestos. Se incluye en la mencionada provisión los ensayos en fábrica y el traslado del equipo de referencia.

En la presente especificación técnica se describen las características y lineamientos principales para el diseño, fabricación y ensayos del equipo objeto de la presente especificación incluyendo todos los accesorios auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento.

- Normas de aplicación

El aparato debe responder a las siguientes normas en la versión que se halle en vigencia a la fecha de presentación de las ofertas:

| NORMA | TITULO |
| --- | --- |
| IEC-60099-4 | Surge Arresters. Part 1: Metal oxide surge arresters without gaps for |
|  | A.C. systems |
| IEC 383 | Tests on insulators of ceramic material or glass for overhead lines |
|  | with a nominal voltage greater than 1000 V |
|  | Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators |
| IEC 62155 | for use in electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 |
|  | V |
| IRAM 2215 | Descargadores de sobretensión tipo a resistor no lineal. Verificación |
|  | de la hermeticidad |
|  | Descargadores de sobretensión. Recomendaciones para su |
| IRAM 2204 | selección y utilización |
| IRAM 2472 | Descargadores de óxido metálico sin explosores para redes de |
|  | corriente alterna |
| ANSI C-62-11 | IEEE Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for A.C. Power |
|  | Circuits. 1987 |
| IEC-TC-37_WG_4 | Metal oxide surge arresters without gaps for A.C. systems |

En caso que el aparato sea importado, podrá responder también a las normas del país de origen, en cuyo caso la oferta incluirá una copia completa de la norma pertinente en idioma

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 4 de 11

castellano y otra en idioma original. El número de esta norma se indicará en la planilla de datos garantizados.

2	ALCANCE Y SUMINISTRO

Equipamiento y servicios incluidos

EQUIPAMIENTO

- Cuatro (4) descargadores de sobretensión de a cuerdo a la presente especificación técnica.

- Cuatro (4) contadores de descargas de a cuerdo a la presente especificación técnica.

SERVICIOS INCLUIDOS

- Transporte hasta la Estación Transformadora de destino.

- Ensayos de recepción en fábrica.

La extensión y/o la naturaleza del suministro descrito en la presente especificación técnica, no es de carácter limitativo y el Oferente, a su criterio y con la aprobación de TRANSPA S.A., podrá adecuarlas en caso de que lo juzgue necesario para el correcto funcionamiento y el cumplimiento integral de las finalidades previstas.

3	CONDICIONES AMBIENTALES

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para el emplazamiento de las obras.

| a | Temperatura máxima | +40ºC |
| --- | --- | --- |
| b | Temperatura mínima | -20ºC |
| c | Temperatura media anual | +9ºC |
| d | Humedad relativa máxima | 100% |

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 5 de 11

| e | Humedad relativa mínima |  | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| f | Humedad relativa media mensual máxima |  | 90% |
| g | Viento máximo y temperatura probable | de | 160 km/h (+16ºC) |
|  | ocurrencia sobre conductores y barras. |  |  |
| h | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  | II (medio) |
| i | Formación de hielo |  | Si |

La altura sobre el nivel del mar es inferior a 300 m. La precipitación máxima anual es de 210 mm.

La zona es considerada como de sismicidad muy reducida (ZONA 0) por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Reglamento INPRES CIRSOC 103).

4	PRESTACIONES DEL EQUIPAMIENTO

Las características técnicas del equipo y sus accesorios se indican en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Para que la oferta sea considerada, el proponente deberá incluir en la misma la PDTG debidamente completada.

5	ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- Generalidades

Las partes metálicas galvanizadas lo serán según las prescripciones de la norma VDE 0210/5.69 Anexo IV o la versión de la misma que se encuentre en vigencia a la fecha de presentación de las

ofertas.

Toda la burlonería estructural del equipo, será galvanizada en caliente.

El aislador principal será de porcelana, fabricado y ensayado de acuerdo a las normas indicadas en el punto 1.2.

Los descargadores se emplearán para la protección de estaciones transformadoras del tipo intemperie, debiendo ser aptos para montaje en esas condiciones.

- Diseño

La tensión residual para las corrientes de impulso deberá ser lo más bajas posibles.

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 6 de 11

La corriente permanente deberá retornar a un valor constante no creciente, luego de la disipación del transitorio producido por una descarga.

La corriente de fuga deberá ser interrumpida rápida mente, en el momento del primer paso de la misma por el valor cero.

No deberá presentar descargas por efecto corona. La fijación de los anillos equipotenciales deberá ser tal que evite las vibraciones y no dificulte la instalación de los elementos conductores.

En operación normal no deberá requerir ningún tipo de mantenimiento. Sus características constructivas serán tales que aseguren para los mismos un servicio permanente y continuo, libre de la influencia de humedad y de toda otra condición atmosférica.

La porcelana deberá fabricarse por proceso húmedo, no poseerá laminaciones, cavidades u otros defectos que afecten la rigidez mecánica o di eléctrica. No será porosa y estará bien vitrificada.

Todas las partes metálicas deberán ser no ferrosas o galvanizadas en caliente. Se proveerán cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelana y las partes metálicas.

El material de la unidad resistiva será óxido de cinc.

Se proveerá de un dispositivo de alivio de presión que deberá minimizar cualquier efecto explosivo que pudiese aparecer en caso de generar una elevada presión interna.

Cada descargador podrá estar constituido por una o más unidades debiendo ser cada una de ellas un descargador en sí misma. Dentro de lo posible las unidades serán de la misma tensión nominal e intercambiable con las equivalentes.

Cada descargador deberá ser completamente autosustentado mecánicamente y estará provisto de una base metálica adecuada para su montaje sobre una estructura soporte de hormigón.

En la parte superior, cada descargador contará con un conjunto para conectar el borne de línea dotado de anillo equipotencial, fijado con bulones. El mismo será provisto con una placa terminal y será apto para posibilitar el izaje del descargador completo durante las tareas de montaje.

En la base tendrá un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para cable de cobre de 120 mm2.

6	ESPECIFICACIÓN DE ACCESORIOS

- Contador de descargas

Será suministrado un contador de descargas por cada descargador de sobretensión que poseerá un medidor de corriente graduado. El alojamiento del medidor deberá tener grado de protección IP 54 según norma IEC 60-155 y estará diseñado de modo que las lecturas puedan ser hechas fácilmente desde el nivel del suelo.

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 7 de 11

- Placa de características

Cada descargador completo tendrá una placa grabada en bajorrelieve en su base que contenga los datos característicos del equipo.

7	EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESPACHO

El Fabricante deberá indicar el sistema adoptado para documentar la calidad del transporte desde que los transformadores salen de fábrica hasta la Estación transformadora Comodoro Rivadavia "A", ubicada en Av. Reconquista s/n, Barrio Presidente Ortiz km 5 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Chubut, Argentina.

8	DOCUMENTACIÓN

- Documentación Oferta

La oferta incluirá para su análisis la siguiente documentación:

| 8.1.1 | Planos |
| --- | --- |
|  | Planta y vistas laterales del descargador y sus accesorios, donde figure las |
|  | dimensiones y características principales solicitadas, base de fijación, bornes de |
|  | conexión, etc. |
| 8.1.2 | Catalogo y manuales |

- Catálogos y folletos del modelo del equipo, donde figuren las características especificadas y una memoria descriptiva en donde se aclaren todos y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados y toda otra información no enunciada, de tal forma que quede perfectamente claro si el descargador cumple con lo especificado a los efectos que el estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza

8.1.3	Protocolo de ensayo

- La oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de un descargador idéntico al ofrecido (ensayo de prototipo) extendido por un laboratorio independiente y de reconocido prestigio a juicio de TRANSPA S.A. No se aceptarán protocolos de ensayos emitidos por el fabricante ni protocolos de ensayos incompletos. Se presentará un solo protocolo para cada tipo de descargador.

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 8 de 11

El protocolo de ensayo del prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que el descargador ofrecido cumple con los datos solicitados en el Pliego y con los de la Oferta.

- Documentación proveedor adjudicado

En todos los casos la información original debe acompañarse con la traducción correspondiente.

El proveedor adjudicado deberá entregar anticipadamente, para concretar los proyectos de obra de las instalaciones, una copia en formato electrónico (DVD, CD, Pendrive, Web, etc.) mas una copia en papel de la siguiente documentación:

8.2.1	Planos definitivos

- Planta y vistas laterales del descargador, donde figuren las dimensiones generales y de detalles del descargador, base de fijación, bornes de conexión, y todo otro detalle necesario para el montaje del descargador.

- Placa de características.

8.2.2	Otros

  - Protocolo pro forma de todos los ensayos a que serán sometidos cada uno de los descargadores suministrados.

- Plazos

El plazo de entrega de esta documentación se coordinará con el proveedor, tomando en cuenta el plazo de entrega del equipamiento.

Se destaca que hasta tanto no se haya cumplido esta condición íntegramente a satisfacción de TRANSPA S.A. no se efectuará el ensayo de los descargadores haciéndose responsable el Contratista de los retrasos en que pueda incurrir por incumplimiento de esta condición.

9	ENSAYOS EN FÁBRICA

Todos los ensayos que se realicen al equipo objeto de la presente especificación técnica o parte de esta, deberán ser presenciados por un inspector de TRANSPA S.A.

El Fabricante deberá notificar a TRANSPA S.A. la fecha de los ensayos en fábrica por lo menos con veinte días de anticipación.

Los ensayos se realizarán de acuerdo a las normas indicadas en el punto 1.2

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 9 de 11

- Ensayos de tipo

Son los realizados sobre un descargador similar a los adquiridos (ensayos de prototipo). El Fabricante, deberá entregar un protocolo de ensayo de un descargador idéntico al ofrecido, realizado en un laboratorio independiente y de reconocido prestigio.

A continuación se describen los ensayos:

  - Tensiones resistidas por el aislador que aloja al descargador.

  - Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia industrial.

  - Se debe determinar la curva de tensión aplicada de 50 Hz en función del tiempo de aplicación. Se deberán registrar las corrientes de fuga asociadas a las tensiones.

  - Tensión residual para impulso de corriente atmosférico.

  - Tensión residual con impulsos de corriente de frente abrupto.

  - Tensión residual con impulsos de corriente de maniobra.

  - Comportamiento con impulsos de corriente.

  - Ensayo de operatividad. Estos ensayos demuestran la estabilidad térmica del descargador, bajo condiciones definidas.

  - Ensayo de polución artificial.

  - Ensayo de dispositivo de alivio de presión.

  - Ensayo de vida útil: el fabricante deberá suministrar un gráfico de vida útil de los descargadores para t (tiempo) en función de 1/T (T:temperatura). Dicho gráfico deberá obtenerse para la tensión nominal de operación y para 50%, 60%, 70% 80% y 100% de la tensión nominal del descargador. La vida útil deberá ser de por lo menos 50 años a la tensión normal de operación y para una temperatura ambiente de 45° C.

  - Descarga de línea: los descargadores deberán ser aptos como mínimo para soportar descarga de línea cuyos datos se indican en las planillas de datos característicos garantizados.

  - Ensayo de cargas mecánicas en los terminales y aisladores (flexión-torsión).

  - Ensayos de funcionamiento de los equipos asociados (contador de descarga, amperímetro).

- Ensayos de rutina

Serán de aplicación los ensayos de rutina indicados en la norma IEC 60099-4. A continuación se describen los ensayos que deberán realizarse sobre cada uno de los equipos a suministrar:

- Verificación visual general y dimensional.

- Medida de tensión y corriente de referencia.

- Tensiones residuales.

- Descargas parciales medidas a 1,05 Uc (tensión máxima de operación continua) y ruido de contacto.

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 10 de 11

- Ensayo del zincado

- Operación del contador de descargas

- Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia industrial.

El Fabricante realizará los ensayos y entregará a T RANSPA el original y dos copias de los resultados obtenidos. Sin este requisito no se efectuará la recepción provisoria de los equipos. Los valores de los ensayos, en su totalidad deberán ser tales que verifiquen el cumplimiento de las presentes especificaciones.

10	DATOS GARANTIZADOS

El oferente deberá indicar como mínimo los datos que se solicitan en la planilla adjunta, los que serán, todos ellos, garantizados.

10.1 Planilla de datos técnicos garantizados

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUISITO | GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SEGÚN PLIEGO | SEGÚN OFERTA |
| 1 | Fabricante | - |  |  |
| 2 | País de fabricación | - |  |  |
| 3 | Modelo | - |  |  |
| 4 | Norma a que corresponde | - | Según punto |  |
|  |  |  | 1.2 |  |
| 5 | Montaje | - | Exterior |  |
| 6 | Posición | - | Vertical |  |
| 7 | Tensión de servicio | kV | 132 |  |
| 8 | Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145 |  |
| 9 | Frecuencia | Hz | 50 |  |
| 10 | Conexión del neutro del sistema | - | Rígido a tierra |  |
| 11 | Tensión nominal del descargador (Ur) | kV | 120 |  |
| 12 | Tensión máxima de operación continua (Uc) | kV | 92 |  |
| 13 | Capacidad de sobretensión temporaria a 10 | kV | 132 |  |
|  | seg. |  |  |  |
| 14 | Tensión residual máxima para la intensidad de | kVp | 282 |  |
|  | pos. 18 |  |  |  |

E-BS-4-04-PV-ET-101-1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN PARA 132 kV

Página : 11 de 11

| 15 | Corriente para alivio de presión | kA | 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Corriente de fuga permanente a tensión | mA |  |  |
|  | nominal |  |  |  |
| 17 | Corriente de fuga permanente a tensión | mA |  |  |
|  | máxima |  |  |  |
| 18 | Corriente de avalancha térmica | mA |  |  |
| 19 | Capacidad disipación de energía – Dos | kJ/kV | 7,8 |  |
|  | impulsos (IEC Cl. 8.5.5) |  |  |  |
| 20 | Intensidad nominal descarga normal - onda | KAp | 10 |  |
|  | 8/20 mseg. - Valor de cresta |  |  |  |
| 21 | Intensidad máxima de descarga con onda | Ap | 800 |  |
|  | rectangular 2000 mseg - Valor de cresta |  |  |  |
| 22 | Tiro horizontal máximo | daN | ³240 |  |
| 23 | Máxima potencia de cortocircuito disponible | MVA | 5000 |  |
|  | en el punto de conexión |  |  |  |
| 24 | Distancia mínima de contorneo para polución | mm/kV | 20 |  |
|  | media |  |  |  |
| 25 | Contenedor cerámico | - | Si |  |
| 26 | Adjunta folletos o catálogos y memoria | - | Si |  |
|  | descriptiva |  |  |  |
| 27 | Adjunta plano de dimensiones y | - | Si |  |
|  | características generales de la base |  |  |  |
| 28 | Protocolo de ensayo de un descargador igual | - | Si |  |
|  | al ofrecido |  |  |  |
| 29 | Peso | Kg |  |  |