ANEXO I - CONCURSO PRIVADO Nº 3922/2017

Especificación Técnica

ITEM 1: Protección de Impedancia

1.- Objeto:

Especificación técnica para el reemplazo de la protección existente en la ET Patagonia y su repuesto.

2.- Alcance:

Se deberán proveer 2 (DOS) terminales de protección de línea según las características más abajo indicadas.

3.- Características Generales de los terminales de protección:

Protección de línea marca: ABB o similar

Modelo: REL 650 V1.1

Contarán con al menos las siguientes funciones de protección:

1.- Protección de mínima impedancia: Contará con al menos 4 zonas cuadrilaterales de impedancia ajustables hacia adelante o atrás. Será apta para la protección selectiva de fallas monofásicas y polifásicas en líneas de 132 kV. El ajuste de tiempos de actuación será independiente para fallas monofásicas que para fallas polifásicas. Tiempo máximo de operación: 30 mseg.

2.- Oscilación de Potencia: Contará con la función de detección de oscilaciones de potencia de modo tal de poder bloquear la actuación de las funciones de impedancia.

3.- Cierre sobre falla:

4.- Fuente débil.

5.- Supervisión de falla fusible: Será capaz de detectar problemas en el circuito secundario del TV y bloquear la actuación de las funciones de impedancia.

6.- Esquema de teleprotección: Será capaz de utilizar esquemas de sobre y sub alcance permisivo así como también esquemas de bloqueo.

7.- Recierre: Deberá disponer de la función recierre mono y/o trifásico.

8.- Registro oscilo gráfico.

9.- Localizador de fallas.

10.- Sobrecorriente direccional de tierra: La función direccional de sobrecorriente de tierra deberá ser capaz de detectar por si solo (calculando la U0) la dirección de la corriente de falla basándose en la medición de solo las tres tensiones de fase. Contará al menos con 3 etapas.

11.- Sobrecorriente de fase: Al menos 3 etapas.

12.- Sobretensión: Al menos 2 etapas

4.- Montaje:

Se deberán proveer los respectivos kits de montaje tipo Flush Mounting

5.- Embalaje y entrega:

El Fabricante deberá preparar la provisión para su transporte (embalaje).

Lugar de entrega: Oficinas Transpa Comodoro Rivadavia – Reconquista s/n Barrio Presidente Ortiz Km 5 – Comodoro Rivadavia – Chubut.

6.- Garantía:

El fabricante deberá asegurar al menos cinco (7) años de garantía.

ITEM 2: Relés auxiliares

RELE AUXILIAR ULTRARAPIDO con BASE

Cantidad: 4 (cuatro) unidades

Relé auxiliar ultrarápido para disparo de interruptor con base o zócalo.

Características:

Tensión de alimentación: 110 Vcc

Número de contactos: Al menos 3 (preferentemente 4)

Energización continua

Tiempo de operación: < 5 mseg.

Corriente nominal de contactos: Mayor o igual 6 A

Corriente instantánea: Mayor a 12 A

RELE AUXILIAR REFUERZO DISPARO con BASE

Cantidad: 5 (cinco) unidades

Características:

Tensión de alimentación: 110 Vcc

Número de contactos: Al menos 3 (preferentemente 4)

Energización continua

Corriente nominal de contactos: Mayor o igual 16 A

Corriente instantánea: Mayor o igual 20 A

ITEM 3: Supervisores circuito de disparo

SUPERVISORES CIRCUITO DE DISPARO

Cantidad: 4 (cuatro) unidades

Supervisores de circuito de disparo o supervisores de bobina sana interruptor. Con su base o zócalo para montaje en riel Din

Características:

Tensión de alimentación: 110 Vcc

Deberá ser apto para supervisar la bobina de apertura de un interruptor convencional de 132 kV. Frente a la detección de falla en el circuito de disparo deberá dar alarma mediante al menos dos (2) contactos libres de potencial.

Se deberá ofertar la cantidad necesaria de equipos con sus bases para supervisar las 6 bobinas de apertura (dos por cada fase) del interruptor más un repuesto