| 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | DESCRIPCIÓN | FECHA | PROYECTÓ | EJECUTÓ | REVISÓ | VERIFICÓ |
| TRANSPA S.A. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C.A.B.A. R.P.C. Nro. 1596, L 114, T° "A" de Soc. Anónimas, 25/02/1994 |  |
|  | NOMBRE | FECHA | PEDIDO DE COMPRAS N° 4067 |
|  |  |  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONTADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO PARA MEDICIÓN SMEC EN MEDIA TENSIÓN |
| PROYECTÓ | Depto. Ing. de la Explotación | 03/09/2015 |  |
| EJECUTÓ | Depto. Ing. de la Explotación | 03/09/2015 |  |
| REVISÓ | Jefe de Depto. Ing. de la Explotación | 20/09/2015 |  |
| VERIFICÓ | Gerencia de Explotación | 22/09/2015 |  |
| DISCO | Sector(L:) | ISO E |  |
| ARCHIVO | E-xx-1-xx-SM-ET-1xx-1.doc | Dime m mm |  |
| ANTECEDENTES | HOJA | ESC | FORM | N° DE DOCUMENTO | Rev. |
|  | 1/ 7 | S/E | A4 | E-GG-2-GG-SM-ET-101 | 1 |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3

1.1	Objeto	3

1.2	Normas de aplicación	3

2	ALCANCE Y SUMINISTRO	3

Equipamiento y servicios incluidos	3

3	PRESTACIONES DEL EQUIPAMIENTO	4

4	ASPECTOS CONSTRUCTIVOS	4

4.1	Generalidades	4

5	ESPECIFICACIÓN DE ACCESORIOS	4

5.1	Detector de anormalidades	4

5.2	Accesorios de comunicaciones	4

6	EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESPACHO	5

7	DOCUMENTACIÓN	5

7.1	Documentación Oferta	5

7.1.1	Planos	5

7.1.2	Catalogo y manuales	5

7.1.3	Protocolo de ensayo	6

7.2	Documentación proveedor adjudicado	6

7.2.1	Planos definitivos	6

7.2.2	Manuales	6

7.3	Plazos	6

8	ENSAYOS EN FÁBRICA	6

9	DATOS GARANTIZADOS	6

9.1	Planilla de datos técnicos garantizados	7

# INTRODUCCIÓN

## Objeto

Provisión de contador de energía trifásico apto para medición comercial de energía (SMEC) con todos sus accesorios y repuestos. Se incluye en la mencionada provisión los ensayos en fábrica y el traslado del equipo de referencia.

En la presente especificación técnica se describen las características y lineamientos principales para el diseño, fabricación y ensayos del equipo objeto de la presente especificación incluyendo todos los accesorios auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. En consecuencia, el incumplimiento parcial o total de la misma será causa suficiente para que los oferentes queden fuera de Pliego a solo juicio de TRANSPA S.A.

## Normas de aplicación

El aparato debe responder a las siguientes normas en la versión que se halle en vigencia a la fecha de presentación de las ofertas.

| NORMA | TITULO |
| --- | --- |
| IEC 62052-11 | Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions – Part 11: Metering equipment |
| IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) |

# ALCANCE Y SUMINISTRO

## Equipamiento y servicios incluidos

EQUIPAMIENTO

- Un (1) contador de energía trifásico con todos los accesorios solicitados de acuerdo a la presente especificación técnica.

SERVICIOS INCLUIDOS

- Transporte hasta la Estación Transformadora de destino.

- Ensayos de fábrica.

La extensión y/o la naturaleza del suministro descrito en la presente especificación técnica, no es de carácter limitativo y el Fabricante, a su criterio y con la aprobación de TRANSPA S.A., podrá adecuarlas en caso de que lo juzgue necesario para el correcto funcionamiento y el cumplimiento integral de las finalidades previstas.

# PRESTACIONES DEL EQUIPAMIENTO

Las características técnicas del equipo y sus accesorios se indican en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Para que la oferta sea considerada, el proponente deberá incluir en la misma la PDTG debidamente completada. En dicha planilla figuran dos columnas: una dice “REQUERIDO SEGUN PLIEGO” y en ella se escriben los datos necesarios para concretar la adquisición. La otra columna dice “GARANTIZADO SEGUN OFERTA” y en ella figurarán los valores que el fabricante garantiza para el aparato ofrecido y se completara en su totalidad sin omisiones de ninguna naturaleza, aunque no figuren valores en la columna “REQUERIDO SEGUN PLIEGO”.

# ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

## Generalidades

El contador de energía será electrónico, trifásico, bidireccional de cuatro cuadrantes para conexión con cuatro hilos.

Deberá estar preparado para ser físicamente precintado una vez configurado de acuerdo con las exigencias de medición comercial impuesta por CAMMESA.

El medidor debe ser tipo SWITCHBOARD (montaje en puerta y extraíble), con todos los elementos de conexión incluidos.

# ESPECIFICACIÓN DE ACCESORIOS

## Detector de anormalidades

Se deberá proveer un (01) supervisor del circuito de tensión y alimentación de la fuente auxiliar (DCA) por cada medidor SMEC. Este supervisor deberá poseer como mínimo una salida relé (contactos libres de potencial) para indicar falta de tensión de medición o auxiliar a RTU.

## Accesorios de comunicaciones

- Se deberá proveer un (1) modem telefónico Us Robotic Courier o superior por cada familia de medidores. (Solo cuando en el sitio de ubicación física de los medidores no permita el acceso por tecnología IP).

- Se deberá proveer un (1) conversor RS232/RS485 por cada medidor (No se aceptará modem integrado con el conversor 232/485).

- Se deberá proveer un (1) conversor TCP/IP - RS485 (sin montar) por cada medidor.

- Se deberá proveer un (1) cables de interconexión RS485. por cada medidor.

- Se deberá proveer un (1) lector óptico - USB por cada diez (10) medidores.

- Se deberá proveer un (1) software de lectura por cada diez (10) medidores.

# EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESPACHO

El Fabricante deberá indicar el sistema adoptado para documentar la calidad del transporte desde que los transformadores salen de fábrica hasta la Estación transformadora.

# DOCUMENTACIÓN

## Documentación Oferta

La oferta incluirá para su análisis la siguiente documentación:

## Planos

- Planta y vistas laterales

- Placa de característica.

## Catalogo y manuales

- Catálogos del modelo del equipo y de sus accesorios, donde figuren las características especificadas y una memoria descriptiva en donde se aclaren todos y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados y toda otra información no enunciada, de tal forma que quede perfectamente claro si el contador de energía cumple con lo especificado a los efectos que el estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza.

## Protocolo de ensayo

- La oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de un contador de energía idéntico al ofrecido (ensayo de prototipo) extendido por un laboratorio independiente y de reconocido prestigio a juicio de TRANSPA S.A. No se aceptarán protocolos de ensayos emitidos por el fabricante ni protocolos de ensayos incompletos.

## Documentación proveedor adjudicado

## Planos definitivos

- Planta y vistas laterales, donde figuren las dimensiones y características principales solicitadas.

- Placa de características.

## Manuales

- Manual de puesta en servicio.

- Manual de mantenimiento.

## Plazos

El plazo de entrega de esta documentación se coordinará con el proveedor, tomando en cuenta el plazo de entrega del equipamiento.

# ENSAYOS EN FÁBRICA

Se deberá presentar los protocolos de ensayos de determinación de errores de medición de a cuerdo con las normas indicadas en el punto 1.2.

# DATOS GARANTIZADOS

El oferente deberá indicar como mínimo los datos que se solicitan en la planilla adjunta, los que serán, todos ellos, garantizados.

## Planilla de datos técnicos garantizados

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUISITO SEGÚN PLIEGO | GARANTIZADO SEGÚN OFERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante | - |  |  |
| 2 | País de fabricación | - |  |  |
| 3 | Norma a que responde | - | Según Punto 1.2 |  |
| 4 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  |
| 5 | Año de diseño del modelo ofrecido | Año |  |  |
| 6 | Clase de precisión activa | - | 0.2s/0.5s |  |
| 6 | Clase de precisión reactiva | - | 1 |  |
| 7 | Tensión nominal | Vca | 3 x 63,5/110 |  |
| 8 | Conexión | - | Cuatro hilos |  |
| 9 | Corriente nominal | A | 5 |  |
| 10 | Corriente máxima | A | 10 |  |
| 11 | Alimentación auxiliar externa | Vca | 220 |  |
| 12 | Frecuencia | Hz | 50 |  |
| 13 | Cuadrantes | - | 4 |  |
| 14 | Perfiles | - | 10 |  |
| 15 | Puertos comunicación 1 | - | RS-232 |  |
| 16 | Puertos comunicación 2 | - | Ethernet |  |
| 17 | Puertos comunicación 3 | - | Óptico |  |
| 18 | Adjunta folletos | - | Si |  |
| 19 | Manual de mantenimiento | - | Si |  |
| 20 | Planos de dimensiones y características generales | - | Si |  |
| 21 | Protocolos de ensayos | - | Si |  |
|  | ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |
| 22 | Modem telefónico Us Robotic Courier | Und | 1 |  |
| 23 | Conversor RS232/RS485 | Und | 1 |  |
| 24 | Conversor TCP/IP RS485 (sin montar) | Und | 1 |  |
| 25 | Cables de interconexión RS485. | Und | 1 |  |
| 26 | Lector óptico - USB | Und | 1 |  |
| 27 | Software de lectura | Und | 1 |  |
| 28 | Detector de anormalidades con salida relé (DCA) | Und | 1 |  |