AEROPAQUE JORGE NEWBERY

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAMARAS CCTV

AEP3301

INDICE

1.	OBJETO	3

2.	Descripción de la Obra	4

2.1.	Cámaras de CCTV	4

2.1.1.	PB y Niveles superiores.	5

2.1.2.	Cabinas de cobro	5

2.1.3.	Dársenas de egreso vehicular	5

2.2.	Dispositivos de CCTV a proveer	6

3.	Premisas Generales de la Instalación	7

3.1 Canalizaciones  para el cableado	7

3.1.	Cañería:	7

3.2.	Bandejas Portacables:	8

4.	Responsabilidades del Oferente.	9

5.	Desarrollo de la Obra.	9

5.1.	Coordinación de los trabajos.	9

5.2.	Plan general	9

5.3.	Comunicación Órdenes de Servicio.	10

5.4.	Responsable de la Instalación.	10

6.	Durante la Etapa de Instalación	10

6.1.	Seguros	10

6.2.	Estricto cumplimiento de Medidas de Seguridad	10

6.3.	Permisos y Credenciales	10

6.4.	Responsable de Obra	10

6.5.	Instalaciones	11

6.6.	Protección contra daños	11

6.7.	Integración con obras existentes	11

6.8.	Inspecciones.	11

6.9.	Aprobación de Materiales.	11

6.10.	Limpieza.	11

7.	Protocolos de Ensayo y Aceptación	11

7.1.	10.1 Aspectos genéricos.	11

7.2.	10.4 Recepción de los sistemas.	12

8.	Durante la Etapa de Garantía	12

8.1.	Fallas de fabricación y performance	12

9.	Documentación de las Instalaciones.	12

9.1.	Planos de Instalación.	12

9.1.	Documentación	13

9.2.	Etiquetado de componentes.	13

9.3.	Licencias	13

9.4.	Garantía	14

9.5.	Plazos.	14

9.6.	Cancelación	14

9.7.	Repuestos	14

10.	Plazo de presentación de Ofertas	14

11.	Anexos	15

# OBJETO

Se invita a cotizar la provisión e instalación para ampliar el sistema de Circuito Cerrado de TV a instalarse en el Edificio I del Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de obra,

Calibración, programación, control de calidad, Capacitación de personal para la operación y

Mantenimiento integral del sistema durante el período de garantía.

Se cotizará la provisión e instalación  de 69 (SESENTA Y NUEVE) cámaras fijas y 1 (un) Domo IP con accesorios de montaje y terminal de monitoreo.

# Descripción de la Obra

La instalación se realizará en las dársenas de egreso vehicular, PB y niveles superiores del edificio I ampliación del parking cubierto.

Los oferentes recibirán los planos del Edificio indicándose en estos la ubicación de salas técnicas y  cámaras de CCTV.

Las cámaras fijas a proveer (exterior/interior) se proveerán tipo Bullet IP66 para exterior.

En la PB del Edificio I, se construirán dos salas técnicas una en el sector norte y otra en el sur. En cada sala el Comitente, proveerá un Rack de 19” para CCTV. El cableado de señal y alimentación de las cámaras estará a cargo del Comitente, acometerá en estas salas distribuyéndose de acuerdo a menores distancias.

La instalación se realizará para cámaras IP color HD, realizando el Comitente el tendido de cable estructurado UTP CAT6.

El Comitente proveerá Switch con bocas POE Gb. Entregará al contratista el cable estructurado certificado y la red Ethernet para esta instalación conectada a la red de seguridad de CCTV.

El Cable UTP finalizará del lado de la cámara IP en una caja de 5x10 cm con una ficha hembra RJ45. Del lado de la sala técnica en el rack de CCTV en patchera numerada.

Los patch-cord para la conexión desde la patchera al switch y la cámara a la caja serán de provisión del Comitente.

## Cámaras de CCTV

Se preverán cámaras IP color HD POE compatibles con el sistema de Seguridad del aeropuerto. La plataforma que administra el sistema de seguridad del aeropuerto que reporta al Centro Operativo de Control PSA es Indigo Vision/Control Center.

La instalación del Comitente incluye switch con bocas POE en la red de CCTV para energizar las cámaras IP fijas.

La cámara Móvil (Domo IP) deberá energizarse por el consumo desde una fuente de 220/24 VCA 100w. Esta fuente se instalará en la sala técnica más cercana donde acometa el UTP respectivo. El transformador se alojará en un gabinete con tapa, se fijará en la pared. Se realizará la canalización y cableado para esta conexión en la sala técnica. La energía se tomará del tablero sito en la sala técnica. Se solicitará una llave térmica del tablero conectada a la barra de UPS. Esta tarea se coordinará con la DO.

El Contratista para la instalación de 24 VCA compartirá la canalización  realizada para el tendido de UTP hasta el Domo.

El Contratista incluirá los accesorios de montaje necesarios, herramientas e instrumentos para esta instalación.

Antes de realizar el montaje de las cámaras el Contratista recibirá un documento con las direcciones IP y parámetros para configurar las cámaras.

El Contratista deberá estar certificado por el Fabricante para configurar e integrar esta instalación al sistema en servicio para monitoreo en vivo y grabación.

El sistema de grabación Indigo Vision en servicio tiene capacidad vacante para esta instalación..

Previa a la cotización deberá realizar una visita técnica a fin de relevar las canalizaciones realizadas por el Comitente y contabilizar las tareas que deberá completar para el tendido del cableado. Las canalizaciones faltantes estarán a cargo del Contratista.

### PB y Niveles superiores.

Se indica en planos la posición donde se instalaran las cámaras IP de CCTV. Con supervisión del comitente se ubicara la cámara en cada nivel de modo que por razones de altura no obstruya el paso vehicular y el despeje del piso quede dentro del rango permitido.

En la posición encontrará una caja con tapa donde se alojará el terminal RJ45/ UTP CAT6.

### Cabinas de cobro

Dentro de cada cabina de cobro se instalará una cámara de CCTV. El Comitente indicara la posición, orientación y distancia focal. Dentro de la cabina deberá contemplarse canalizar desde la caja de piso hasta la ubicación de la cámara IP.

### Dársenas de egreso vehicular

En las dársenas de egreso vehicular del parking el Comitente realizará  canalizaciones bajo piso conectando la  posición de cámaras de CCTV con la canalización principal de la dársena.

Las canalizaciones por piso finalizaran en una caja a nivel sobre la superficie del piso. Sobre esta caja se fijara el mástil que se describe a continuación.

Las cámaras de CCTV se instalarán en mástiles de 1,5 mt. de altura, 2 pulgadas de diámetro y 5mm  de espesor construidos de hierro galvanizado. La parte superior del mástil estará cerrada (estanca) y en la parte inferior tendrá soldado una planchuela cuadrada de modo que sirva como base, teniendo cuatro puntos de sujeción al suelo en los vértices. La dimensión de la planchuela superara el perímetro de la caja de piso. Entre la caja y la planchuela se instalará un burlete de modo de minimizar el  ingreso de fluidos.

El cableado correrá por dentro del mástil, saliendo al exterior 150mm antes del extremo superior. El cableado quedara protegido en el exterior por corrugado metálico recubierto con PVC. Se instalaran terminales roscados para sujetar el corrugado en las salidas del mástil y en el ingreso a los gabinetes de exterior de las cámaras de CCTV.

No podrá quedar ningún cable expuesto o a la vista.

El cableado de señal y alimentación de las cámaras será tendido a través de las canalizaciones desde cada dispositivo hasta el sector de Administración del Parking donde se ubica el rack de datos/CCTV.

Este cableado; UTP CAT6 certificado lo proveerá e instalará el Comitente. En cada extremo el Contratista encontrara remanente de modo de alcanzar el punto de conexión sin  hacer uso de empalmes.

En la instalación de cámaras Interior/exterior no podrán quedar cables a la vista.

## Dispositivos de CCTV a proveer

| Cámaras-CCTV IP Color& B/N HD POE-ONVIF- FIJA | Cant. 69 | Color & B/N 2Mp(1920-1080)-HD-POE-ONVIF. Gabinete convencional o mini-domo fijo. IP66 (PARA EXTERIOR) Filtro día/noche automático. Balance de blanco automático- manual. Lente 3-9 mm manual-autoiris. Sensibilidad Día: 0.2 lux; Noche: 0.02 lux (30 IRE, F1.2, 1/15s shutter). Compresión de video: Full Frame-Full color H.264/MJPEG 25fps@1080p. Network interfase IEEE802.3 & IEFT standard 10/100 base-T Ethernet. Power Over-Ethernet (802.3af Class 0) or 12V DC / 24V AC; Power consumption: 4W (Power supply not included) Three year waranty |
| --- | --- | --- |
| Domo CCTV IP Exterior Color POE/24VCA ONVIF | Cnat. 01 | Image Sensor 1/2.8” Progressive CMOS Active Pixels 2 Megapixel Lens 4.7mm to 94mm Horizontal view angle 52.2o (W) 4.1o (T) Zoom 20x optical + 8x digital Day/Night True day/night with mechanical IR cut filter Min Sensitivity Day: 1.0 Lux (30 IRE, F1.8, 1/15s shutter) Night: 0.1 Lux (30 IRE, F1.8, 1/15s shutter) Video Compression Full frame rate, full color: H.264/MJPEG ; up to 30fps (ISO 14496-10) Video Bitrate Cap 256Kbps to 8Mbps per stream. Resolution 1080p: 1920 x 1080 pixels; 720p: 1280 x 720 pixels; D1: 720 x 480 pixels Power Consumption65W (with Heater), 20W (without Heater) Operating Voltage 24V AC Three year waranty. |
| Transformador 220-24 VCA 100 VA. | Cantidad 01 | Doble aislación; primario/ secundario separado. * Se instalarán en salas técnicas dentro de gabinetes metálicos con tapa. Se instalará uno hasta cuatro cámaras fijas color. Potencia 220-24VCA |
| PC con monitor de LED de 19” y accesorios de control. | 01 | Monitoreo remoto del sistema. PC con accesorios de Operación. SO + Aplicación + Licencia Control Center Placa de red- Proc: I 7 Mem 4Gb HDD 3Tb |
| Columna con Base Para cámara en dársena vehicular | Cant. 5 | Columna de Hierro galvanizado de 1,5 altura 2” de diámetro 5 mm espesor de material. Cerrado en la parte superior Base espesor 5 mm lados 250x250mm de lado. Caño de 2” de diámetro, soldado a la base. |

# Premisas Generales de la Instalación

En el proyecto de ingeniería para la instalación, se presentará una memoria del proyecto ejecutivo, diagramas/planos de unifilares, ubicación de dispositivos, ocupación de Rack, planillas de carga y ocupación del cableado en las canalizaciones.

## 3.1 Canalizaciones  para el cableado

En caso de ser necesario.

El Contratista instalará canalizaciones secundarias para completar su instalación cumpliendo las siguientes especificaciones:

## Cañería:

En la instalación en plenos y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución caño semipesado fabricado conforme a norma IRAM 2005, hasta 2” nominales (RS 51 - 46 mm. diámetro interior) .Para mayores dimensiones, cuando especialmente se indique en planos, se utilizará  caño pesado, que responderá a norma IRAM 2100.

La medida mínima de cañería será 3/4" semipesado (RS19 - 15,4 mm. diámetro interior) o equivalente.

Los caños serán protegidos contra oxidación, mediante cincado, pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación se encuentre a la vista.

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente continúo en toda su extensión.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja. Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola. Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si son de hierro deberán ser galvanizados en caliente.

La cañería deberá cumplir con las características establecidas por el Código Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en Inglés) y con los requerimientos locales y estatales.

El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 1, y no deberá colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo con NEC Artículo 760-29.

El cableado para los controles de 24 voltios, pueden colocarse en el mismo caño que los circuitos de señal de corrientes débiles. Todos los circuitos deberán contar con dispositivos de supresión de transitorios y el sistema deberá estar diseñado de tal manera que permita la operación simultánea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las señales.

Las instalaciones que queden a la vista serán realizadas con caños y cajas  de hierro galvanizado.

La conexión del caño con la caja se realizará siempre con tuerca y boquilla.

6.2 Cajas:

Se proveerán y colocarán todas las cajas que resulten menester en la instalación. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas.

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm;  2 mm para hasta 40 x 40 cm.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.

Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado, pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista.

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas serán de tipo reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor.

Se recomienda para instalación a la vista utilizar cajas de fundición de Aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje.

Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La altura de colocación de las cajas será la indicada para las instalaciones embutidas.

## Bandejas Portacables:

En caso que el Contratista deba instalar bandejas portacables secundarias utilizará exclusivamente para cables del tipo autoprotegido.

El recorrido de las bandejas deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón.

Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante ( de tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra.

Todos los elementos serán cincados en caliente por inmersión. Las bandejas que deban ser instaladas a la intemperie serán galvanizadas. Las bandejas serán del tipo de chapa perforada con tapa.

Sobre bandejas, los cables se dispondrán en capas, y se sujetaran a los transversales  mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de dos metros.

Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como transversal.

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva.

# Responsabilidades del Oferente.

Los Oferentes como requisito excluyente, presentarán antecedentes de instalaciones de CCTV realizadas, especialmente realizadas en Argentina debiendo demostrar funcionalidad y magnitud equivalente a las especificaciones solicitadas en este pliego.

# Desarrollo de la Obra.

## Coordinación de los trabajos.

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de los sectores en que se realizarán las tareas.

A fin de organizar lo aquí expuesto, las coordinaciones serán llevadas a cabo a través de los Departamentos de Servicios Técnicos  y de Seguridad Electrónica de las Direcciones de Seguridad y de Tecnología y Sistemas.

## Plan general

Todas las tareas relativas a la instalación de la red de cableados, instalación y prueba de equipos, etc. deberán estar contempladas en el plan de trabajo.

Además deben incluirse obligatoriamente un esquema del proyecto con la asignación de tiempos y recursos, en los que deben destacarse la siguiente información:

- Fecha de comienzo de los trabajos.

- Provisión de elementos

- Tiempos de instalación

- Coordinación de recursos humanos

- Fecha de entrega del protocolo de pruebas de la instalación ofrecida.

- Fecha de realización de las pruebas de protocolo.

- Fecha de puesta en servicio de las instalaciones

## Comunicación Órdenes de Servicio.

Durante la ejecución de la obra todas las notificaciones, modificaciones, novedades y respuestas originadas de las mismas por causas normales o excepcionales, deberán comunicarse a la Dirección de Obra.

Toda aquella acción, causa o efecto derivada de la obra que no se encuentre registrada en la Dirección de Obra, no será tomada como válida, o autorizada, según corresponda.

## Responsable de la Instalación.

Antes de dar comienzo a la obra el Oferente deberá comunicar de manera fehaciente el nombre del responsable de la instalación.

Tendrá presencia permanente en Obra y este será el único interlocutor válido con la Dirección de Obra.

# Durante la Etapa de Instalación

## Seguros

El Contratista y su personal antes de ingresar a la obra deberá  presentar ante la Dirección de Obra la nomina de su personal juntamente con los seguros de accidentes de trabajo y cobertura de daños que exija el Comitente. Esta obligación será excluyente para iniciar las actividades.

## Estricto cumplimiento de Medidas de Seguridad

El Contratista y su personal, deberán acatar y cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene vigentes, las normas que determine la Dirección de Obra y las obligaciones de acreditación, transito y seguridad que determine, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dentro del perímetro del Aeropuerto.

## Permisos y Credenciales

El Contratista gestionará ante las autoridades del Aeropuerto los permisos y credenciales que acrediten a él y su personal a trabajar en las instalaciones. Asumirá las responsabilidades por su personal y acatará  toda reglamentación impuesta por razones de Seguridad dentro de los predios de obra establecidos.

## Responsable de Obra

Coordinará  el cuidado necesario para el normal desenvolvimiento dentro de los sectores afectados a la obra y gestionará (“ayudas al gremio”), sin causar perjuicios a terceros o instalaciones; representará al Contratista en las reuniones de coordinación y será el máximo responsable ante el Comitente.

## Instalaciones

Las instalaciones ofertadas, que también deben cumplir con la totalidad de los requerimientos indicados en el presente Pliego. Además deberá entenderse que dichos requerimientos son considerados mínimos.

## Protección contra daños

Los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio, por los que será único responsable. Además, tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos, omisión de acciones bajo su responsabilidad, o demás causas eventuales.

## Integración con obras existentes

Los trabajos necesarios, cuando las obras a realizar debieran ser unidas entre sí o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta.

## Inspecciones.

El Comitente o quien este disponga en su representación podrá realizar todas las inspecciones de las instalaciones en el momento que considere necesario, y solicitar cambios si encuentra situaciones anormales respecto de las presentes especificaciones.

## Aprobación de Materiales.

Todo material a utilizar en la obra objeto de la presente convocatoria deberá contar con la aprobación del Contratante como paso previo a su instalación.

## Limpieza.

La adjudicataria queda obligada diariamente al retiro de residuos y a dejar limpios los sitios de trabajo, respecto de los elementos por ella provistos, y/o instalados, y/o sus rezagos. Igual exigencia tendrá al término de los trabajos.

# Protocolos de Ensayo y Aceptación

## 10.1 Aspectos genéricos.

Las pruebas se basan en ejecutar un protocolo completo de verificación de funcionamiento y performance, con constancia documental del ensayo referenciada a la identificación de los dispositivos bajo ensayo.

No se recibirá la obra hasta que la totalidad del sistema supere las pruebas de buen funcionamiento y alcance solicitadas en este documento.

La carpeta conformada por la documentación de la instalación y por los protocolos de ensayo del oferente serán entregados por dicha empresa con anticipación a la realización de los ensayos de aceptación que ejecutará el Contratante en presencia del Comitente.

## 10.4 Recepción de los sistemas.

El resultado de las pruebas insertas en los protocolos de ensayo, la aprobación de las observaciones de las inspecciones finales será esencial para la aceptación provisoria de los sistemas por parte del Comitente.

La recepción definitiva se concretará 15 días después de la recepción provisoria siempre que en este periodo no aparezcan vicios ocultos de funcionamiento, la documentación técnica requerida este en orden y se cumpla el programa de capacitación establecido.

La obra será recibida por el Comitente cuando la misma se encuentre terminada, entendiendo que esto ocurre cuando todas las responsabilidades asumidas en el presente Pliego hayan sido cumplidas por el Contratista. A partir de este momento comenzará a tener vigencia el plazo de garantía.

Si por causas imputables a la empresa no fuera posible efectuar la entrega en los términos preestablecidos en el presente artículo, serán de aplicación las penalidades que determine el documento de Contratación.

# Durante la Etapa de Garantía

Los dispositivos,  instalación, ajuste, cableado, conectorizado está sujeto a un periodo de garantía durante un periodo de doce meses que comienza luego de resuelto entre las partes, Proveedor y Comitente la verificación y aceptación que origina la certificación y recepción definitiva de la instalación en conformidad con las especificaciones técnicas, la correcta funcionalidad de los dispositivos y la metodología de instalación solicitada en el pliego de especificaciones.

## Fallas de fabricación y performance

La provisión de la garantía, deberá incluir las fallas de fabricación de los elementos instalados y la performance general del sistema incluyendo todo elemento del sistema certificado en la recepción definitiva de la instalación.

# Documentación de las Instalaciones.

La documentación a presentar deberá cumplimentar con los requisitos detallados a continuación.

## Planos de Instalación.

Durante el transcurso de la instalación, y como condición previa a la recepción provisoria de los trabajos, la Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones surgidas del relevamiento conforme al avance de la obra.

Al finalizar toda la obra, y como condición excluyente para la certificación definitiva  se deberá entregar:

## Documentación

Finalizada la Instalación el Contratista entregará la documentación CAO (CONFORME A OBRA). Esta en todos sus folios estará firmada por un Profesional Matriculado.

Estará compuesta por 5 (cinco) copias entregadas en cinco carpetas y CD conteniendo:

Memoria descriptiva de la instalación.

Broshure técnicos de dispositivos.

Manual/instructivo de calibración de los dispositivos.

Listado de dispositivos marca/modelo/ n. serie/ dirección IP

Listado de licencias y documentación con alcance operativo.

Memorias de cálculo aplicadas al proyecto.

Conexionado en Rack de la Instalación. Planilla de N° cámara/boca switch

Planilla de direcciones IP configuradas.

Planos con ubicación de dispositivos.

Garantía de Dispositivos e instalación.

## Etiquetado de componentes.

Se deberá rotular cada uno de los elementos físicos de la instalación:

- Cámaras

- cableado en ambos extremos e ingreso a los dispositivos.

Los rotulados serán fijados en los correspondientes elementos por medios durables. La denominación de cada elemento guardará entonces relación con su posición topográfica.

La rotulación deberá coincidir con la impresa en los planos entregados como documentación para la certificación y recepción de la instalación.

Se entregará una Tabla de Cableados que resumirá toda esta información.

## Licencias

El Comitente, recibirá las licencias de todos los programas que intervengan: Bases de Datos, Aplicaciones propietarias, Sistemas Operativos y otros que fuesen declarados en la oferta técnica las cuales serán a perpetuidad.

El proyecto incluirá la descripción/ alcance de estas licencias incluyendo las políticas del Fabricante o Desarrollador referidas a actualizaciones; etc.

## Garantía

El Contratista entregará juntamente con la documentación un listado de dispositivos instalados. En este archivo constará cada elemento incluyendo marca, modelo, Nº de Serie  y fecha de puesta en servicio. Esta documentación deberá estar rubricada por el Comitente como parte de los requisitos de la documentación a entregar para la recepción definitiva de la obra y acompañará los protocolos de ensayo y aceptación.

## Plazos.

Los sistemas descriptos en este juego de Pliegos deberán quedar totalmente concluidos en el término de tiempo que las partes acuerden en el proceso de orden de compra.

Se entienden por concluidas a aquellas instalaciones que hayan sido ejecutadas y aprobadas siguiendo todos los procesos indicados en el presente juego de documentos, respecto de sus formas y  los tiempos de realización concertados.

## Cancelación

El Comitente se reserva el derecho de anular el presente acto licitatorio en cualquier trámite que se encuentre hasta la firma del contrato, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la oferente o adjudicataria.

En ningún caso los oferentes no favorecidos con la adjudicación o los afectados por la anulación del acto de Concurso tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el hecho administrativo en si como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

El Comitente se reserva el derecho de adjudicar la licitación a un único proveedor o a varios que proveyeran soluciones parciales por separado, o de reducir las cantidades solicitadas en los documentos con anterioridad a un acuerdo formal.

## Repuestos

El Contratista deberá disponer en su stock la cantidad de repuesto durante el periodo de garantía de modo tal que asegure la continuidad operativa del equipamiento instalado con igual nivel de prestación para el que fue adquirido y recepcionado.

La Contratista se comprometerá a garantizar el suministro de repuestos, partes, componentes y accesorios de los dispositivos a instalar por un plazo de 5 (cinco) años a partir de la recepción definitiva.

Con la documentación a entregar en la Certificación de la instalación, el Contratista incluirá una planilla con la lista de partes que considere críticas y los periodos que el fabricante recomienda recambiar a fin que el Comitente evalúe su adquisición.

# Plazo de presentación de Ofertas

Para ser consideradas, las ofertas deberán ser entregadas por escrito en la fecha indicada por el Dpto. de Compras sin excepción, siendo dirigidas al señor:

Ing. Arianna Perez Morales

amorales@aa2000.com.ar

# Anexos

Solicitar los siguientes anexos vía mail a amorales@aa2000.com.ar

- Planos de Parking ED I; Aeropuerto Jorge Newbery con: Ubicación de cámaras de CCTV

- Planilla de Computo