Anexo V

LICITACION PUBLICA

INTERNACIONAL 02/2017

“SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO”

DISTROCUYO S.A.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DE SECCIONADORES PARA LINEAS AEREAS DE 220 kV; 132 kV y 66 kV Y 13,2 kV

Provisión de Seccionadores

LICITACIÓN PÚBLICA

JUNIO2017

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES

1- OBJETO DEL CONCURSO - GENERALIDADES

La presente Licitación Pública tiene por objeto la provisión de 56 (cincuenta y seis) SECCIONADORES de 220 kV,132 kV, 66 kV y 13,2 kV según el siguiente detalle:

Están incluidos en esta Licitación Pública los ensayos en fábrica, embalajes, transporte y seguro, y los costos en concepto de viajes, estadía y viáticos de dos inspectores por parte de Distrocuyo S.A., en un todo de acuerdo con las condiciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentación integrante del presente pliego.

2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1 - A incluir en la Oferta

Como requisito indispensable para ser tenido en cuenta en el estudio de comparación y adjudicación, la Oferta deberá  incluir toda la documentación que se solicita en el pliego de Condiciones Técnicas de Adquisición de Equipos.

El Oferente conjuntamente con la oferta deberá indicar  la procedencia de los equipos y materiales ofrecidos, no pudiendo modificar el origen o proveedor de los mismos, salvo anuencia expresa de DISTROCUYO S.A.

2.2.- A entregar por el Contratista

Dentro de los diez (10) días de la fecha de firma del Contrato o de librada la correspondiente orden de compra, el Contratista deberá entregar:

- El presente pliego con sus hojas firmadas en su totalidad por el representante técnico.

- Programa de trabajos de forma tal que se pueda evaluar la ejecución completa de los trabajos a realizar (fabricación - ensayos, transporte) y los recursos que empleará el Oferente.

- Planos dimensionales de cada equipo

- Plantilla de anclaje.

Dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de firma del Contrato, o de librada la correspondiente orden de compra, el Contratista deberá entregar para aprobación dos (2) copias de la documentación técnica necesaria para elaborar el proyecto de montaje de los equipos.

A continuación se detalla una guía orientativa de la documentación a presentar, siendo facultad de DISTROCUYO S.A., pedir ampliación de la misma si lo cree necesario:

A- PLANOS

1- Dimensionales de cada equipo.

2- Eléctricos y funcionales de cada equipo.

B- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

2.3- Aprobación de la documentación técnica

La documentación técnica que el CONTRATISTA debe presentar será analizada por DISTROCUYO y como conclusión del estudio se calificará en una de las siguientes formas.

- Código 1              Aprobada

- Código 2              Aprobada con observaciones

- Código 3              Examinada y devuelta para corrección.

- Código 4              Rechazada (con fundamento)

Una copia de cada documento calificado será devuelta al CONTRATISTA sin observaciones para el caso de aprobación - Código 1 – y con las observaciones que hubiera merecido para los restantes casos.

El CONTRATISTA podrá consultar a DISTROCUYO anticipadamente sobre aspectos y directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica.

DISTROCUYO no podrá tomarse más de diez (10) días corridos para el estudio, calificación y devolución al CONTRATISTA de la documentación técnica presentada.  Este plazo deberá medirse entre la fecha  de presentación y la fecha de devolución de la documentación al CONTRATISTA.

El concepto de tales fechas es el siguiente:

De presentación: La que se registre como ingreso en DISTROCUYO en mesa de entrada.

De devolución: La de entrega al Representante Técnico del CONTRATISTA de la documentación calificada por DISTROCUYO.

Como constancia, DISTROCUYO, retendrá copia de la nota de devolución debidamente firmada y fechada por el Representante Técnico  del CONTRATISTA.

En caso de no cumplir DISTROCUYO con el plazo mencionado de diez (10) días corridos, el CONTRATISTA no podrá considerar aprobada la documentación técnica presentada.  En cambio tendrá derecho a reclamar únicamente ampliación de los plazos que resulten afectados.

Dicha ampliación de plazos será en días corridos, en proporción a la real incidencia que la mora pudiera producir en el cumplimiento del cronograma comprometido.

Para adecuar la documentación técnica calificada con códigos 3 y 4 el CONTRATISTA dispondrá de DIEZ (10) días corridos.

Dicho plazo incluye el período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación al CONTRATISTA y la fecha de la nueva presentación, debiendo entenderse esta última con el criterio definido en el apartado anterior.

Ante la nueva presentación DISTROCUYO se podrá tomar un plazo de (10) días corridos para responder, entendiéndose que de subsistir las observaciones, el CONTRATISTA deberá adecuar indefectiblemente la documentación en el plazo fijado en el presente apartado.

El CONTRATISTA no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de plazos, ya sea para entrega de documentación o para ejecución de los trabajos, a causa de correcciones a la documentación técnica que resulte  calificada con códigos 3 o 4.

La nueva presentación se identificará con una letra progresiva y número de orden y de igual modo se indicará la fecha de ejecución de la corrección.  Esta fecha no tendrá validez para el cómputo de los plazos de entrega citados anteriormente.

Con la nueva presentación serán necesarias (2) copias.

Para la documentación calificada con el Código 2, APROBADA CON OBSERVACIONES, no será necesaria una nueva presentación hasta la entrega conforme a fabricación.

La aprobación por parte de DISTROCUYO no eximirá al CONTRATISTA de las responsabilidades inherentes a su condición de tal.

La aprobación de los planos por parte de DISTROCUYO se refiere únicamente a que el diseño general no se contrapone con las normas y especificaciones estipuladas en el PLIEGO o vigentes en la Sociedad, o  con las reglas del buen arte.

La aprobación no implica aprobar los cálculos ni el diseño de detalle que es responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA.

3 - DOCUMENTACION CONFORME A FABRICACION

Previo a la Recepción Provisoria y como condición imprescindible para poder realizarla, el Contratista deberá entregar la documentación completa conforme a fabricación.

Los planos serán elaborados en formato IRAM en sistema CAD compatible con ¨AUTOCAD R2000 ó superior”, se entregará soporte magnético de todos los planos.

Del resto de la documentación conformada, folletos, catálogos y manuales de operación y mantenimiento,  se entregará soporte magnético

4. CONDICIONES GENERALES

La condiciones comerciales no incluidas en el presente pliego se regirá por las condiciones comerciales de Distrocuyo CGC-C

CAPITULO II - CONDICIONES TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN EQUIPOS

###### CONDICIONES AMBIENTALES

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales, válidos para la zona de emplazamiento y por lo cual el diseño de los equipos deberá efectuarse tomando las condiciones más desfavorables, las que serán tomadas como datos garantizados.

| CONDICIÓN AMBIENTAL | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima absoluta. | ºC | 45 |  |
| Temperatura mínima absoluta. | ºC | -15 | Viento : 0 km/h. |
| Temperatura media anual. | ºC | 16 |  |
| Humedad relativa máxima. | % | 100 |  |
| Velocidad máxima del viento | km/h | 130 |  |
| Acción sísmica( CIRSOC 3.3) | Zona 4 |  | Mendoza |

Todos los elementos serán diseñados para trabajar en alturas sobre el nivel del mar de hasta 1200 m.

El Oferente garantizará que los equipos a suministrar soportarán sin daños las solicitaciones sísmicas correspondientes a la Zona 4, tipificada en CIRSOC 3.3. – NORMAS ARGENTINAS PARA CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES.

EL Oferente presentará a la aprobación de protocolo de ensayos dinámicos que demuestren que los equipos a proveer soportan, como mínimo, las solicitaciones sísmicas derivadas de las aceleraciones definidas para dicha zona del CIRSOC 10.

1.1.- INTRODUCCIÓN

1.1.1.- Generalidades

Las presentes especificaciones se aplican a los seccionadores y equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

El diseño, la construcción y los ensayos de estos equipos completos, deberán cumplir con lo requerido en la presente especificación. Deberán contemplarse y respetarse los condicionamientos climáticos dados al principio de este capítulo.

1.1.2.- Normas de aplicación

- IEC 6227: High-voltage switchgear and controlgear. Part 102: alternating current disconnectors and earthing switches.

- IEC-168: Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1.000 V.

- IEC-273: Dimensions of indoor and outdoor post insulators and post insulators unit for systems with nominal  voltages greater than 1.000 V.

- IEC-694: Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

- IRAM: 2008, 2109, 2192, 2125, 2240, 2183, 2053, 2444. Normas varias referentes a los motores, contactores, conductores, accesorios, etc.

- IEC-158-1: Contactors.

- IEC-255-4: Insulation test for electrical relays.

- ANSI-37.90: Switch withstand capability.

1.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

Los equipos a proveer son:

| ITEM | NIVEL DE TENSION KV | BIL KV | TIPO DE SECCIONADOR | CORRIENTE NOMINAL A | ET/PI | CAMPO | CANTIDAD | Fecha entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 950 | Polo Paralelos s/PAT | 1000 | SAN JUAN | CRUZ DE PIEDRA | 1 | 15/11/2017 |
| 2 | 220 | 950 | Polo Paralelos c/PAT | 1000 | SAN JUAN | CRUZ DE PIEDRA | 1 | 15/11/2017 |
| 3 | 220 | 950 | Polo Paralelos s/PAT | 1000 | SAN JUAN | ATR2 | 1 | 15/11/2017 |
| 4 | 220 | 950 | Polo Paralelos c/PAT | 1000 | SAN JUAN | ATR2 | 1 | 15/11/2017 |
| 5 | 132 | 550 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | ATR1 | 2 | 15/11/2017 |
| 6 | 132 | 550 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | ATR2 | 2 | 15/11/2017 |
| 7 | 132 | 550 | Fila India | 800 | LUJAN DE CUYO | CRUZ DE PIEDRA I | 2 | 15/11/2017 |
| 8 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | LUJAN DE CUYO | CRUZ DE PIEDRA I | 1 | 15/11/2017 |
| 9 | 132 | 550 | Fila India | 800 | LUJAN DE CUYO | CRUZ DE PIEDRA II | 2 | 15/11/2017 |
| 10 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | LUJAN DE CUYO | CRUZ DE PIEDRA II | 1 | 15/11/2017 |
| 11 | 132 | 550 | Fila India | 800 | LUJAN DE CUYO | SAN MARTIN I | 2 | 15/3/2018 |
| 12 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | LUJAN DE CUYO | SAN MARTIN I | 1 | 15/3/2018 |
| 13 | 132 | 550 | Fila India | 800 | LUJAN DE CUYO | SAN MARTIN II | 2 | 15/3/2018 |
| 14 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | LUJAN DE CUYO | SAN MARTIN II | 1 | 15/3/2018 |
| 15 | 132 | 550 | Fila India | 800 | LUJAN DE CUYO | SILARSA | 2 | 15/3/2018 |
| 16 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | LUJAN DE CUYO | SILARSA | 1 | 15/3/2018 |
| 17 | 132 | 550 | Fila India | 800 | LUJAN DE CUYO | PIP | 2 | 15/3/2018 |
| 18 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | LUJAN DE CUYO | PIP | 1 | 15/3/2018 |
| 19 | 132 | 550 | Fila India | 800 | SAN JUAN | VILLA KRAUSE | 2 | 15/3/2018 |
| 20 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | SAN JUAN | VILLA KRAUSE | 1 | 15/3/2018 |
| 21 | 132 | 550 | Fila India | 800 | SAN JUAN | PUNTA DE RIELES | 2 | 15/11/2017 |
| 22 | 132 | 550 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | SAN JUAN | PUNTA DE RIELES | 1 | 15/11/2017 |
| 23 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | T2 | 2 | 15/3/2018 |
| 24 | 66 | 325 | Fila India | 1600 | CRUZ DE PIEDRA | Acop. | 2 | 15/3/2018 |
| 25 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | Barriales | 2 | 15/3/2018 |
| 26 | 66 | 325 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | CRUZ DE PIEDRA | Barriales | 1 | 15/3/2018 |
| 27 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | YPF | 2 | 15/3/2018 |
| 28 | 66 | 325 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | CRUZ DE PIEDRA | YPF | 1 | 15/3/2018 |
| 29 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | RM I | 2 | 15/3/2018 |
| 30 | 66 | 325 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | CRUZ DE PIEDRA | RM I | 1 | 15/3/2018 |
| 31 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | RM II | 2 | 15/3/2018 |
| 32 | 66 | 325 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | CRUZ DE PIEDRA | RM II | 1 | 15/3/2018 |
| 33 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | GC | 2 | 15/3/2018 |
| 34 | 66 | 325 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | CRUZ DE PIEDRA | GC | 1 | 15/3/2018 |
| 35 | 66 | 325 | Fila India | 800 | CRUZ DE PIEDRA | Ugarteche | 2 | 15/3/2018 |
| 36 | 66 | 325 | Polo Paralelos c/PAT | 800 | CRUZ DE PIEDRA | Ugarteche | 1 | 15/3/2018 |
| 37 | 13,2 | 95 | Polo Paralelos s/PAT | 1000 | MONTECASEROS | ATR1 | 1 | 15/3/2018 |
| 38 | 13,2 | 95 | Polo Paralelos s/PAT | 1000 | MONTECASEROS | ATR2 | 1 | 15/3/2018 |

El Contratista proveerá a DISTROCUYO S.A. los seccionadores completos con soporte y todo el material necesario para su correcto funcionamiento según lo indicado en las especificaciones.

El Contratista deberá ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempeño de los equipos, pues esto será de su entera responsabilidad.

Forma parte de esta provisión lo siguiente:

- La documentación técnica para diseño, ensayos y montajes correspondientes.

- La prestación de equipos y aparatos para ensayos en fábrica y los ensayos propiamente dichos.

- Los cables propios del seccionador entre polos y armario de mando.

- Herramientas y piezas de repuesto.

- Almacenaje del equipo en fábrica hasta la fecha prevista para el transporte.

- Embalaje de protección para el transporte.

Los límites del suministro del  Fabricante serán:

- Los terminales de alta tensión del seccionador.

- Las borneras del armario de control que interconecten a estas con el edificio de control.

- Los pernos para anclaje de polos, cajas, etc. que serán incluidos en el suministro.

Quedan excluidos del suministro por parte del Fabricante:

- Obras civiles.

- Cables de potencia y control, desde la bornera terminal del gabinete de comando local hasta otro destino que no sea el propio seccionador.

- Morsetería para conexiones de alta tensión y los cables de potencia correspondientes.

1.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1.3.1.- Capacidad de conexión y desconexión

Los seccionadores deberán ser adecuados para conducir en forma permanente la corriente nominal para la  que han sido diseñados y podrán ser operados bajo tensión.

Los mandos de las cuchillas principales, deben garantizar las aperturas y cierres  disminuyendo al máximo posible el tiempo de reencendidos de arcos entre contactos.

El tiempo máximo admisible que media entre el establecimiento de la corriente capacitiva entre contactos y el cierre de estos no excederá de 3 segundos. Este tiempo de 3 seg. será el tiempo máximo admisible entre la iniciación de la apertura de contactos y la extinción del arco capacitivo existente entre ellos.

1.3.2.- Brazos y contactos

Serán tubulares o realizados con planchuela de cobre.

Todas las cuchillas deberán estar diseñadas para soportar sin vibraciones o deformaciones permanentes todos los esfuerzos torsionales y/o de flexión debidos a la operación de los seccionadores bajo las condiciones de viento y/o cortocircuitos en el emplazamiento. Estarán balanceadas para evitar esfuerzos y golpes sobre los aisladores de soporte cuando los seccionadores sean operados y para evitar el cierre accidental desde cualquier posición.

Las Cuchillas de P.A.T (puesta a Tierra) de los seccionadores de Línea, deberán contar con un sistema que permita identificar claramente, tanto de día como de noche, su posición operativa, (Cerrado o Abierto), de color “Rojo Fluor” por seguridad Operativa.

Todos los contactos principales serán plateados, ajustables, de alta presión y autoalineables. El recubrimiento de plata deberá resistir las 1.000 maniobras prescritas en el punto 6.102.3 de la norma IEC-60129.

Estarán diseñados de modo que la presión de contacto se logre después de finalizar el movimiento de cierre y desaparezca antes de comenzar el movimiento de apertura.

Las condiciones de operación pueden requerir que los seccionadores estén en servicio sin ser maniobrados y sin mantenimiento durante períodos largos. En consecuencia se exige que los contactos sean adecuados para llevar su carga nominal y corrientes de cortocircuito sin recalentamiento o soldadura durante dicho período, en las condiciones climáticas existentes en dicho lugar.

Los puntos salientes y ángulos agudos en cuchillas, contactos, terminales y superficies similares, deberán estar adecuadamente diseñados para cumplir con los requerimientos de efecto corona y radio interferencia.

Los movimientos de cierre y apertura serán realizados en forma progresiva y continua, sin vibraciones en toda la extensión del recorrido, cualquiera sea la velocidad a la que se realice la operación. Los terminales de las conexiones de entrada y de salida deberán permanecer inmóviles durante la operación de cierre y apertura del seccionador.

1.3.3.- Accionamientos y armario de control

Todos los seccionadores tendrán comando eléctrico tripolar  simultáneo a distancia (DE), comando eléctrico local (LE) y manual (LM). El comando eléctrico local será tripolar en todos los aparatos.

En todos los casos en que una señal de comando eléctrico sea emitida, la maniobra de cierre o apertura según corresponda, se deberá completar sin necesidad de que la señal sea mantenida por el operador.

El comando eléctrico local se efectuará desde el gabinete o cajas de comando situados en las inmediaciones del seccionador, en los cuales se preverá también el mecanismo para la operación manual del aparato.

El accionamiento será mecánico accionado por motor eléctrico para corriente continua, que no deberá requerir servicio de lubricación.

Los seccionadores tendrán una única caja de mando eléctrico para accionamiento tripolar de las cuchillas.

El varillaje de transmisión se efectuará con caños de dimensiones apropiadas a efectos de evitar posibilidades de pandeo o deformaciones de otro tipo. Los caños deberán ser de acero galvanizado en caliente según normas IRAM o ASTM. Las alturas de las estructuras soportes podrán variar ligeramente en altura, por lo que deberá convenirse oportunamente la forma en que será proyectado el varillaje, sus bridas y el espinado correspondiente, a fin de que las modificaciones a efectuar en obra sean mínimas y fundamentalmente no se vean afectados los galvanizados de los varillajes o sus partes de empalme o fijación.

Las cajas de mando contendrán genéricamente lo siguiente:

- Motor de accionamiento.

- Reductor de velocidad, una pérdida de aceite del mismo no deberá generar ingreso de aceite en el interior de la caja de comando.

- Interruptores de fin de carrera.

- Contactores de apertura y cierre.

- Block de contactos auxiliares (20 reversibles para cuchillas principales y 12 ídem para las cuchillas de puesta a  tierra).

- Borneras.

- Electroimanes de desenclavamiento.

- Indicador de posición del seccionador.

- Conmutador "local-remoto" para selección del lugar donde se efectuará el mando eléctrico. Contará con contactos auxiliares para señalización de posición cableados a borneras.

- Botonera para accionamiento eléctrico local (cierre- apertura).

- Relés de alarma por falta de tensión.

- Calefactores accionados por termostatos.

- Iluminación interior.

- No utilizar fusible a rosca para su protección, se deberá utilizar guardamotores con contacto de actuación.

- La caja de Comando/s, deberán contar con un sistema que “indique remotamente” que la puerta de la caja de mando, se encuentra abierta por medio de un contacto libre de potencial.

- La caja de comando deberá ser prevista con su correspondiente homologación para exigencia IP 55

En las cajas deberán preverse los contactos para iniciación de las siguientes alarmas:

- Posición de la llave "local-remoto".

- Protecciones del motor de accionamiento.

- Bloqueo por operación en manual.

- Puerta Abierta.

- Falta Alimentación Comando.

- Falta Alimentación Fuerza.

- Falta Alimentación Corriente Alterna de Iluminación y/o Calefacción.

En todas las cajas las acometidas de los cables será por debajo debiendo disponerse en la base de cada caja de una ranura, cubierta con una placa desmontable para la salida de los conductores y de sus caños de protección. Sobre dicha placa se fijarán los prensacables correspondientes, por lo que la misma deberá ser de dimensiones suficiente para alojar a los mismos. Si se presentase incompatibilidad entre el número y dimensiones de los prensacables y el diseño de las cajas, el Contratista deberá prever una expansión atornillable a la base para contener los prensacables necesarios. Este suministro eventual se considerará incluido en el precio del equipo.

Las borneras a utilizar en gabinetes de comando o auxiliares serán del tipo componibles, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa. Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable.

Los gabinetes de comando serán tipo intemperie. Podrán construirse con chapa de hierro galvanizado de espesor no menor de 2,5 mm o de fundición de aleación de aluminio. Se aceptarán pintadas en cuyo caso se decapará la chapa por fosfatización, procediéndose a pintarlas con dos manos de antióxido al cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético, tanto en la superficie exterior como interior.

Las puertas serán abisagradas con cierre laberíntico, juntas planas de neoprene y cerradura tipo Yale que será común para el conjunto de seccionadores ofrecidos. Se entregará una llave por cada seccionador.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1.000 V. En la tira de bornes no se conectará más de un cable por borne. El gabinete tendrá exteriormente un bulón para la puesta a tierra de seguridad.

El motor de comando estará protegido por una  llave termomagnética. Será blindado y responderá a las normas IEC 60129.

1.3.4.- Aisladores y terminales

Deberán poder soportar, los esfuerzos provocados por viento y/o cortocircuito sobre el equipo y sus conexiones.

Los aisladores deberán ser de piezas torneadas de diseño antiniebla, no se aceptaran el concepto de multi cono, deberá ser una única pieza.

El material de los terminales será aleación de aluminio. Deberán soportar las cargas por esfuerzos sobre los cables y contar con bordes redondeados para disminuir la posibilidad de efecto corona.

1.3.5.- Bloqueo y enclavamiento

Para todos los seccionadores existirá un bloqueo eléctrico que será necesario liberar para efectuar la operación manual de apertura o cierre. La liberación se efectuará mediante pulsadores con lámparas de confirmación, los que serán provistos a este efecto en los correspondientes gabinetes o cajas de comando. El desbloqueo estará condicionado por la llave "local-remoto".

Existirá un enclavamiento mecánico automático que impida cualquier movimiento intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes a apertura y cierre.

Existirá un bloqueo que, ante una falta de tensión en el circuito de accionamiento y consecuente detención del seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de dicha maniobra al reponer la tensión, requiriéndose para completar la misma, el accionamiento manual.

En todos los casos en que se realice una operación manual de un seccionador o cuchilla de puesta a tierra deberá quedar bloqueada automáticamente la posibilidad de un comando eléctrico a distancia o local.

No será posible operar manualmente un seccionador durante el intervalo que los mismos están siendo operados eléctricamente, ya sea a distancia o localmente.

Todos los circuitos y dispositivos de enclavamiento se diseñarán de modo que la falta de tensión no los libere, es decir que la maniobra bloqueada solo pueda ejecutarse por energización de aquellos.

Los pulsadores de apertura, cierre y desenclavamiento poseerán 1 (un) contacto NA adicional cableado a bornera.

El conmutador "local-remoto" se proveerá con 5 (cinco) contactos cerrados en "local" y 5 (cinco) contactos cerrados en "remoto".

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, como así también para los accionamientos y los mandos eléctricos a distancia y local, se utilizará corriente continua.

1.3.6.- Placas características

Cada aparato contará con una placa de características, cuyo diseño estará a aprobación de DISTROCUYO S.A., conteniendo todos los datos requeridos por la norma IEC 129.

1.4.- ACCESORIOS Y REPUESTOS

No aplica para esta provisión.

1.5.- DOCUMENTACIÓN

La oferta incluirá folletos donde figuren las características especificadas. También incluirá una memoria descriptiva que aclare todos y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados, referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

También se incluirá uno o más planos del seccionador y sus mandos, en planta y vista, donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos de las cajas de mando, varillajes, base de bastidores, etc., y además un plano eléctrico funcional completo del sistema de accionamiento con memoria descriptiva.

Serán presentados conforme a obra los planos de dimensiones generales, esquema multifilar, funcional y de cableado, plano de despiece de cada tipo de seccionador con  identificación del número de repuesto para cada pieza, manual de montaje y puesta en servicio y manual de mantenimiento.

1.6.- GARANTÍA DE CALIDAD

1.6.1.- Ensayos en fábrica

Serán realizados con ajuste a la norma IEC 60129.

1.6.1.1.-  Ensayos de tipo

Serán realizados los siguientes ensayos sobre aquellos equipos que carezcan de protocolos aprobados de acuerdo con la cláusula número 6 de IEC-60129.

- Ensayos dieléctricos de impulso atmosférico.

- Corriente de corta duración y corriente de pico admisible.

- Medición de la resistencia del circuito principal.

- Calentamiento en circuito principal.

- Calentamiento en equipos auxiliares.

- Control de funcionamiento completo de las cajas de comando.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre circuitos auxiliares y de control. Incluyen rigidez dieléctrica, resistencia de aislación y tensiones de impulso, este último  según IEC-255-4.

- Comportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra.

- Ensayos de comportamiento mecánico, incluido aisladores principales y de mando según Norma Internacional CEI 168:1994.

- Ensayos antisísmicos.

- Ensayos de congelamiento con condición severa de 10 mm de capa de hielo.

1.6.1.2.- Ensayos de rutina

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito principal.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares y de control.

- Medición de la resistencia del circuito principal.

- Ensayos de comportamiento mecánico.

- Verificación del galvanizado y pintura.

- Verificación del plateado de los contactos.

- Control dimensional.

- Control de funcionamiento completo de las cajas de comando.

1.7.- EMBALAJE.

El embalaje será un cajón totalmente cerrado de pino o madera similar de espesor no menor de 3/4 de pulgada. El cajón tendrá marco de base reforzada que servirá de soporte sobre el cuál estarán clavadas las tablas de base; por debajo de la base a manera de patín para el transporte se dispondrán tirantes, cuya longitud será inferior, con objeto de poder colocar las eslingas destinadas al manipuleo del bulto. Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas en marco de base; la tapa del cajón garantizará la estabilidad del mismo.

Se indicará mediante leyenda: la posición normal del bulto, la palabra FRAGIL, el lugar donde colocar las eslingas, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle a juicio del proveedor.

Se los protegerá adecuadamente contra prolongada permanencia a la intemperie mediante envoltura de nylon, plástico o similar y absorbentes de humedad. Para el envío a obra podrá estar fragmentado en más de una parte, debiendo cada bulto respetar las condiciones enunciadas y estar perfectamente individualizado su contenido por medio de listas de empaque que a tal efecto serán confeccionadas y entregadas a DISTROCUYO S.A.

Con los equipos importados el embalaje será además apto para transporte marítimo en bodegas con muy baja o elevada temperatura y humedad

El Contratista informará con suficiente anticipación cuando se dispondrá del envío. DISTROCUYO S.A. se reserva el derecho de revisarlo y aprobarlo si así lo estima conveniente, previo al despacho a obra.

CAPITULO III  -  PROPUESTA

DOCUMENTACION Y ORDENAMIENTO DE LA PROPUESTA

INDICE

1.- Planilla de Oferta (*)

2.- Planilla de Datos Garantizados (*)

3.- Cronograma Diagramado de Fabricación del Equipo a Suministrar (**)

4.- Protocolos de Ensayos (**).

5.- Memorias Descriptivas, Planos, Esquema de Embalajes, Folletos, Catálogos, etc; y todo otro antecedente y/o dato que a juicio del Proponente contribuya a completar su oferta (**).

6.- Declaración jurada, en caso de oferta nacional, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 11 inciso b) del Decreto del Poder ejecutivo Nacional N° 1600/2002, que acredite el cumplimiento de las  condiciones requeridas en el régimen establecido por la Ley N° 25.551 “COMPRE TRABAJO ARGENTINO”  para ser considerada como bien de origen nacional. (**)

(*) A llenar por el Proponente.

(**) A agregar por el Proponente.