| 0 | APC. APTO PARA COMPRA |  |  |  |  | 06/11/17 |  | IESRL |  | IESRL | IESRL | DISTROCUYO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EO | PARA APROBACION |  |  |  |  | 31/10/17 |  | IESRL |  | IESRL | IESRL | DISTROCUYO |  |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | FECHA |  | PROYECTÓ |  | EJECUTÓ | REVISÓ | APROBÓ |  |
| LISTA DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SOTERRAMIENTO LAT 132Kv PEDRO VARGAS-SAN RAFAEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTÓ |  | IESRL | 31/10/17 | ESPECIFICACION TECNICA TERMINALES 132kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ |  | IESRL | 31/10/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÓ |  | IESRL | 31/10/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROBÓ |  | DISTROCUYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES: |  |  | HOJA | ESCALA | FORM. |  | DOC. Nº |  | E-SRVA-1-00-M-ET-205 |  |  |  | REV. |
|  |  |  | 1 de 8 | S/E | A - 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

I.- INTRODUCCION

DISTROCUYO tiene el objetivo de la ejecución de una obra destinada al reemplazo parcial de una LAT 132kV ET San Rafael – ET Pedro Vargas, por un electroducto subterráneo en 132 kV (SR-PV) en la zona comprendida de la isla conformada por los brazos del río Diamante en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. El tendido estará compuesto por una terna de cables unipolares subterráneos cuya función será otorgar mayor seguridad a zonas urbanizadas.

Esta línea soterrada estará constituida por una terna de cables unipolares subterráneos de aislación XLPE 132 kV, conductor de aluminio de 1000 mm2, longitud total aproximada de la traza  7330 m.

Los cables se conectarán a la estructura terminal correspondiente a la LAT lado ET PEDRO VARGAS, piquete RET 057 y lado ET SAN RAFAEL, en el campo de acometida en playa de 132 kV. Los terminales para exterior se instalarán del lado LAT sobre ménsulas metálicas instaladas en la misma estructura terminal conjuntamente con sendos descargadores de sobretensión (ver E-SRVA-1-00-C-PL-102-hoja2)  y en el lado ET con soportes de hormigón (E-SRVA-1-00-C-PL-102- hoja 3), a la intemperie quedando sometidos a las condiciones ambientales que se detallan seguidamente y expuestas a la lluvia, radiación solar directa.

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para el emplazamiento de 132 kV.

El diseño y/o elección de los elementos provistos deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables.

II.- PLANILLA DE CONDICIONES AMBIENTALES

La altura sobre el nivel del mar: 688m.

La zona es considerada como de sismicidad elevada (ZONA 3) por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Reglamento INPRES CIRSOC 103).

Además las hipótesis climáticas a considerar:

a) Temperatura máxima: +45ºC, sin viento

b) Temperatura mínima: -10ºC, sin viento

c) Viento máximo: +15ºC; 158 km/h (según CIRSOC 102

d) Viento sostenido con manguito de hielo: -5ºC; 50km/h. Espesor manguito de hielo: 10mm.

e) Temperatura media anual: +16ºC, sin viento

f) Peso específico del manto de nieve: 0.9kg/m3

III.- CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

- a) Tensión nominal Uo/U[kV]: 76/132 kV

- b)Tensión máxima Un kV]: 145 kV

- c) Frecuencia nominal [Hz]: 50 Hz.

- d) Nivel de aislación a impulso BIL Up[kVcr]: 650 kVcr

- e) Capacidad de transmisión máxima [MVA]: 135 MVA (referencial)

- f) Potencia de cortocircuito trifásico de diseño [MVA]: 3600 MVA

- f) Corriente de cortocircuito de diseño [kA]: 16 kA

- g) Duración del cortocircuito [s]: 0,5 s

- h) Corriente de cortocircuito homopolar simétrico 3Io [kA]: 16 kA

- i) Temperatura de diseño en el conductor [ºC]

- -Para la ampacidad nominal máxima: 90ºC (XLPE)

- -Para el cortocircuito: 250ºC

- -Para la vaina metálica en cortocircuito: 200ºC

IV.- CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN

Los terminales exteriores del cable tendrán las siguientes características:

- Conector terminal intemperie tipo bushing, en aceite aislante compuesto por aislador de porcelana ó polimérico, para tensión máxima nominal Un máx = 145 kV, tensión BIL = 650 kVcr, distancia de fuga 4495 mm., placa base metálica de aleación liviana provista de cuatro aisladores de apoyo de MT, campana terminal, etc., y todos los accesorios necesarios adecuados a las características del conductor arriba indicado.

En el caso de los aisladores poliméricos, las  botellas terminales consistirán en un cono aislante premoldeado, encapsulado en un aislador de goma siliconada para intemperie. El aislador debe ser hermético y debe estar preparado para absorber sin peligro las diferencias de temperatura indicadas. También deben usarse pantallas semiconductoras para un gobierno adecuado del campo eléctrico.

- La cotización de los terminales deberá realizarse por unidad de medida y precio unitario.

- El  oferente deberá proveer también el CAS de 132 kV y los empalmes de 132 kV correspondientes y sus accesorios, a los efectos de generar una unidad de responsabilidad (las especificaciones técnicas van en documento aparte).

- La cantidad total a proveer es de ocho (8) terminales de 132 kV, seis (6) a instalar y dos (2) unidades de repuesto.

- Los terminales serán compatibles con los cables ya especificados y mencionados precedentemente. Deberán cumplir con las características indicadas en la PDTG correspondiente.

- Características referenciales: terminal tipo FEV 72…170-V de NKT (ver esquema ilustrativo) ó similar de otro marca, las cuales deberán de primera línea, como ser PRYSMIAN, PFISTERER, NEXANS, ABB, etc.

Ver esquema siguiente.

.

ESQUEMA ILUSTRATIVO

# V.- ENSAYOS

Los criterios generales a seguir para la consideración de los ensayos y sus protocolos, serán los indicados en la normas IEC, IEEE, IRAM correspondientes., teniendo en cuenta que la cantidad a suministrar es relativamente baja el Proveedor podrá presentar para los ensayos de tipo protocolos de otros suministros provenientes de la misma fábrica y que hayan sido realizados para otro cliente, los que serán revisados y calificados por DISTROCUYO

Los ensayos de recepción en fábrica se realizarán de acuerdo a la norma IEEE 48.

- Ensayo con tensión resistida de frecuencia industrial en seco durante 1 minuto, según apartado 8.4.1.1 de la norma IEEE 48.

- Ensayo con tensión resistida de frecuencia industrial bajo lluvia durante 10 s, según apartado 8.4.1.2 de la norma IEEE 48.

- Ensayo de tensión resistida de frecuencia industrial en seco durante 6 horas, según apartado 8.4.1.3 de la norma IEEE 48.

- Ensayo de descargas parciales, según apartado 8.4.1.5 de la norma IEEE 48.

- Ensayo de tensión con onda de impulso atmosférico. Según apartado 8.4.1.7 de la norma IEEE 48.

- Ensayo de tensión resistida en corriente continua, según apartado 8.4.1.8 de la norma IEEE 48.

- Ensayo de envejecimiento térmico industrial, según apartado 8.4.2 de la norma IEEE 48.

- Ensayo de sobrepresión, según apartado 8.4.3 de la norma IEEE 48.

# VI.- PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nombre del fabricante |  |  |  | (1) |
| 2. | Modelo designación de fábrica | - |  |  | (1) |
| 3. | País de origen | - |  |  | (1) |
| 4. | Nombre de la fábrica | - |  |  | (1) |
| 5. | Norma de construcción y ensayos |  | IEEE 48 |  | (2) |
| 6. | Tensión de servicio | kV | 132 |  | (2) |
| 7. | Tensión nominal o de serie | kV | 145 |  | (2) |
| 8. | Corriente nominal | A | 600 |  | (1) |
| 9. | Corriente de cortocircuito eficaz | kA | 16 |  | (2) |
| 10. | Corriente dinámica | kA | 41 |  | (2) |
| 11. | Nivel básico de aislación | kV | 650 |  | (2) |
| 12. | Potencia nominal a transmitir | MVA | 135 |  | (1) |
| 13. | Columna aisladora |  |  |  |  |
| 13.1 | - Nombre del fabricante |  |  |  | (1) |
| 13.2 | - Modelo (designación de fábrica) |  |  |  | (1) |
| 13.3 | - País de origen |  |  |  | (1) |
| 13.4 | - Norma de construcción y ensayo |  | IEC 60233 |  | (2) |
| 13.5 | - Material de la columna aisladora |  | Porcelana |  | (2) |
|  |  |  | o goma siliconada |  |  |
| 13.6 | - Línea de fuga | mm | 4495 |  | (1) |
| 13.7 | - Esfuerzo soportado en el extremo superior |  |  |  |  |
|  | de la columna | daN | 400 |  | (1) |
| 13.8 | - Esfuerzo de torsión admisible en el extremo |  |  |  |  |
|  | superior de la columna | daN |  |  | (1) |
| 13.9 | -Esfuerzo máximo admisible estático en el borne | daN |  |  | (1) |
| 13.10 | -Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico |  |  |  |  |
|  | combinados en el borne | daN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2) |
| 14 | - Masa total de la columna aisladora | kg |  |  | (2) |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| 15 | Brida de fijación |  |  |  |  |
| 15.1 | - Material |  | Al o HºGº |  | (1) |
| 15.2 | - Cantidad de puntos de fijación |  | 4 |  | (1) |
| 18. | Masa total del terminal | kg |  |  | (1) |
|  |  |  |  |  | (2) |
|  |  |  |  |  | (2) |
|  |  |  |  |  | (2) |
|  |  |  |  |  | (1) |
|  | (1) Concepto a indicar por el Oferente |  |  |  |  |
|  | (2) Concepto de cumplimiento obligatorio |  |  |  |  |
|  | (2 s/pedido) Concepto obligatorio de acuerdo al valor solicitado en el pedido de cotización |  |  |  |  |
|  | FIRMA DE LOS REPRESENTANTES TÉCNICO Y LEGAL |  |  |  |  |