| 0 | APC. APTO PARA COMPRA |  |  |  | 15/11/17 |  |  | IESRL |  | IESRL | IESRL | DISTROCUYO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PARA APROBACION |  |  |  | 10/11/17 |  |  | IESRL |  | IESRL | IESRL | DISTROCUYO |
| EO | PARA APROBACION |  |  |  | 13/10/17 |  |  | IESRL |  | IESRL | IESRL | DISTROCUYO |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA |  |  | PROYECTÓ |  | EJECUTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| LISTA DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SOTERRAMIENTO LAT 132Kv SAN RAFAEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTÓ | IESRL | 13/10/17 | ESPECIFICACION TECNICA CAJAS DE PAT PATALLAS DE CABLE 132kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ | IESRL | 13/10/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÓ | IESRL | 13/10/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROBÓ | DISTRO CUYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISCO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTECEDENTES: |  | HOJA | ESCALA | FORM. |  |  | DOC. Nº |  | E-SRVA-1-00-M-ET-206 |  |  | REV. |
|  |  | 1 de 10 | S/E | A - 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

# GENERALIDADES

Todas las cajas para conexionado de pantallas metálicas del cable, ya sean seccionales (tripolares) o terminales (unipolares), deberán ser fabricadas de manera compacta y robusta, ser de acero inoxidable de alta resistencia química y física a la vez, ser adecuadas para resistir las agresiones particulares del medio en donde se instalen, deben además estar diseñadas de manera tal de evitar el ingreso de humedad a su interior, y certificar Grado de protección IP 68 según el estándar internacional IEC 60529 “Degrees of Protection”.

Deben contar con un cierre adecuado, inviolable y estar provistas de juntas laberínticas y demás requisitos de seguridad, según las Normas y /o Recomendaciones Internacionales de la “Engineering Councils Recomendations C-55/I” del C.E.G.B. o sus similares y demás valores pedidos en la planilla de Datos Técnicos Garantizados para dicha caja de conexión.

Deberán poseer el diseño y los materiales adecuados para soportar convenientemente las tensiones y corrientes eléctricas a las cuales estarán sometidos, ya sea en condiciones normales o de falla del sistema.

Las mismas deberán poseer el diseño de conexionado correspondiente, según se indica en el plano de conexionado de pantallas y p.a.t (ver C.55/4: Engineering recommendation – Cables Consultancy Group – October 1989), con bornes aptos para conexión de  cables de media tensión unipolares de sección 150 mm2 Cu o concéntricos de sección 150/150 mm2 Cu, según corresponda.

Las cajas Seccionales (tripolares), deberán ser recintos estancos del tipo subterráneo, aptas para ser instaladas en posición horizontal dentro de nichos y/o de adecuadas cámaras de mampostería o de HºAº premoldeado.

Las cajas Terminales (unipolares), serán del tipo intemperie de características semejantes a las anteriores y aptas para montar sobre cada estructura soporte de terminales.

Se deberá considerar en estos ítems todos los cables, dispersores y accesorios necesarios para la puesta a tierra de cada caja de conexionado.

## LIMITADORES DESOBRETENSIÓN:

Los limitadores de sobretensión serán del tipo construidos en base a “Varistores de Oxido Metálico de Zinc”, de característica no lineal, y de reconocida marca.

Deberán ser diseñados, fabricados y probados, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la norma IEC 60099-4, en su versión más reciente.

Los valores nominales de dichos descargadores deberán ser establecidos por el fabricante del cable en función del tipo de instalación y los parámetros eléctricos de cálculo, cumpliendo con las siguientes condiciones:

Deberán proteger el aislamiento de la pantalla metálica del cable de potencia respecto a tierra, es decir, proteger la cubierta exterior.

El descargador debe soportar continuamente las tensiones inducidas en la pantalla metálica debido a la corriente de carga nominal del cable.

Ante una sobretensión inducida en la pantalla metálica producto de un cortocircuito en el enlace, el descargador no deberá cebarse, ya que si lo hace, la energía disipada en el circuito pantalla-tierra es tan elevada que destruiría el descargador.

Ante una sobretensión provocada por una onda, a causa del acoplamiento capacitivo conductor-pantalla, la cual resultaría particularmente elevada en el caso de una descarga atmosférica, el descargador debe cebarse soportando la energía transferida a tierra a través de él, debido a que éste valor de sobretensión puede llegar a superar el nivel de tensión que soporta la cubierta exterior del cable, dañando la misma.

2.- CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN

- Teniendo en cuenta que el sistema de conexión de pantallas considerado como ejemplo es Cross Bonding Continuo, la cantidad estimada de este tipo de cajas y accesorios corresponderá a la cantidad de diez tramos de empalme tripolares. Es decir:

Cajas tripolares a instalar, cantidad: 10 (diez) (ver planos indicados y figura hoja 6)

Cajas tripolares de repuesto, cantidad: 1 (uno).

Cajas de pat directa unipolares, a instalar: 6 (seis) (ver figura hoja 4)

Cajas de pat directa unipolares, de repuesto: 1 (uno)

Descargadores de sobretensión a instalar: 30 (treinta).

Descargadores de sobretensión de repuesto: 3 (tres).

Ver planos: E-SRVA-1-00-M-PL-201 Detalle Cámaras Empalmes (CROSS BONDINGS) y

PAT.dwg

E-SRVA-1-00-M-PL-202 Puesta a Tierra de blindajes.dwg.

- Se aclara  que las cantidades explicitadas corresponden como se indican para la conexión de pantallas Cross Bonding Continuo. Estas cantidades pueden variar en función del sistema de aterramiento de las vainas metálicas, que dependerá del estudio que realice en oferente. Este deberá con la oferta explicitar la cantidad y tipos de cajas a considerar, según la solución propuesta.

- El oferente deberá cotizar las cajas armadas completas y por tipo, por unidad de medida y precio unitario y en forma separada.

- Nota: las cantidades indicadas responden a la traza establecida por DISTROCUYO del cable subterráneo de 132 kV, representada en la información de la vista general entregada (ver plano E-SRVA-1-00-C-PL-100) y a una distribución equitativa en longitud de los empalmes.

Previendo cualquier variación, el ajuste final de la cantidad a fabricar y el tipo, la determinará DISTROCUYO con el Fabricante (Contratista), al momento de iniciar la fabricación.

- Deberán cumplir con las características indicadas en la PDTG correspondientes.

- Características referenciales: ver esquemas ilustrativos.

- Las cajas deberán ser de la misma fabricación que las que acompañan a proveedores de cables, empalmes y terminales de primera línea, como ser PRYSMIAN, PFISTERER, NEXANS, ABB, NKT, SOUTH WIRE y/o MARLEW, etc.

Ver los esquemas referenciales siguientes.

CAJA UNIPOLAR SECCIONABLE DE PUESTA A TIERRA DIRECTA

3.- PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS se debe considerar como parte de la presente especificación técnica. En ella se indican valores REQUERIDOS por el comitente y valores OFRECIDOS por el oferente. La columna de los valores OFRECIDOS se completará como valor garantizado, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO.

En caso que el dato no sea compatible con el equipo, el oferente marcará un trazo horizontal en la columna OFRECIDO.

De no hacerlo se considerará omitido y no dará derecho a reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio o rechazo de la oferta.

## .-CAJAS DE PAT

| Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Caja seccional de puntos intermedios para: Sistema Cross Bonding, con dispositivos limitadores de tensión de pantalla 1.1-Denominación o modelos/Fabricante 1.2-Modelo ofrecido 1.3-Tipo de aplicación 1.4-Materiales componentes de caja 1.5-Dimensiones aproximadas Grado de Protección Caja seccional unipolar para: Sistema Tierra Directa en los Terminales 1.1-Denominación o modelos/Fabricante 1.2-Modelo ofrecido 1.3-Tipo de aplicación 1.4-Materiales componentes de caja 1.5-Dimensiones aproximadas Grado de Protección | mm mm | Descrip. Completa Tipo Ac. Inox. (ver hoja 6) Largo Ancho Alto IP68 (ver hoja 4) Largo Ancho Alto IP68 |  |  |

## 3.2.-LIMITADORES DE SOBRETENSION

| Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Denominación o modelos/Fabricante Norma de aplicación Tipo de Descargador Tensión nominal Max. Tensión Operac. Continua (MCOV) Max. Tensión Residual Máxima tensión residual a un escalón de corrientede10kA (8/20ms) Corriente resistida de impulso Descarga de corriente nominal (8/20ms) Máxima disipación de potencia a la MCOV Máxima conducción de corriente a la MCOV Temperatura ambiente permitida | kVkVkVkV kAkA W microA | IEC60099-4 Oxido de Zinc 5 10 |  |  |