| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | Características Generales Fabricante Modelo Año de diseño del modelo País de origen Tipo de instalación Servicio Normas de fabricación y ensayo Número de fases Frecuencia nominal Arrollamiento de 132 kV Aislación Potencia nominal en cualquier derivación: - condición ONAF - condición ONAN Tensión nominal en vacío (del arrollamiento) Derivaciones Tensión máxima de servicio Conexión del arrollamiento Grupo de conexión primario-secundario Grupo de conexión primario-terciario Tensión resistida - a impulso atmosférico, onda plena (1,2/50 microsegundos) (v.cresta) - a frecuencia industrial (1 minuto), lado neutro (v.eficaz) - inducida, larga duración (v.eficaz) (s/IEC 60076-3) Arrollamiento de 34,5 kV Aislación Potencia nominal - condición ONAF - condición ONAN Tensión nominal (del arrollamiento) Derivaciones Tensión máxima de servicio Conexion del arrollamiento Grupo de conexión secundario-terciario | - - - - - - - - Hz - MVA MVA kV - kV - - - kV kV kV - MVA MVA kV % kV | Intemperie Contínuo IRAM-IEC 3 50 Progresiva 60 42 132 +6x1%; -10x1% 145 Estrella con neutro accesible rígido a tierra YNyn0 YNd11 550 70 Uniforme 30 21 34,5 ± 2x2,5 36 Estrella c/neutro accesible rígida a tierra YNd 11 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 3.8 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 | Tensión resistida - a impulso atmosférico, onda plena (1,2/50 microsegundos) (v.cresta) - a frecuencia industrial (1 minuto), lado neutro (v.eficaz) - inducida, larga duración (v.eficaz) (s/IEC 60076-3) kV Arrollamiento de 13,86 kV Aislación Potencia nominal - condición ONAF - condición ONAN Tensión nominal (del arrollamiento) Tensión máxima en servicio Conexión del arrollamiento Tensión resistida - a impulso atmosférico, onda plena (1,2/50 microsegundos) (v.cresta) - a frecuencia industrial de corta duración (1 minuto) Pérdidas En vacío - en las condiciones nominales (condicion de evaluación) - con 105% de la tensión nominal - con 110% de la tensión nominal En cortocircuito En la relación de transformación nominal y funcionamiento binario para la potencia nominal del arrollamiento menor (referidas a 75°C) - 132 kV / 34,5 kV - 132 kV / 13,86 kV - 34,5 kV / 13,86 kV Consumo por ventilación Totales, con 100% de la carga, sin considerar el equipo de enfriamiento: . en las condiciones nominales . en derivación máxima . en derivación minima Tolerancia para cada pérdida medida Tolerancia para las pérdidas totales Corriente de excitación En las condiciones nominales 3a. armónica (respecto In) 5a. armónica (respecto In) 7a. armónica (respecto In) Impedancia referida a la potencia primaria del transformador en MVA y a 75ºC 132 kV/34,5 kV: - en las condiciones nominales - en la derivación Máxima cantidad espiras. - en la derivación Mínima cantidad espiras. | kV kV - MVA MVA kV kV kV kV kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW % % A % % % % % % | 170 70 Uniforme 60 42 13,86 14,5 Triángulo con bornes accesibles 95 38 +15 +10 11 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

|  | PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 7.2 | 132 kV/13,86 kV en condiciones nominales | % | 17,9 |  |  |  |
| 7.3 | 34,5 kV/13,86 kV. | % | 6 |  |  |  |
| 7.4 | Impedancia homopolar por fase vista desde bornes del arrollamiento en estrella: 132 kV/13,86 kV. | % |  |  |  |  |
|  | 34,5 kV/13,86 kV. | % |  |  |  |  |
| 7.5 | Tolerancia en la impedancia | % | ±10 |  |  |  |
| 8. | Resistencia de los arrollamientos referida a 75°C |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Arrollamiento de 132 kV: - en la derivación máxima | ohm |  |  |  |  |
|  | - en la derivación nominal | ohm |  |  |  |  |
|  | - en la derivación mínima | ohm |  |  |  |  |
| 8.2 | Arrollamiento de 34,5 kV: - en la derivación máxima | ohm |  |  |  |  |
|  | - en la derivación nominal | ohm |  |  |  |  |
|  | - en la derivación mínima | ohm |  |  |  |  |
| 8.3 | Arrollamiento de 13,86 kV: | ohm |  |  |  |  |
| 9. | Nivel de ruido máximo en las condiciones nominales e incluyendo todo el equipo de enfriamiento en funcionamiento Según IRAM 2437 | dB | 65 |  |  |  |
| 10. | Nivel de descargas parciales máximo medido durante el ensayo de tensión inducida, a la máxima tensión (según IEC 60076-3) | pC | < 250 |  |  |  |
| 11. | Corriente de conexión (Inrush) curva: corriente en función del tiempo de conexión | - | Adjuntar |  |  |  |
| 12. | Reactancia con núcleo de aire vista desde: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | bornes de 132 kV | % |  |  |  |  |
| 12.2 | bornes de 34,5 kV | % |  |  |  |  |
| 13. | Impedancia de magnetización a tensión nominal, vista desde los terminales de alta tensión (132 kV) | % |  |  |  |  |
| 14. | Sobreelevación máxima de temperatura, en funcionamiento contínuo con potencia nominal, en la derivación del conmutador correspondiente a las mayores pérdidas y temperatura ambiente máxima de 45°C |  |  |  |  |  |
| 14.1 | En el aceite | °C | 60 |  |  |  |
| 14.2 | En el cobre | °C | 65 |  |  |  |
| 14.3 | En el núcleo | °C | 60 |  |  |  |
| 14.4 | En otras partes metálicas | °C | 60 |  |  |  |
| 14.5 | Constante de tiempo térmica para condición: - ONAF | minutos |  |  |  |  |
|  | - ONAN | minutos |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- | --- | --- |

Rev:

Fecha:

Hoja:

S/PLIEGO

Nro.

DESCRIPCION

UNIDAD

S/OFERTA

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Transformador de Potencia

Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca

OBSERVACIONES

Corriente máxima soportada por los arrollamientos,

15

.

para

como

múltiplo

de

la

corriente

nominal

In,

cualquier tipo de  cortocircuito en bornes:

15.1

Simétrica, durante 2 s, valor eficaz

x In

15.2

Asimétrica, valor de cresta

kA

Etapa de enfriamiento

16

.

N° de radiadores

-

16.1

N° de motoventiladores

-

16.2

-

Marca y tipo del motoventilador

16.3

m

Caudal

16.4

3

/min

16.5

Marca y tipo del motor

16.6

Potencia del motor

kW

16.7

Tensión nominal

V

380

16.8

Frecuencia nominal

Hz

50

17

.

Sobrecargas admisibles S/IEC 60076-7

17.1

Carga contínua permisible, en porcentaje de la potencia

nominal,

para

sobreelevaciones

de

temperatura

nominales, en función del número de motoventiladores

en operación

%

Anexar Tabla

Sobrecarga permisible de corta duración, sin reducción de

17.2

vida probable, en función de temperatura ambiente y de la

duración de la carga nominal previa a la sobrecarga

Anexar Tabla

%

17.3

Tiempo admisible sin reducción de vida probable para

sobrecargas del 10, 20, 30, 40 y 50% para una potencia

previa del 50, 75 y 90% de la nominal y temperatura

ambiente según pliego

min

Anexar Tabla

18

.

Rendimiento y caídas de tensión en funciónde la

carga (f = 50 Hz; t = 75°C)

Ver tablas

| 18.1 | Funcionamiento binario 132 kV/34,5 kV (Carga referida a la potencia de 30 MVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CARGA (%) |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 100 | 75 | 50 | 25 |
|  | Cos Fi = 1 | Rendimiento | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Caída de tensión | % |  |  |  |  |  |
|  | Cos Fi = 0,8 | Rendimiento | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Caída de tensión | % |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Funcionamiento binario 132 kV/13,86 kV (Carga referida a la potencia de 30 MVA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CARGA (%) |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 100 | 75 | 50 | 25 |
|  | Cos Fi = 1 | Rendimiento | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Caída de tensión | % |  |  |  |  |  |
|  | Cos Fi = 0,8 | Rendimiento | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Caída de tensión | % |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Funcionamiento binario 34,5 kV/13,8 kV (Carga referida a la potencia de 30 MVA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CARGA (%) |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 100 | 75 | 50 | 25 |
|  | Cos Fi = 1 | Rendimiento | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Caída de tensión | % |  |  |  |  |  |
|  | Cos Fi = 0,8 | Rendimiento | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Caída de tensión | % |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 19. | Aceite aislante de acuerdo con la Recomendación - (Tipo YPF 64) - IEC 60296 |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Contenido de PCB | ppm | No detectable con la tecnología actual |  |  |  |
| 20. | Masas: |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Parte activa | kg |  |  |  |  |
| 20.2 | Aceite total | kg |  |  |  |  |
| 20.3 | Cuba y accesorios | kg |  |  |  |  |
| 20.4 | Total del transformador montado | kg |  |  |  |  |
| 21. | Volúmenes de aceite: |  |  |  |  |  |
| 21.1 | En la cuba | m3 |  |  |  |  |
| 21.2 | En el tanque de expansión | m3 |  |  |  |  |
| 21.3 | En los radiadores | m3 |  |  |  |  |
| 21.4 | Total requerido | m3 |  |  |  |  |
| 21.5 | A extraer para transporte del trafo | m3 |  |  |  |  |
| 21.6 | En el conmutador de tomas bajo carga | m3 |  |  |  |  |
| 22. | Dimensiones: |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Transformador montado: - altura total | mm |  |  |  |  |
|  | - altura hasta la tapa | mm |  |  |  |  |
|  | - longitud | mm |  |  |  |  |
|  | - ancho | mm |  |  |  |  |
| 22.2 | Altura necesaria para levantamiento de la parte activa | mm |  |  |  |  |
| 23. | Transporte |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Mayor pieza para transporte: - denominación de la pieza - - altura | mm |  |  |  |  |
|  | - longitud | mm |  |  |  |  |
|  | - ancho | mm |  |  |  |  |
| 23.2 | Aceleración máxima permisible en el sentido: - vertical | m/s2 |  |  |  |  |
|  | - longitudinal | m/s2 |  |  |  |  |
|  | - transversal | m/s2 |  |  |  |  |
| 23.3 | Gas de llenado para el transporte | -- |  |  |  |  |
| 23.4 | Masas de transporte |  |  |  |  |  |
| 23.4.1 | Del transformador con gas inerte | kg |  |  |  |  |
| 23.4.2 | Accesorios embalados | kg |  |  |  |  |
| 23.4.3 | Aceite (en tambores) | kg |  |  |  |  |
| 24. | Tensiones auxiliares |  |  |  |  |  |
| 24.1 | De comando (corriente contínua) | Vcc | 110 |  |  |  |
| 24.2 | Para accionamientos (f=50 Hz) | Vca | 380/220 |  |  |  |
| 24.3 | Tolerancia tensiones auxiliares - Para corriente continua | % | +10; -15 |  |  |  |
|  | - Para corriente alterna | % | +10; -10 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 25. | Datos del diseño |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Núcleo |  |  |  |  |  |
| 25.1.1 | Tipo (de columnas) - |  |  |  |  |  |
| 25.1.2 | Densidad de flujo magnético en condiciones: - normales de funcionamiento - columnas | Tesla |  |  |  |  |
|  | - yugos | Tesla |  |  |  |  |
| 25.1.3 | Nivel de aislación entre núcleo y estructura de sujeción a 50 Hz-1 min. (v.eficaz) | kV | 2 |  |  |  |
| 25.1.4 | Gráfico de saturación | - | Adjuntar |  |  |  |
| 25.1.5 | Material de arrollamiento Primario |  | cobre |  |  |  |
|  | Secundario |  | cobre |  |  |  |
|  | Terciario |  | cobre |  |  |  |
| 25.1.6 | Clase de aislación de arrollamientos | A |  |  |  |  |
| 25.2 | Cuba y tanque de expansión |  |  |  |  |  |
| 25.2.1 | Sobrepresión máxima interna que pueden soportar la cuba y el tanque de expansión durante 12 horas, con todos los accesorios montados | (daN/cm2) | (0,7) |  |  |  |
| 25.2.2 | Presión absoluta(vacío)que pueden soportar: |  |  |  |  |  |
| 25.2.3 25.2.4 25.2.5 25.2.6 25.2.7 25.3 26. 26.1 26.2 26.3 | - cuba - tanque de expansión - radiadores Tipo de cuba (con tapa superior abulonada) Espesor de las paredes de la cuba - laterales - piso - tapa Espesor de chapa del tanque de expansion Trocha - Direccion x - Direccion y Ruedas - Anchos de banda - Diámetro - Pestañas Potencias de cortocircuito para el cálculo de la capacidad mecánica y térmica de la máquina a los esfuerzos producidos por fallas externas (según IEC 76-5): - lado de 132 kV - lado de 34,5 kV - lado de 13,86 kV Conmutador de tomas sin tensión p. arrollamiento 34,5 kV Fabricante Modelo/Tipo País de origen | Pa (mm Hg) Pa (mm Hg) Pa (mm Hg) - mm mm mm mm mm mm - - - - GVA GVA GVA - - | 130 (1) 130 (1) 130 (1) c/junta sup 1676 1676 sí mm mm sí 5 1 1 sí ASP/CAPT Francia/Italia |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 26.4 | Norma | - | IEC 60214 |  |  |  |
| 26.5 | Número de posiciones | - | 5 |  |  |  |
| 26.6 | Tensión máxima del conmutador | kV | 36 |  |  |  |
| 26.7 | Tensión resistida a frecuencia industrial | kV | 70 |  |  |  |
| 26.8 | Tensión resistida a impulso (1,2/50) | kV | 170 |  |  |  |
| 26.9 | Corriente nominal | A |  |  |  |  |
| 26.10 | Cerradura de enclavamiento del mando | - | sí |  |  |  |
| 27. | Aisladores pasantes para 132 kV |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 27.2 | Modelo | - |  |  |  |  |
| 27.3 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 27.4 | Tipo/Color | - | Antiniebla Capacitivo/marrón |  |  |  |
| 27.5 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 60137 |  |  |  |
| 27.6 | Tensión máxima permanente | kV | 145 |  |  |  |
| 27.7 | Corriente nominal | A |  |  |  |  |
| 27.8 | Corriente térmica nominal de corta duración | kA |  |  |  |  |
| 27.9 | Corriente dinámica nominal (v.cresta) | kA |  |  |  |  |
| 27.10 | Tensión resistida: - a impulso atmosférico | kVCr | 550 |  |  |  |
|  | - a frecuencia industrial | kV | 230 |  |  |  |
| 27.11 | Capacitancia | pF |  |  |  |  |
| 27.12 | Longitud de contorneo | mm |  |  |  |  |
| 27.13 | Distancia de arco | mm |  |  |  |  |
| 27.14 | Longitud total | mm |  |  |  |  |
| 27.15 | Diámetro máximo de la brida | mm |  |  |  |  |
| 27.16 | Resultante de esfuerzos simultáneos en borne |  |  |  |  |  |
| 27.16.1 | Esfuerzo estático | daN | 70 |  |  |  |
| 27.16.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | 100 |  |  |  |
| 27.16.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN |  |  |  |  |
| 27.16.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico por cortocircuito. | daN |  |  |  |  |
| 27.17 | Carga de rotura del borne/aislador | daN |  |  |  |  |
| 27.18 | Volumen de aceite | l |  |  |  |  |
| 27.19 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 28. | Aisladores pasantes para 34,5 kV |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Fabricante |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Modelo |  |  |  |  |  |
| 28.3 | País de origen |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Tipo/Color | - | Antiniebla/ marrón |  |  |  |
| 28.5 | Tensión máxima permanente | kV | 36 |  |  |  |
| 28.6 | Corriente nominal | A |  |  |  |  |
| 28.7 | Tensión resistida: - a impulso atmosférico (v.cresta) | kV | 200 |  |  |  |
|  | - a frecuencia industrial bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 70 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 28.8 | Longitud de contorneo | mm |  |  |  |  |
| 28.9 | Distancia de arco | mm |  |  |  |  |
| 28.10 | Longitud total | mm |  |  |  |  |
| 28.11 | Carga de rotura del borne/aislador | daN |  |  |  |  |
| 28.12 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 29. | Aisladores pasantes para 13,86 kV |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 29.2 | Modelo | - |  |  |  |  |
| 29.3 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 29.4 | Tipo/Color | - | Porcelana/ marrón |  |  |  |
| 29.5 | Tensión máxima permanente | kV | 14,5 |  |  |  |
| 29.6 | Corriente nominal | A |  |  |  |  |
| 29.7 | Tensión resistida: - a impulso atmosférico (v.cresta) | kV | 110 |  |  |  |
|  | - a frecuencia industrial bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 38 |  |  |  |
| 29.8 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | - |  |  |  |
| 29.9 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 30. | Aislador pasante para neutro 132 kV |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 30.2 | Modelo | - |  |  |  |  |
| 30.3 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 30.4 | Tipo/Color | - | Antiniebla/blanco |  |  |  |
| 30.5 | Tensión máxima permanente | kV | 36 |  |  |  |
| 30.6 | Corriente nominal | A |  |  |  |  |
| 30.7 | Tensión resistida: - a impulso atmosférico (v.cresta) | kV | 200 |  |  |  |
|  | - a frecuencia industrial bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 70 |  |  |  |
| 30.8 | Longitud de contorneo | mm |  |  |  |  |
| 30.9 | Distancia de arco | mm |  |  |  |  |
| 30.10 | Lontitud total | mm |  |  |  |  |
| 30.11 | Carga de rotura del borne/aislador | daN |  |  |  |  |
| 30.12 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 31. | Aislador pasante para neutro 33 kV |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Fabricante |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Modelo |  |  |  |  |  |
| 31.3 | País de origen |  |  |  |  |  |
| 31.4 | Tipo/Color | - | Antiniebla/Blanco |  |  |  |
| 31.5 | Tensión máxima permanente | kV | 36 |  |  |  |
| 31.6 | Corriente nominal | A |  |  |  |  |
| 31.7 | Tensión resistida: - a impulso atmosférico (v.cresta) | kV | 200 |  |  |  |
|  | - a frecuencia industrial bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 70 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 31.8 | Longitud de contorneo | mm |  |  |  |  |
| 31.9 | Distancia de arco | mm |  |  |  |  |
| 31.10 | Lontitud total | mm |  |  |  |  |
| 31.11 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | - |  |  |  |
| 31.12 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 32 | Disposición de bornes, gabinetes de control y tanque de expansión | - | s/ Anexo I |  |  |  |
| 33 | Transformadores de corriente |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Para dispositivos Imagen Térmica y Diferencial |  |  |  |  |  |
| 33.1.1 | Para arrollamiento 132 kV | - |  |  |  |  |
| 33.1.1.1 | Núcleo para Protección Diferencial | - |  |  |  |  |
|  | - Relación | A/A | 300/1 |  |  |  |
|  | - Prestación | VA | 10 |  |  |  |
|  | - Precisión | - | 5P20 |  |  |  |
| 33.1.1.2 | Núcleo para Imagen Térmica | - |  |  |  |  |
|  | - Relación | A/A |  |  |  |  |
|  | - Prestación | VA |  |  |  |  |
|  | - Precisión | - |  |  |  |  |
| 33.1. 2 | Para arrollamiento 34,5 kV |  |  |  |  |  |
| 33.1.2.1 | Núcleo para Protección Diferencial | - |  |  |  |  |
|  | - Relación | A/A | 600/1 |  |  |  |
|  | - Prestación | VA | 10 |  |  |  |
|  | - Precisión | - | 5P20 |  |  |  |
| 33.1.2.2 | Núcleo para Imagen Térmica | - |  |  |  |  |
|  | - Relación | A/A |  |  |  |  |
|  | - Prestación | VA |  |  |  |  |
|  | - Precisión | - |  |  |  |  |
| 33.1. 3 | Para arrollamiento 13,86 kV |  |  |  |  |  |
| 33.1.3.1 | Núcleo para Protección Diferencial | - |  |  |  |  |
|  | - Relación | A/A | 3000/1 |  |  |  |
|  | - Prestación | VA | 10 |  |  |  |
|  | - Precisión | - | 5P20 |  |  |  |
| 33.1.3.2 | Núcleo para Imagen Térmica | - |  |  |  |  |
|  | - Relación | A/A |  |  |  |  |
|  | - Prestación | VA |  |  |  |  |
|  | - Precisión | - |  |  |  |  |
| 34. | Descargadores de sobretensión |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Descargadores para 132 kV |  |  |  |  |  |
| 34.1.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 34.1.2 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 34.1.3 | Tipo | - | Zn0 |  |  |  |
| 34.1.4 | Modelo | - | Polimérico |  |  |  |
| 34.1.5 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |  |
| 34.1.6 | Norma de fabricación y ensayo | - | IRAM 2472/IEC 99-4 |  |  |  |
| 34.1.7 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |
| 34.1.8 | Tensión nominal del descargador (Ur) | kV | 120 |  |  |  |
| 34.1.9 | Corrriente de descarga nominal | kA | 10 |  |  |  |
| 34.1.10 | Capacidad de descarga de líneas | - | Clase 3 |  |  |  |
| 34.1.11 | Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina detodos los bloques, con dos descargas de línea) | kJ/kV (Ur) | 7,4 |  |  |  |
| 34.1.12 | Energia de impulso simple de 4 ms | kJ/kV | 4,5 |  |  |  |
| 34.1.13 | Tensión permanente máxima de operación (Uc) | kV | 92 |  |  |  |
| 34.1.14 | Tensión residual máxima (v.cresta) concorrientes de descarga de sobretensiones de rayo (8/20μs) para: 5 kA | kVcr | 268 |  |  |  |
|  | 10 kA | kVcr | 282 |  |  |  |
|  | 20 kA | kVcr | 311 |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 34.1.15 | Carga de rotura borne/aislador | daN | - |  |  |  |
| 34.1.16 | Dimensiones principales |  |  |  |  |  |
| 34.1.16.1 | Altura total | mm |  |  |  |  |
| 34.1.16.2 | Diámetro máximo | mm |  |  |  |  |
| 34.1.17 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 34.2 | Descargadores para 34,5 kV |  |  |  |  |  |
| 34.2.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 34.2.2 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 34.2.3 | Tipo | - | Zn0 |  |  |  |
| 34.2.4 | Modelo | - | Polimérico |  |  |  |
| 34.2.5 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |  |
| 34.2.6 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 99-4 IRAM 2472 |  |  |  |
| 34.2.7 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |
| 34.2.8 | Tensión nominal del descargador | kV | 33,8 |  |  |  |
| 34.2.9 | Corrriente de descarga nominal | kA | 10 |  |  |  |
| 34.2.10 | Capacidad de descarga de líneas | - | Clase 3 |  |  |  |
| 34.2.11 | Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina de todos los bloques, con dos descargas de línea) | kJ/kVUc | 9,0 |  |  |  |
| 34.2.12 | Energia un impulso de corriente 100ka; 4/10ms | kJ/kVUc | 3,6 |  |  |  |
| 34.2.13 | Tensión permanente máxima de operación | kV | 27 |  |  |  |
| 34.2.14 | Tensión residual máxima (v.cresta) con corrientes de descarga de sobretensiones de rayo (8/20 μs) para: 5 kA | kVcr | 77,0 |  |  |  |
|  | 10 kA | kVcr | 81,0 |  |  |  |
|  | 20 kA | kVcr | 88,7 |  |  |  |
| 34.2.15 | Carga de rotura borne/aislador | daN |  |  |  |  |
| 34.2.16 | Dimensiones principales |  |  |  |  |  |
| 34.2.16.1 | Altura total | mm |  |  |  |  |
| 34.2.16.2 | Diámetro máximo | mm |  |  |  |  |
| 34.2.17 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 34.3 | Descargadores para 13,86 kV |  |  |  |  |  |
| 34.3.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 34.3.2 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 34.3.3 | Tipo | - | Zn0 |  |  |  |
| 34.3.4 | Modelo | - | Polimérico |  |  |  |
| 34.3.5 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |  |
| 34.3.6 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 99-4 IRAM 2472 |  |  |  |
| 34.3.7 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |
| 34.3.8 | Tensión nominal del descargador | kV | 18,8 |  |  |  |
| 34.3.9 | Corrriente de descarga nominal | kA | 10 |  |  |  |
| 34.3.10 | Capacidad de descarga de líneas | - | Clase 3 |  |  |  |
| 34.3.11 | Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina de todos los bloques con dos descargas e línea) | kJ/kVUc | 9,0 |  |  |  |
| 34.3.12 | Energia un impulso de corriente 100 kA; 4/10 μs | kJ/kVUc | 3,6 |  |  |  |
| 34.3.13 | Tensión permanente máxima de operación (Uc) | kV | 15 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 34.3.14 | Tensión residual máxima (v.cresta) con corrientes de descarga de sobretensiones de rayo (8/20 μs) para: 5 kA | kVcr | 42,8 |  |  |  |
|  | 10 kA | kVcr | 45,0 |  |  |  |
|  | 20 kA | kVcr | 49,3 |  |  |  |
| 34.3.15 | Carga de rotura borne/ aislador | daN |  |  |  |  |
| 34.3.16 | Dimensiones principales |  |  |  |  |  |
| 34.3.16.1 | Altura total | mm |  |  |  |  |
| 34.3.16.2 | Diámetro máximo | mm |  |  |  |  |
| 34.3.17 | Masa | kg |  |  |  |  |
| 35. | Conmutador de tomas bajo carga |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 35.2 | Modelo | - |  |  |  |  |
| 35.3 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 35.4 | Norma | - | IEC 60214 |  |  |  |
| 35.5 | Tecnología de interrupción |  | Ampolla de vacío |  |  |  |
| 35.6 | Motor de accionamiento: - tensión nominal | V | 3x380/220 |  |  |  |
|  | - potencia nominal | kW |  |  |  |  |
|  | - tensión auxiliar de comando (c.contínua) | V | 110 |  |  |  |
| 35.7 | Categoría de relación | - | según IEC |  |  |  |
| 35.8 | Corriente de circulación | A |  |  |  |  |
| 35.9 | Corriente interrumpida | A |  |  |  |  |
| 35.10 | Tensión de recuperación | V |  |  |  |  |
| 35.11 | Nivel de aislación |  |  |  |  |  |
| 35.11.1 | Tensión admisible fase-tierra para impulso atmosférico (1,2/50 microsegundos) (BIL) valor de cresta) | kV |  |  |  |  |
| 35.11.2 | Tensión admisible entre fases, para impulso atmosférico (1,2/50 microsegundos) (valor de cresta) | kV | 170 |  |  |  |
| 35.11.3 | Tensión admisible fase-tierra para 50 Hz (valor eficaz) | kV | 70 |  |  |  |
| 35.11.4 | Tensión admisible entre fases para 50 Hz (valor eficaz) | kV |  |  |  |  |
| 35.12 | Corriente nominal de pasaje a través del conmutador | A |  |  |  |  |
| 35.13 | Tensión nominal de cada escalón | V |  |  |  |  |
| 35.14 | Tensión máxima para cada escalón (admisible por el conmutador) | V |  |  |  |  |
| 35.15 | Número de posiciones: |  |  |  |  |  |
| 35.15.1 | - inherentes (según IEC) | - |  |  |  |  |
| 35.15.2 | - de servicio (según IEC) | - |  |  |  |  |
| 35.16 | Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre inspecciones | - | 300.000 |  |  |  |
| 35.17 | Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre mantenimientos de contactos | N° | 600.000 |  |  |  |
| 35.18 | Relés de protección del C.B.C. |  |  |  |  |  |
| 35.18.1 | Relé de flujo | - | Sí |  |  |  |
| 35.18.2 | Nivel de aceite | - | Sí |  |  |  |
| 35.18.3 | Contactos independientes auxiliares de salida normalmente abiertos (cantidad): . De alarma (1er. escalón) | - | 1 |  |  |  |
|  | . De disparo (2do. escalón) | - | 1 |  |  |  |
| 35.19 | Contactos independientes auxiliares de salida normalmente abiertos (cantidad) de dispositivos de mando del C.B.C.: - Falla mecanismo del C.B.C. | - | 1 |  |  |  |
|  | - Conmutación en curso | - | 1 |  |  |  |
|  | - Regulación paso a paso | - | 1 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION |  | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 35.20 | Dispositivo alivio de presión - Contacto de disparo 1 |  | - | sí |  |  |  |
| 35.21 | Capacidad de todos los contactos auxiliares pedidos a 110 Vcc, L/R = 20 ms |  | A | 1 |  |  |  |
| 36 | Regulador automático de tensión (RAT) |  |  | si |  |  |  |
| 36.1 | Fabricante |  | - |  |  |  |  |
| 36.2 | Modelo (designación de fábrica) |  | - |  |  |  |  |
| 36.3 | País de origen |  | - |  |  |  |  |
| 36.4 | Norma |  | - |  |  |  |  |
| 36.5 | Temperatura ambiente admisible: - máxima |  | °C | 45 |  |  |  |
|  | - mínima (interior) |  | °C | -5 |  |  |  |
| 36.6 | Humedad relativa ambiente máxima admisible |  | % | 100 |  |  |  |
| 36.7 | Unidad básica: |  |  |  |  |  |  |
| 36.7.1 | Tensiones de medición: - valor nominal (fase-neutro) |  | V | 110/1,73 |  |  |  |
|  | - frecuencia nominal |  | Hz | 50 |  |  |  |
| 36.7.2 | Valores de referencia (rango de ajuste) |  | Un | 0,9 a 1,2 |  |  |  |
| 36.7.3 | Consumo |  | VA |  |  |  |  |
| 36.7.4 | Sensibilidad (delta U/Un) x 100 |  | % | 1 a 5 |  |  |  |
| 36.7.5 | Retardo |  | s | 20 a 200 |  |  |  |
| 36.7.6 | Bloqueo por subtensión (rango) |  | Un | 0,6 a 0,9 |  |  |  |
| 36.7.7 | Contactos auxiliares libres de potencial para la orden de "subir-bajar": - Cantidad para cada orden (inversor) |  | - | 1 |  |  |  |
|  | - Tensión (corriente contínua) |  | V | 110 |  |  |  |
|  | - Corriente nominal |  | A | 5 |  |  |  |
| 36.8 | Control de la marcha en paralelo circulacion corriente reactiva) | (compensación | - | si |  |  |  |
| 36.8.1 | Fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 36.8.2 | Modelo (designacion de fabrica) |  |  |  |  |  |  |
| 36.8.3 | Pais de origen |  |  |  |  |  |  |
| 36.8.4 | Norma |  |  |  |  |  |  |
| 36.8.5 | Detalles constructivos |  |  |  |  |  |  |
| 36.8.6 | Unidad básica - Dimensiones |  | mm |  |  |  |  |
|  | - Masa |  | kg |  |  |  |  |
| 37 | Accesorios |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Rele Buchholz (antisísmico) |  | - | si |  |  |  |
| 37.1.1 | Fabricante |  | - | - |  |  |  |
| 37.1.2 | Pais de origen |  | - | - |  |  |  |
| 37.1.3 | Tipo/Modelo |  | - | - |  |  |  |
| 37.1.4 | Contactos independientes para: - Alarma |  | - | 1 |  |  |  |
|  | - Disparo |  | - | 1 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 37.2 | Monitor "on line" de gases disueltos | - | si |  |  |  |
| 37.2.1 | Datos generales - Fabricante - Modelo - País de origen - Tipo de instalación Intemperie |  |  |  |  |  |
| 37.2.2 | Sensores de H2 y agua | - | no |  |  |  |
| 37.2.3 | Sensores de gases combustibles y agua | - | si |  |  |  |
| 37.2.4 | Rango de medición del H2 | ppm | 0 ÷ 50000 |  |  |  |
| 37.2.5 | Rango de medición del agua | ppm | 0 ÷ 100 |  |  |  |
| 37.2.6 | Rango de medición de gases combustibles | ppm | 0 ÷ 2000 |  |  |  |
| 37.2.7 | Salida analógica | mA | 4 ÷ 20 |  |  |  |
| 37.2.8 | Alarmas programables | - | si |  |  |  |
| 37.2.9 | Contactos libres de potencial Capacidad del interruptor en 110 Vcc | A | 1 |  |  |  |
| 37.2.10 | Recipiente - Material - Peso kg - Grado de protección | - | IP55 |  |  |  |
| 37.2.11 | Software | - | si |  |  |  |
| 37.2.12 | Manual de instrucciones | - | si |  |  |  |
| 37.2.13 | Folletos | - | si |  |  |  |
| 37.3 | Dispositivo alivio sobrepresion | - | si |  |  |  |
| 37.3.1 | Fabricante | - | - |  |  |  |
| 37.3.2 | Pais de origen | - | - |  |  |  |
| 37.3.3 | Tipo/Modelo | - | - |  |  |  |
| 37.3.4 | Actuación por presión interna | kPa | 40 |  |  |  |
| 37.3.5 | Contactos independientes para: - Disparo | - | 1 |  |  |  |
| 37.4 | Dispositivos Imagen Termica | - | si |  |  |  |
| 37.4.1 | Fabricante | - | - |  |  |  |
| 37.4.2 | Pais de origen | - | - |  |  |  |
| 37.4.3 | Tipo/Modelo | - | - |  |  |  |
| 37.4.4 | Contactos de arranque y parada | - | si |  |  |  |
| 37.4.5 | Regulacion del cierre | °C | 40/100 |  |  |  |
| 37.4.6 | Regulacion apertura | °C | 20/100 |  |  |  |
| 37.4.7 | Contacto de alarma | °C | 40/120 |  |  |  |
| 37.4.8 | Contacto de apertura | °C | 40/120 |  |  |  |
| 37.4.9 | Alternativa equipo Imagen Térmica electrónico según ETP |  | SI |  |  |  |
| 37.5 | Nivel de aceite | - | si |  |  |  |
| 37.5.1 | Fabricante | - | - |  |  |  |
| 37.5.2 | Pais de origen | - | - |  |  |  |
| 37.5.3 | Tipo/Modelo | - | - |  |  |  |
| 37.5.4 | Contactos independientes por minimo y maximo nivel | - | si |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 37.6 | Termometro a cuadrante | - | si |  |  |  |
| 37.6.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 37.6.2 | Pais de origen | - |  |  |  |  |
| 37.6.3 | Tipo/Modelo | - |  |  |  |  |
| 37.6.4 | Contactos graduables independientes para: - Alarma | - | 1 |  |  |  |
|  | - Disparo | - | 1 |  |  |  |
| 37.7 | Transformador de Corriente para protección de cuba | - | Sí |  |  |  |
| 37.7.1 | Fabricante | - | - |  |  |  |
| 37.7.2 | País de origen | - | - |  |  |  |
| 37.7.3 | Norma de fabricación | - | IRAM 2275-IEC 44 |  |  |  |
| 37.7.4 | Montaje (adosado a cuba trafo) | - | Intemperie |  |  |  |
| 37.7.5 | Relación | A/A | 200/1 |  |  |  |
| 37.7.6 | Prestación | VA | 10 |  |  |  |
| 37.7.7 | Coeficiente (n) de sobreintensidad | - | >10 |  |  |  |
| 37.7.8 | Clase | - | 5P |  |  |  |
| 37.7.9 | Aislación | kV | 5 |  |  |  |
| 37.7.10 | Sobrecorriente |  | 80In |  |  |  |
| 37.7.11 | Información técnica | - | Adjuntar |  |  |  |
| 37.8 | Protección de sobrecorriente de cuba instantánea | - | Sí |  |  |  |
| 37.8.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 37.8.2 | País de origen | - |  |  |  |  |
| 37.8.3 | Norma de fabricación | - |  |  |  |  |
| 37.8.4 | Tipo | - |  |  |  |  |
| 37.8.5 | Corriente nominal ajustable | A |  |  |  |  |
| 37.8.6 | Montaje interior sobre riel DIN | - | Sí |  |  |  |
| 37.8.7 | Contactos auxiliares libres de potencial | - | 2 NA |  |  |  |
| 37.8.8 | Capacidad contactos para 110 Vca | A | 1 |  |  |  |
| 37.8.9 | Información técnica | - | Adjuntar |  |  |  |
| 37.8.10 | Tensión auxiliar para comando, señalización y alarma | Vcc | 110 |  |  |  |
| 37.9 | Diafragma ó bolsa de aire p/tanque de expansión | - | s/Especificación Técnica |  |  |  |
| 37.10 | Registrador de impactos en tres direcciones ortogonales | - | si |  |  |  |
| 37.10.1 | Fabricante | - |  |  |  |  |
| 37.10.2 | Pais de origen | - |  |  |  |  |
| 37.10.3 | Tipo/Modelo | - |  |  |  |  |
| 37.10.4 | Sensibilidad acorde con los valores indicados en esta P.D.T.Garantizados | - | si |  |  |  |
| 38. | Transductor para Indicaciòn de posiciòn CBC |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Clase |  | 1 |  |  |  |
| 38.2 | Campo de uso señal entrada | Vn | 0 a 1,2 |  |  |  |
| 38.3 | Tensión vacío circ. Salida | V | >=10 |  |  |  |
| 38.4 | Tiempo de respuesta para 99% de señal | ms | <400 |  |  |  |
| 38.5 | Ripple circ. Salida | % | <1 |  |  |  |
| 38.6 | Condiciones de referencia |  |  |  |  |  |
| 38.7 | Campo magnético |  |  |  |  |  |
| 38.8 | Posición |  |  |  |  |  |
| 38.9 | Temperatura ambiente | ºC | -10 a +50 |  |  |  |
| 38.10 | Tensión de entrada | Vcc | 110 |  |  |  |
| 38.11 | Tolerancia | % | -0,5 |  |  |  |
| 38.12 | Resistencia de carga | Kohm | >=10 |  |  |  |
| 38.13 | Tiempo para alcanzar la temperatura de regimen | min | 30=< t < 60 |  |  |  |
| 38.14 | Alimentación exterior auxiliar | Vcc | 110 |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |

|  | PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |

| PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Transformador de Potencia Relación: 132/34,5/13,86 kV - Potencia: 60/30/60 MVA - Cantidad: 1 (uno) - ET Gral. Roca |  |  |  |  |  | Rev: Fecha: Hoja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 38.15 | Variación Tensión Auxiliar | % | <= 1 |  |  |  |
| 38.16 | Corrimiento anual calibración | % | <= 1 |  |  |  |
| 38.17 | Variación temperatura | % | <= 1 |  |  |  |
| 38.18 | Variación resistencia de carga | % | <= 0,5 |  |  |  |
| 38.19 | Sobrecarga continua ent. | Vn | 1,2 |  |  |  |
| 38.20 | Sobrecarga continua alimentación auxiliar | Vn | 1,2 |  |  |  |
| 38.21 | Sobrecarga corta duración |  | IEC 688-1 |  |  |  |
| 38.22 | Tensión aplicada 50 Hz un minuto | kV | 2 |  |  |  |
| 38.23 | Sobretensiones transitorias |  |  |  |  |  |
| 38 | Condiciones ambientales y Sísmicas s/Especificación Técnica |  |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |