ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE 132 KV

1.-OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de tres (3) interruptores trifásicos para 132 kV de tipo exterior.

Estos interruptores estarán divididos en dos grupos diferenciados por el sistema de accionamiento:

GRUPO 1: un (1) interruptor accionamiento tripolar.

GRUPO 2: dos (2) interruptores accionamiento uni-tripolar

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

2.- ALCANCE:

El alcance de las presentes especificaciones consiste en:

El suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los interruptores, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que los mismos se entreguen en condiciones aptas para su montaje en obra y posterior puesta en servicio, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

El suministro de las estructuras metálicas de soporte.

El suministro de los cables propios de los interruptores entre polos y armarios de control con sus correspondientes conectores e identificación.

Los ensayos de rutina que apliquen a la provisión incluyendo la disposición de equipos, instrumentos, materiales y mano de obra que los mismos requieran.

La cotización del lote de repuestos definido en el punto N° 9.

La presentación de la documentación pertinente: planos, folletos, certificaciones de calidad, catálogos, protocolos, etc. según corresponda.

El embalaje adecuado para el transporte y almacenamiento de los equipos y repuestos.

La carga en origen y el transporte de la provisión hasta el depósito de Transcomahue S.A. situado en la ciudad de Cipolletti (Río Negro).

No deben considerarse dentro del alcance de la provisión las siguientes actividades:

Descarga de los equipos en destino.

Montaje electromecánico ni conexionado.

Supervisión de montaje y puesta en servicio.

3.- NORMAS:

En todo aquello que no fuera expresamente establecido en estas Especificaciones Técnicas, los interruptores responderán a la norma IEC (Comité Electrotécnico Internacional) N° 62271-100 que se halle en vigencia a la fecha de la apertura de la presente Licitación.

4.- CARACTERISTICA TECNICAS

# 4.1.- Tensiones

Tensión nominal: 132 kV

Tensión máxima de servicio: 145 kV

# 4.2.- Cámaras de extinción de arco y medio extintor

Los interruptores contarán con una (1) cámara de extinción de arco por fase y el medio extintor será gas exafluoruro de azufre (SF6)

La carga de SF6 para el primer llenado será provista por el contratista y sus costos estarán incluidos en el precio del ítem ofertado.

# 4.3.- Tipo

Serán para uso exterior.

El GRUPO 1 será de accionamiento tripolar y el GRUPO 2 de accionamiento uni-tripolar.

# 4.4.- Ciclo de operación garantizado

El ciclo de operación será garantizado en todos los casos. Este ciclo, una vez iniciado, deberá completarse; no obstante, en caso que el interruptor se encuentre inhibido de realizarlo, previamente dará las alarmas pertinentes bloqueando la ejecución del mismo. Los lapsos consignados entre apertura y cierre, deberán entenderse como aquellos que median entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el instante en que los contactos principales se tocan.

# 4.5.- Recierres

Los interruptores serán diseñados para efectuar reenganches automáticos ultrarrápidos unipolares y/o tripolares.

Deberán recerrar únicamente al recibir el impulso correspondiente dado por el respectivo relé de recierre, no aceptándose aparatos que efectúen dicha operación sin recibir la orden de reenganche. Recobrará su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una operación de reenganche.

# 4.6.- Accionamiento

El accionamiento para ambos grupos deberá ser por motor eléctrico y resortes recargables, debiendo indicarse este tipo de accionamiento en la Planilla de Datos Garantizados.

Deberá preverse desenganche automático del interruptor y posibilidad de indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación de cierre o apertura (discordancia de polos), la que deberá contar con temporización ajustable entre 0,2 y 2,5 segundos en forma continua.

# 4.7.- Dispositivos de cierre y apertura

Se preverá un (1) dispositivo de cierre y dos (2) dispositivos de apertura. Dichos dispositivos de apertura estará separados físicamente, alimentados por circuitos independientes y dispuestos de forma tal que la falla de uno de ellos no impida la operación del otro.

# 4.8.- Comando

Los interruptores poseerán las siguientes posibilidades de comando:

- Comando eléctrico local, desde el armario de control, de apertura y cierre tripolar y unipolar (GRUPO 2), duplicados en el caso de apertura.

- Comando eléctrico a distancia, de apertura y cierre.

- Comando mecánico local (manual) o por lo menos desconexión, para casos de emergencia, a accionar desde el armario de control, operable con el equipo bajo tensión. El comando deberá operar con alimentación de energía eléctrica y deberá ser protegido frente a operación accidental.

Se preverá la instalación de una llave selectora “local-remoto” para la selección del modo de operación.

# 4.9.- Cámaras de interrupción

Deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad con el objeto de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de corto circuito.

# 4.10.- Contactos

Deberán cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C 37.04 en lo que respecta a apertura y conducción de corrientes nominales y de cortocircuito. Las áreas de contacto expuestas a los efectos del arco deberán ser de material adecuado para minimizar la erosión.

# 4.11.- Soportes y anclajes

Las estructuras serán cincadas en caliente. Sus alturas serán tales que las distancias al suelo de las partes bajo tensión cumplan con las normas del diseño eléctrico.

Los pernos de anclaje serán diseñados y calculados por el fabricante en función de las cargas estáticas y dinámicas correspondientes. Además contarán con tuercas de nivelación destinadas a quedar embebidas en el “grouting” de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

Cada soporte de polo (en el caso que aplique), contará con una placa soldada de cobre para fijación de una grapa bifilar de puesta a tierra.

# 4.12.- Número de operaciones a corriente nominal

Será el número de ciclos cierre - apertura a corriente nominal, para la cual la rigidez dieléctrica del medio aislante y/o extintor no disminuye por debajo del valor mínimo recomendado para un eficaz ciclo de operación a máxima potencia, además no será necesario reponer medio extintor ni hacer mantenimiento sobre contactos, cámaras, retenes, etc.

4.13.- Número de operaciones a MVA nominales

Idem al anterior pero con la apertura a plena potencia.

# 4.14.- Tiempo de apertura

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el instante en que los tres polos tienen sus contactos totalmente separados.

# 4.15.- Tiempo de arco

Será consignado el lapso que media entre la separación de contactos principales en el primer polo hasta el momento en que ha sido extinguido el arco en el último polo.

# 4.16.- Tiempo de ruptura

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el momento en que ha sido extinguido el arco en el último polo.

# 4.17.- Tiempo de cierre

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de cierre y el instante en que los tres polos tienen sus contactos principales tocándose.

# 4.18.- Tiempo de corrección

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de cierre y el momento en que en los tres polos se ha establecido el arco.

# 4.19.- Tiempo de neutralización de cierre

Será consignado el mínimo tiempo muerto entre el fin del último arco durante la apertura y el comienzo del primero al volver a cerrar, cuando se ha cerrado el interruptor sobre una falla a máxima potencia.

# 4.20.- Discordancia máxima

Se entenderá como el lapso que media entre la primera separación de contactos principales de un polo y la última, o el primer toque de contactos principales de un polo y el último durante el cierre.

# 4.21.- Rigidez dieléctrica del medio aislante

Será consignado el valor mínimo de rigidez dieléctrica del aislante para el cual se asegura un correcto funcionamiento del interruptor a plena potencia.

# 4.22.- Resistencia de aislación

Será el valor mínimo de resistencia de aislación que deba tener el interruptor entre sus contactos principales abiertos, previo a la puesta en servicio. Se consignará además en la Planilla de Datos Garantizados el valor de tensión para el cual corresponde el valor de aislación aludido.

# 4.23.- Condiciones ambientales

En la zona de instalación se prevé formación de hielo.

Los equipos estarán diseñados para trabajar a temperatura ambiente comprendida entre –15 °C y +40 °C y altura sobre el nivel del mar de hasta 1.000 metros.

# 4.24.- Puesta a tierra

Los interruptores contarán con uno o más bulones para puesta a tierra de las partes metálicas.

# 4.25.- Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial

El valor está consignado en la Planilla de Datos Garantizados. Las tensiones de ensayo se considerarán aplicadas durante un minuto bajo lluvia y en seco.

# 4.26.- Tensión auxiliar en corriente continúa

El valor está consignado en la Planilla de Datos Garantizados. Se utilizará para el accionamiento del comando a distancia, carga de resortes y enclavamientos.

El motor eléctrico para la carga de resortes será de corriente continua. El valor está consignado en la Planilla de Datos Garantizados. Se deberán indicar los límites de tensión máxima y mínima a que trabajan correctamente las bobinas de accionamiento, enclavamiento, motor, etc.

# 4.27.- Tensión auxiliar en corriente alterna

Los circuitos monofásicos de 220 V se utilizarán para calefacción e iluminación.

# 4.28.- Calefactores

Los compartimentos de comando de los interruptores contarán con calefactores del tipo protegido (vitrificado, blindado o similar) y termostato para funcionamiento a temperaturas inferiores a +10 °C.

El circuito de calefacción incluirá fusibles tipo Diazed y contactores adecuados para el comando automático del sistema.

# 4.29.- Contactos auxiliares

La cantidad de contactos auxiliares está consignada en la Planilla de Datos Garantizados. Se indicará la capacidad de los mismos, tanto para corriente continua como para corriente alterna.

No se aceptará más de dos contactos inversores, los demás serán libres de potencial.

En todos los casos la transmisión asegurará una perfecta sincronización entre todos los contactos auxiliares y principales.

# 4.30.- Antibombeo

Los comandos contarán con dispositivos antibombeo, que evite cierres y aperturas reiterados por persistencia de la orden de cierre. Se indicará si se trata de un dispositivo mecánico o eléctrico.

# 4.31.- Alarmas

Se dispondrá de contactos para dar como mínimo las siguientes alarmas en función del interruptor que se trate: bloqueo de cierre, bloqueo de apertura, problemas en la planta de acumulación de energía, baja presión de SF6, etc.

# 4.32.- Señalizaciones

Poseerán señalización mecánica de posición CERRADO – ABIERTO la que será adecuadamente visible. En el caso del GRUPO 2 existirá una señalización por cada polo.

Poseerán manómetro de indicación de la presión del SF6. En el caso del GRUPO 2 existirá un manómetro por polo.

Poseerán un contador de operaciones que contará las maniobras realizadas por el equipo. En el caso del GRUPO 2 existirá un contador de operaciones por polo.

.

# 4.33.- Enclavamientos

Cuando deba realizarse sobre los interruptores algún ajuste o mantenimiento, será posible localmente desenergizar los comandos eléctricos a distancia, dándose en consecuencia la pertinente señalización. Los interruptores contarán con bloqueos que impidan iniciar un cierre si no pueden abrir, y de apertura, cuando existan deficiencias en al presión del SF6 o en la energía acumulada para el accionamiento.

# 4.34.- Gabinete de comando principal y por polo

El grado de protección será IP-54 para todos los gabinetes.

Podrán construirse con chapas de hierro cincado en caliente de espesor no menor de 2,5 mm o de fundición de aleación de aluminio.

Se aceptarán pintadas, en cuyo caso el tratamiento será pintado, previo desengrasado, enjuagado, fosfatizado y secado en una línea continua para luego aplicar electrostáticamente esmalte poliuretánico o pintura del tipo híbrido termocontraíble en polvo. El espesor final del tratamiento será como mínimo de 70 micrones.

Las puertas serán abisagradas con cierre laberíntico, juntas planas de neopreno y cerraduras tipo yale.

Las borneras a utilizar serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa.

Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable. La tira de bornes tendrá una reserva del veinte por ciento (20%) en bornes libres.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1.000 V.

No se conectará más de un cable por borne.

# 4.35.- Placa característica

Será apta para intemperie, fijada en una posición visible y sus inscripciones se marcarán en forma legible e indeleble.

En la misma se dejará constancia de la siguiente información:

- Marca y tipo.

- Normas.

- País de origen.

- Fabricante.

- Número de fabricación.

- Año de fabricación.

- Tensión nominal.

- Tensión soportada a impulso.

- Tensión soportada a frecuencia industrial.

- Frecuencia nominal.

- Corriente nominal de servicio.

- Corriente nominal de corte en corto circuito.

- Duración nominal del corto circuito.

- Corriente nominal de corte en condiciones de asincronismo.

- Secuencia nominal de maniobras.

- Presión de trabajo del SF6.

- Peso de la carga del SF6.

- Peso total del equipo.

- Tensión auxiliar de mando y accionamiento.

- Tensión auxiliar de calefacción e iluminación.

# 4.36.- Seguridad

Los equipos estarán diseñados y munidos de dispositivos para garantizar un servicio seguro.

Todas las partes móviles contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados de forma tal que se eviten accidentes.

Las maniobras para accionamiento manual local solo podrán ser efectuadas después de que haya sido impedido el mando a distancia.

Las instalaciones eléctricas y los aparatos de accionamiento que componen los mandos, cajas de control y alimentación deben ser dispuestos y diseñados en forma tal que se disminuya al mínimo el riesgo de incendio.

Las partes de instalación, cableados y cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma apropiada contra daños mecánicos.

# 5.- DOCUMENTACION

La oferta incluirá la siguiente información:

1.- Folletos de los aparatos ofrecidos donde figuren las características especificadas.

2.- Planilla de Datos Garantizados con magnitudes propuestas y, si existiera, una lista de observaciones o apartamientos de la misma y toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

3.- Uno o más planos de los interruptores en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, diagrama de pesos y esfuerzos a fin de realizar el cálculo de la base para montaje, diagrama eléctrico funcional completo del sistema de accionamiento y control con memoria descriptiva.

4.- Documentación que acredite la certificación de normas de calidad.

5.- Protocolos de ensayo de prototipo de interruptores idénticos.

6.- Listado de provisiones similares donde figuren los datos de contacto de consulta (N° telefónico, dirección de email, etc.).

7.- Programa de fabricación.

8.- Plan de inspección y ensayos.

Dentro de los treinta días de notificada la adjudicación, el adjudicatario presentará tres copias de la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales: planta, vistas y detalles del interruptor con indicación de disposición de mandos.

- Esquema multifilar, funcional y de cableado de los circuitos de comando, control y auxiliares con memoria descriptiva del funcionamiento e identificación de bornes y cables.

- Manual de montaje y puesta en servicio en idioma castellano.

- Manual de mantenimiento en idioma castellano.

# 6.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma IEC N° 62271100 y anexos vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de interruptores idénticos a los ofrecidos, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A. No se aceptarán protocolos de ensayos de prototipo emitidos por el fabricante del interruptor y/o de las partes, excepto que esté expresamente homologado por Transcomahue S.A., tampoco se aceptarán protocolos de ensayo incompletos.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que los interruptores ofrecidos cumplen con los datos solicitados en pliego y oferta.

# 6.1.- Ensayos de prototipo

Estos ensayos serán como mínimo:

- Ensayo de calentamiento, tanto para el interruptor propiamente dicho como para su equipamiento auxiliar.

- Ensayo de verificación del nivel de aislación a impulso.

- Ensayo de corriente de corta duración admisible.

- Ensayo de funcionamiento sobre mil (1000) aperturas a corriente nominal, con análisis de duración de contactos principales.

- Ensayos de cortocircuito.

- Ensayo de resistencia mecánica sobre quinientos (500) ciclos de cierre y apertura.

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

# 6.2.- Ensayos de recepción

Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre todos y cada uno de los interruptores a entregar.

Como mínimo se realizará:

- Verificación de dimensiones.

- Ensayo de verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial, tanto para los interruptores propiamente dichos en seco, como para el equipamiento auxiliar y de control.

- Medición de las resistencias de contactos en los tres polos del circuito principal del interruptor.

- Funcionamiento mecánico y electromecánico completo (incluyendo discrepancia de polos, tiempos de cierre y apertura, funcionamiento de elementos auxiliares tales como contactos, presostátos, etc.). Durante estos ensayos se generarán los registros oscilográficos que apliquen y los mismos serán adjuntados al acta de recepción en fábrica.

- Verificación de los bloqueos, alarmas, señalización, enclavamiento, antibombeo, etc.

- Ausencia de pérdidas de SF6.

- Verificación de revestimientos superficiales.

El fabricante comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos. Al momento de efectuar la comunicación enviará copias de hojas de contraste de los instrumentos a utilizar los que estarán perfectamente identificados.

Dicho contraste deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y no podrá tener una antigüedad mayor de seis meses.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir  a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente siguiendo los procedimientos y esquemas propuestos oportunamente, remitiendo los resultados en original y copia y solicitando a Transcomahue S.A. la aprobación de los mismos y liberación para despacho. El contratista solo podrá despachar el equipamiento si cuenta con la autorización expresa de Transcomahue S.A. a tal fin, de lo contrario no serán recepcionados los equipos en destino.

Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados.

Cuando se haya completado el montaje y la puesta en servicio de los interruptores, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

# 7.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

# 8.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las eslingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

El equipamiento se protegerá adecuadamente contra su permanencia prolongada a la intemperie mediante envoltura de nylon, plástico o similar y elementos absorbentes de humedad.

Se prestará especial atención en la protección de las columnas aislantes de los tres polos.

Conjuntamente con el rótulo de identificación del bulto (Transcomahue S.A.) se indicará el contenido del mismo.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

# 9.- REPUESTOS

Se deberán cotizar como ítems separados los siguientes repuestos:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| Polo completo | Un. | 1 | 1 |
| Juego de contactos de potencia | Jgo. | 1 | 1 |
| Bloque de contactos auxiliares | Jgo. | 1 | 1 |
| Juego de juntas para un polo | Jgo. | 1 | 2 |
| Elementos de accionamiento (movimiento entre armario de accionamiento y contacto móvil) | Jgo. | 1 | 1 |
| Motorreductor | Un. | 1 | 2 |
| Bobinas de apertura | Un. | 2 | 3 |
| Bobinas de cierre | Un. | 2 | 3 |
| Juego completo (para los tres polos) de cables de interconexión (armados con sus fichas) entre caja central de comando y cajas individuales de polo | Jgo. | 1 | 1 |

La adjudicación en forma total o parcial del lote de repuestos es facultad exclusiva de Transcomahue S.A. y no condicionará la adjudicación del objeto principal del presente.

|  | INTERRUPTOR 132 KV ESPECIFICACION TECNICA | Fecha: 02/03/18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja 14 de 18 |

Deberá especificarse además si posee servicio técnico de post venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

# PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS PARA

INTERRUPTORES 132 KV AISLADOS EN SF6

| ORDE N | DESCRIPCION | UNIDAD | SOLIC | PROP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | Normas a que responde |  | IEC 62271100 |  |
| 3 | Modelo |  |  |  |
| 4 | País de origen |  |  |  |
| 5 | Medio extintor |  | SF6 |  |
| 5.1 | Norma |  | IEC60376 |  |
| 6 | Tipo |  | Exterior |  |
| 7 | Modo de operación |  |  |  |
| 7.1 | GRUPO 1 |  | Tripolar |  |
| 7.2 | GRUPO 2 |  | Uni-tripolar |  |
| 8 | Ciclo de operación garantizado |  | O-0,3"-CO 3'-CO |  |
| 9 | Accionamiento |  | RESORTE |  |
| 10 | Tensión nominal | KV | 132 |  |
| 11 | Tensión nominal máxima de servicio | KV | 145 |  |
| 12 | Corriente nominal de servicio continuo | A | 3150 |  |
| 13 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 14 | Conexión del neutro |  | Rig. A tierra |  |
| 15 | Potencia de ruptura simétrica (a la tensión nominal) | GVA | >3.3 |  |
| 16 | Corriente de ruptura simétrica a tensión nominal | KA | 30 |  |
| 17 | Corriente de cierre nominal | KAcr | 78 |  |
| 18 | Corriente de ruptura asimétrica a tensión nominal | KAcr | 78 |  |
| 19 | Número de operaciones al 100%de potencia de ruptura simétrica | N° | 10 |  |
| 20 | Número de operaciones a corriente máxima de servicio continuo | Nº | 1.000 |  |
| 21 | Número de operaciones a corriente nominal | N° | 5.000 |  |
| 22 | Temperatura máxima de contactos p/temp. ambiente 45 °C | °C |  |  |
| 23 | Resistencia entre contactos principales | uOhm |  |  |
| 24 | Rigidez electrodinámica | Acr |  |  |

| 25 | Corriente admisible de corta duración (1 seg) | KA | 31,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Corriente admisible de corta duración (3 seg) | KA |  |  |
| 27 | Tiempo total de apertura | mseg |  |  |
| 28 | Tiempo total de duración de arco | mseg |  |  |
| 29 | Tensión transitoria de restablecimiento |  |  |  |
| 29.1 | Factor de amplitud |  |  |  |
| 29.2 | Velocidad de crecimiento | KV/us | 2 |  |
| 29.3 | Frecuencia propia de oscilación del circuito | KHz | 4 |  |
| 30 | Tiempo de duración total de la ruptura hasta extinción de arco | mseg | =<60 |  |
| 31 | Tiempo de cierre | mseg |  |  |
| 32 | Poder de cierre nominal | Acr |  |  |
| 33 | Discordancia máx. garantizada del tiempo de cierre o apertura del primer y último polo de distintas fases |  |  |  |
| 33.1 | Al cierre | ms |  |  |
| 33.2 | A la apertura | ms |  |  |
| 34 | Tiempo muerto propio de recierre | ms | 300 |  |
| 35 | Tiempo de neutralización para las siguientes maniobras |  |  |  |
| 35.1 | Cierre bajo falla con apertura definitiva | s |  |  |
| 35.2 | Ciclo de recierre completo | s |  |  |
| 36 | Corriente de ruptura con falla kilométrica | KA | 31,5 |  |
| 37 | Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal |  |  |  |
| 37.1 | En seco,1min. |  |  |  |
|  | - Entre polo y tierra | KV | 275 |  |
|  | - Entre terminales de interruptor abierto | KV | 315 |  |
| 37.2 | Bajo lluvia 10 seg. |  |  |  |
|  | -Entre polo y tierra | KV | 275 |  |
|  | -Entre terminales de interruptor abierto | KV | 315 |  |
| 38 | Rigidez dieléctrica con onda de impulso (1,2/50 useg) |  |  |  |
| 38.1 | - Entre polo y tierra | KVcr | 650 |  |
| 38.2 | - Entre bornes de interruptor abierto | KVcr | 750 |  |
| 39 | Resistencia de aislación medida entre bornes del interruptor | Mohm |  |  |
| 40 | Pérdidas anuales máximas totales de gas, por |  |  |  |

|  | interruptor completo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1 | Porcentual | % | <1 |  |
| 40.2 | Peso del gas | kg |  |  |
| 41 | Método de accionamiento de cierre |  | Eléctrico |  |
| 42 | Método de accionamiento de apertura |  | Eléctrico |  |
| 43 | Tensión auxiliar de corriente continua | V | 110 |  |
| 44 | Valor máximo garantizado de la tensión auxiliar de cc | V |  |  |
| 45 | Valor mínimo garantizado de la tensión auxiliar de cc | V |  |  |
| 46 | Tensión auxiliar de corriente alterna | V | 220 |  |
| 47 | Cantidad de contactos auxiliares | N° | 10NA+10NC |  |
| 48 | Capacidad de contactos auxiliares |  |  |  |
| 48.1 | En servicio permanente | A |  |  |
| 48.2 | De interrupción en 110Vcc | A |  |  |
| 48.3 | De interrupción en 220Vca | A |  |  |
| 49 | Cantidad de circuitos de cierre |  | 1 |  |
| 50 | Cantidad de circuitos de apertura |  | 2 |  |
| 51 | Consumo bobina de cierre | W |  |  |
| 52 | Consumo bobina de apertura | W |  |  |
| 53 | Consumo motor | W |  |  |
| 54 | Consumo calefactores | W |  |  |
| 55 | Presión de gas |  |  |  |
| 55.1 | A 20 ºC (Pn) | KPa |  |  |
| 55.2 | A 45 ºC | KPa |  |  |
| 56 | Densidad del gas (a Pn) | Kg/dm3 |  |  |
| 57 | Presión mínima para realizar una operación de apertura a corriente de ruptura nominal |  |  |  |
| 57.1 | A 20 ºC (Pn) | KPa |  |  |
| 57.2 | A 45 ºC | KPa |  |  |
| 58 | Presión mínima para realizar un ciclo CO-0,3s-CO a corriente de ruptura nominal | KPa |  |  |
| 59 | Alarmas del disp. de presión del gas con compensación por temperatura |  |  |  |
| 59.1 | Presión de accionamiento de alarma nivel 1 | KPa |  |  |
| 59.2 | Presión de accionamiento de alarma nivel 2 | KPa |  |  |

| 60 | Tiempo máximo de recarga del sistema de accionamiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Señalización mecánica cerrado/abierto |  | SI |  |
| 62 | Manómetro indicador de presión de SF6 |  | SI |  |
| 63 | Peso del interruptor completo | Kg |  |  |
| 64 | Esfuerzos bajo acción dinámica provocado por interruptor en servicio |  |  |  |
| 64.1 | Tracción | daN |  |  |
| 64.2 | Compresión | daN |  |  |
| 65 | Distancia entre ejes de polo | mm |  |  |
| 66 | Provisión de SF6 para primer carga |  | SI |  |
| 67 | Manuales de montaje y eléctricos |  | SI |  |
| 68 | Plano de dimensiones y características generales |  | SI |  |
| 69 | Plano eléctrico funcional del sistema de accionamiento y auxiliares |  | SI |  |
| 70 | Protocolo de ensayo prototipo |  | SI |  |