ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Descargadores de Sobretensión 132 kV

Nueva ET General Conesa

2.- ALCANCE:	2

3.- NORMAS:	3

4.- CARACTERISTICA TECNICAS	3

5.- DOCUMENTACION	6

6.- ENSAYOS	6

7.- TRASLADO	8

8.- EMBALAJE	8

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ................................................................ 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 132 KV DE OXIDO DE ZINC

1.- OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de siete (7) descargadores de sobretensión de tipo exterior a ser instalados como protección en campos de salidas de líneas de 132 kV.

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

## 2.- ALCANCE:

El alcance de las presentes especificaciones consiste en:

El suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los descargadores, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que los mismos se entreguen en condiciones aptas para su montaje en obra y posterior puesta en servicio, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

El suministro de los contadores de descargas correspondientes.

Los ensayos de rutina que apliquen a la provisión incluyendo la disposición de equipos, instrumentos, materiales y mano de obra que los mismos requieran.

La presentación de la documentación pertinente: planos, folletos, certificaciones de calidad, catálogos, protocolos, etc. según corresponda.

El embalaje adecuado para el transporte y almacenamiento de los equipos.

La carga en origen y el transporte de la provisión hasta el depósito de Transcomahue S.A. situado en la ciudad de Cipolletti (Río Negro).

No deben considerarse dentro del alcance de la provisión las siguientes actividades:

Descarga de los equipos en destino.

Montaje electromecánico ni conexionado.

Supervisión de montaje y puesta en servicio.

## 3.- NORMAS:

Los equipos comprendidos en estas especificaciones responderán a las siguientes normas:

IEC 60099: Lightning arresters

IEC 60099-4: Metal oxide surge arresters without gaps for AC systems.

ANSI/IEEE C.62.11: Metal oxide surge arresters for AC power circuits.

IRAM 2472: Descargadores de óxido metálico sin explosores para redes de corriente alterna.

## 4.- CARACTERISTICA TECNICAS

4.1.- Tensiones

Tensión nominal de la red: 132 kV

Tensión máxima de servicio de la red: 145 kV

Tensión nominal del descargador: 120 kV

Tensión permanente máxima de operación continua (MCOV): 96 kV

4.2.- Frecuencia

La frecuencia de la red es 50 Hz.

4.3.- Tipo de aislación exterior

Será de goma de silicona.

4.4.- Montaje

Serán para montaje intemperie.

4.5.- Conexión del neutro de la red

El neutro de la red en 132 kV se encuentra conectado rígidamente a tierra.

4.6.- Equipo al que protegen

Se utilizarán para la protección de campos entrada de línea de 132 kV a una estación transformadora.

4.7.- Condiciones ambientales

Los descargadores de sobretensión serán instalados a la intemperie y serán aptos para trabajar dentro de los límites de temperatura y altura sobre el nivel del mar especificados:

- Temperatura máxima: 40 ºC

- Temperatura mínima: -15 ºC

- Altura sobre el nivel del mar:  hasta 1000 m

4.8.- Tipo

Los descargadores serán del tipo óxido de zinc (ZnO) parar instalación a la intemperie.

Serán adecuados para la protección de campos de salidas de líneas aéreas de 132 kV contra sobretensiones atmosféricas y de maniobra.

La corriente permanente deberá retornar a un valor constante no creciente luego de la disipación del transitorio producido por una descarga.

4.9.- Diseño

Los descargadores serán aptos para sistemas con neutro rígido a

tierra.

La tensión residual para las corrientes de impulso deberá ser lo más baja posible.

No deberán presentar descargas por efecto corona. Los puntos y ángulos agudos en terminales etc. deberán ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona para cumplir con los requerimientos de efecto corona y de radiointerferencia. La fijación de los anillos deberá ser tal que eviten las vibraciones y no dificulten la instalación de los elementos conductores.

Dentro de los límites especificados de operación no deberán presentar ninguna reacción química ni deterioro visible.

Sus características constructivas serán tales que aseguren para los mismos un servicio permanente y continuo, libre de las influencias de la humedad y de toda otra condición atmosférica.

4.10.- Componentes

El material de la unidad resistiva será de óxido de zinc.

Cada descargador podrá estar constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en sí misma. Dentro de lo posible las unidades serán de la misma tensión nominal e intercambiables con las equivalentes.

El conjunto aislante exterior deberá ser de GOMA DE SILICONA del tipo HTV (High Temperature Vacanization) con un alto contenido de ATH.

Garantizará alta resistencia a la radiación UV y elevada hidrofobisidad como así también resistencia mecánica y al efecto corona, evitando su deterioro durante todo el tiempo por el cual los descargadores presten servicio.

Estará completo y firmemente adherido al núcleo en toda su extensión.

4.11.- Fijación

Cada 	descargador 	deberá 	ser 	completamente 	autosustentado mecánicamente y estará provisto de una base metálica adecuada para su montaje y fijación.

Los descargadores serán montados con sub-bases aisladas a efectos de instalar los contadores de descargas.

4.12.- Bornes

En la parte superior, cada descargador contará con un conjunto para conectar el borne de línea, dotado de anillo anticorona y resistente a la corrosión, fijado con bulones. El mismo será provisto con una placa terminal para conexión y será apto para posibilitar el izaje del descargador completo durante las tareas de montaje. En la base tendrá un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para cable de cobre de sección adecuada.

4.13.- Contador de descargas

Cada uno de los descargadores será suministrado con un contador de descargas.

El alojamiento del contador tendrá protección contra intemperie (IP 54 según IEC 60259) y estará diseñado de modo que las lecturas puedan ser hechas fácilmente desde el nivel del suelo.

4.14.- Placa de características

Cada descargador completo poseerá una placa de características en su base que contará con los datos indicados en la IEC 60099-4

## 5.- DOCUMENTACION

Con la oferta se incluirán:

1.- Las presentes Especificaciones Técnicas y Planilla de Datos Garantizados debidamente rubricadas. En caso de apartamiento de algún ítem de las mismas deberá presentarse un informe justificando tal apartamiento y describiendo claramente las ventajas comparativas respecto a lo solicitado.

2.- Folletos o manuales de los descargadores ofrecidos donde figuren las características especificadas.

3.- Uno o más planos de los descargadores en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, peso y dimensiones de la base de anclaje a fin de construir o adaptar los soportes para montaje.

4.- Protocolos de Ensayos de Prototipo, realizados sobre descargadores Idénticos a los ofrecidos.

5.- Listado de empresas y contactos a los que se hubiera provisto equipos similares a los ofrecidos

6.- Certificaciones de calidad vigentes.

## 6.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma citadas anteriormente y vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de descargadores idénticos a los ofrecidos, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que los descargadores ofrecidos cumplen con los datos solicitados en pliego y oferta.

6.1.- Ensayos de prototipo

Los ensayos de prototipo serán como mínimo:

- Tensión resistida por la aislación.

- Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia industrial.

- Curva de tensión aplicada de 50 Hz en función del tiempo con registro de las corrientes de fuga asociadas a las tensiones.

- Tensión residual para impulso atmosférico.

- Tensión residual con impulsos de corriente escarpados.

- Tensión residual con impulsos de maniobra.

- Comportamiento con impulsos de corriente de larga duración.

- Funcionamiento, incluida estabilidad térmica.

- Dispositivo de alivio de presión.

- Descargas parciales

- Ensayo de hermeticidad.

- Descarga de línea: Las condiciones del ensayo serán la indicadas según norma IEC – Clase 3

- Ensayo de cargas mecánicas en los terminales (flexión-torsión).

- Ensayo de funcionamiento de equipamiento asociado (contador de descargas).

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

6.2.- Ensayos de rutina

Se llevarán adelante el conjunto de los ensayos que se indican en la Recomendación IEC 60099-4 o ANSI/IEEE C 62.11.

## 7.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta la Base de Operaciones de Transcomahue S.A. sito en la calle San Luis 2423, ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en planta. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

## 8.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las lingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

Conjuntamente con el rótulo de identificación de los bultos (Transcomahue S.A. – Area Técnica) se indicará el contenido de los mismos.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección.

Se prestará especial atención en la protección de las columnas aislantes de los descargadores.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

En el caso de equipos importados el embalaje será además apto para el medio de transporte en que lleguen al país. Se respetarán las normas internacionales en cuanto a símbolos y marcaciones se refiere.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA DESCARGADORES DE OXIDO DE ZINC TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET GENERAL CONESA

| ORDEN | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | Normas a que responde |  | IEC 60099-4 IRAM 2472 |  |
| 3 | Modelo |  |  |  |
| 4 | País de origen |  |  |  |
| 5 | Montaje |  | Exterior |  |
| 6 | Aislación exterior |  | Goma de silicona |  |
| 7 | Tensión nominal entre fases de la red | kV | 132 |  |
| 8 | Tensión máxima de servicio | kV | 145 |  |
| 9 | Tensión nominal del descargador | kV | 120 |  |
| 10 | Corriente de descarga nominal | kA | 10 |  |
| 11 | Frecuencia nominal de la red | Hz | 50 |  |
| 12 | Conexión del neutro de la red |  | Rígido a tierra |  |
| 13 | Capacidad energética |  |  |  |
| 13.1 | Capacidad de descarga de líneas |  | Clase 3 |  |
| 13.2 | Dos impulsos (s/IEC cl 7.5.5) | kJ/kV (Ur) | >7 |  |
| 13.3 | Energía e ensayo nominal (ensayo de rutina de todos los bloques) | kJ/kV (Ur) | >5 |  |
| 13.4 | Energía de impulso simple de 4 ms | kJ/kV (Ur) | >4 |  |
| 14 | Capacidad del aliviador de presión | kA | 65 |  |
| 15 | Tensión permanente máxima de operación contínua (MCOV ANSI/IEEE) | kV | 96 |  |
| 16 | Capacidad p/resistir sobretensiones temporales luego de la aplicación de un impulso de 4,5 kJ/kV durante: 1 seg 10 seg | kV kV | 136 129 |  |
| 17 | Tensión residual máxima con corrientes de descarga de sobretensiones de 30/60 ms kA kA | kVcr kVcr | 238 244 |  |

| 18 | Tensión residual máxima con corrientes de descarga de sobretensiones de 8/20 ms 10 kA 20 kA 40 kA | kVcr kVcr kVcr | 280 294 323 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Nivel de aislación de columnas aislantes |  |  |  |
| 19.1 | Tensión resistida a impulso atmosférico 1,2/50 ms (kV cresta) | kV | 650 |  |
| 19.2 | Tensión resistida a frecuencia industrial bajo lluvia (kV ef) | kV | 275 |  |
| 20 | Resultante de esfuerzos simultáneos en bornes |  |  |  |
| 20.1 | Esfuerzo estático | daN | 100 |  |
| 20.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | 150 |  |
| 20.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN |  |  |
| 20.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico por cortocircuito | daN |  |  |
| 21 | Carga de rotura del borne/aislador | daN |  |  |
| 22 | Distancia mínima de fuga de los aisladores | mm | >2800 |  |
| 23 | Peso del descargador completo | Kg |  |  |
| 24 | Contador de descargas |  | SI |  |
| 25 | Plano de dimensiones y características generales |  | SI |  |
| 26 | Protocolos de ensayo de prototipo |  | SI |  |
| 27 | Certificaciones de calidad |  | SI |  |