ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA 132 kV

Nueva ET General Conesa

ESPECIFICACION TECNICA

Contenido

1.- OBJETO	3

2.- ALCANCE	3

3.- NORMAS	4

4.- CARACTERISTICA TECNICAS	4

5.- DOCUMENTACION	7

6.- ENSAYOS	8

7.- TRASLADO	10

8.- EMBALAJE	10

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ............................................................ 11

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRANSFORMADORES DE

TENSION DE AISLACION EN ACEITE PARA 132 KV

# 1.- OBJETO

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de diez (10) transformadores de medición de tensión (TV´s) inductivos para 132 kV de tipo exterior, aislados en aceite mineral.

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

# 2.- ALCANCE

El alcance de las presentes especificaciones consiste en:

El suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los TV´s, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que los mismos se entreguen en condiciones aptas para su montaje en obra y posterior puesta en servicio, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

Los ensayos de rutina que apliquen a la provisión incluyendo la disposición de equipos, instrumentos, materiales y mano de obra que los mismos requieran.

La presentación de la documentación pertinente: planos, folletos, certificaciones de calidad, catálogos, protocolos, etc. según corresponda.

El embalaje adecuado para el transporte y almacenamiento de los equipos.

La carga en origen y el transporte de la provisión hasta el depósito de Transcomahue S.A. situado en la ciudad de Cipolletti (Río Negro).

No deben considerarse dentro del alcance de la provisión las siguientes actividades:

Descarga de los equipos en destino.

Montaje electromecánico ni conexionado.

Supervisión de montaje y puesta en servicio.

# 3.- NORMAS

Los equipos comprendidos en estas especificaciones responderán a las siguientes normas en vigencia a la fecha de la licitación:

IRAM 2271-Parte 1: TRANSFORMADORES DE TENSION –

Requisitos generales aplicables a todos los tipos.

IRAM 2271-Parte 2: TRANSFORMADORES DE TENSIÓN – Requisitos particulares para transformadores de tensión monofásicos para medición.

IRAM 2271-Parte 3: TRANSFORMADORES DE TENSIÓN – Requisitos particulares para transformadores de tensión monofásicos para protección.

IRAM 2274: TRANSFORMADORES DE TENSION Y DE CORRIENTE

– Método de medición de descargas parciales.

# 4.- CARACTERISTICA TECNICAS

## 4.1.- Tensiones

Tensión nominal: 132 kV

Tensión máxima de servicio: 145 kV

4.2.- Cantidad de núcleos

Poseerá dos núcleos, uno para medición y otro para protección.

## 4.3.- Relaciones de transformación

La relación de transformación para la totalidad de los equipos será:

132/√3//0,11/√3 kV

Frecuencia: 50 Hz

Las características particulares de los arrollamientos secundarios se encuentran consignadas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

4.4.- Conexión del neutro de la red

El neutro de la red se encuentra conectado rígidamente a tierra.

## 4.5.- Condiciones ambientales

Los transformadores de corriente serán instalados a la intemperie y serán aptos para trabajar dentro de los límites de temperatura y altura sobre el nivel del mar especificados:

- Temperatura máxima:  40 ºC

- Temperatura mínima:  -15 ºC

- Altura sobre el nivel del mar:  hasta 1000 m

## 4.6.- Capacidad de sobrecarga

Serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante un período de un segundo con plena tensión mantenida en el primario. Los TV´s no presentarán daños visibles y seguirán cumpliendo con todos los requerimientos de estas especificaciones. La temperatura en el cobre de los arrollamientos no excederá los 250°C bajo estas condiciones de cortocircuito (para una temperatura inicial de 95°C en el punto más caliente).

Los TV´s deberán poder admitir un porcentaje de sobrecarga en forma permanente.

## 4.7.- Aislación

Serán del tipo en baño de aceite, herméticamente sellados, con aislador de porcelana lleno de aceite.

El aislador será fabricado y ensayado de acuerdo con las normas IEC 60137 y 60233.

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico de los TV´s y la atmósfera, la compensación de la expansión de aceite se efectuará usando diafragmas expansibles que no se deterioren por efectos del aceite.

Los TV´s serán llenados con aceite en fábrica y sellados herméticamente.

## 4.8.- Tipo

Serán monofásicos inductivos aptos para montaje exterior en posición vertical.

## 4.9.- Cuba

La cuba será de acero soldado o de fundición de aluminio, hermética, con resistencia mecánica suficiente para soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operación. Para facilitar el manipuleo, se proveerán cáncamos y orificios para izaje del TV completo.

Todas las uniones abulonadas y tapadas tendrán empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite caliente.

## 4.10.- Núcleo

Serán del tipo toroidal y estarán constituidos por chapas de acero al silicio, de grano orientado o aleación hierro-níquel de alta permeabilidad. No tendrán uniones y deberán ser aisladas con recubrimientos especiales resistentes al aceite caliente e inalterables en el tiempo. Estarán fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistencia mecánica en el núcleo, evitar deslizamientos entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier condición de servicio.

## 4.11.- Arrollamientos

Los arrollamientos serán de hilo de cobre electrolítico puro, esmaltado, bobinados en capas antirresonantes para la distribución uniforme de las sobretensiones transitorias.

Los bornes secundarios serán de latón y estarán perfectamente identificados según la cantidad de arrollamientos secundarios solicitados y según la norma IRAM citada.

Los bornes de puesta a tierra estarán claramente identificados con la simbología de norma.

## 4.12.- Caja para conexiones secundarias

La caja de bornes secundarios será totalmente estanca garantizando un grado de protección IP54 según norma IEC 60259, con juntas adecuadas y los orificios correspondientes para recibir los conectores para los cables de conexión a equipos de protección y medición.

Los bornes de los arrollamientos serán accesibles, estarán debidamente identificados, deberán permitir la conexión de cables de hasta 10 mm2 y serán aptos para la realización de contrastes y cortocircuitado.

Poseerá un borne interior para la puesta a tierra de los circuitos secundarios. El borne exterior estará conectado con dicho borne interior.

## 4.13.- Marcación de bornes

Deberán efectuarse en forma indeleble y de acuerdo a lo indicado en la norma respectiva.

## 4.14.- Indicador de nivel de aceite

Este indicador será perfectamente visible para una persona ubicada a nivel del suelo, con el TV montado a las alturas de seguridad normales para las tensiones de servicio.

## 4.15.- Accesorios

Los TV´s se proveerán con los siguientes accesorios:

- Boca de llenado de aceite para eventual reposición del dieléctrico en caso necesario.

- Grifo de descarga y de extracción de muestras de aceite.

- Orejas para izaje del equipo, soldadas o remachadas al tanque.

- Terminal de puesta a tierra de las partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica, el cual permitirá la conducción de las corrientes de falla.

## 4.16.- Placa característica

Cada transformador deberá contar con su placa de características de material inalterable, firmemente fijada y con caracteres indelebles. En ella se indicará el fabricante, tipo y modelo, N° de serie, año de fabricación, corrientes nominales primaria y secundaria, frecuencia nominal, potencia, clase de exactitud y factor de seguridad o coeficiente de sobreintensidad para cada arrollamiento, tensión máxima de la red y nivel de aislación nominal, corrientes térmicas y dinámicas nominales de corto circuito.

Cada uno de los transformadores de corriente deberá ser acompañado por un certificado donde se indique al equipo como “LIBRE DE PCB”.

# 5.- DOCUMENTACION

Con la oferta se incluirán:

1.- Las presentes Especificaciones Técnicas y Planilla de Datos Garantizados debidamente rubricadas. En caso de apartamiento de algún ítem de las mismas presentará un informe justificando tal apartamiento y describiendo claramente las ventajas comparativas respecto a lo solicitado.

2.- Folletos o manuales de los transformadores de medida ofrecidos donde figuren las características especificadas.

3.- Uno o más planos de los transformadores de tensión en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, peso y dimensiones de la base de anclaje a fin de construir o adaptar los soportes para montaje.

4.- 	Protocolos 	de 	Ensayos 	de 	Prototipo, 	realizados 	sobre transformadores de medida Idénticos a los ofrecidos.

5.- Listado de empresas y contactos a los que se hubiera provisto equipos similares a los ofrecidos

6.- Certificaciones de calidad vigentes.

7.- Programa de fabricación.

8.- Plan de inspección y ensayos.

# 6.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma IRAM citadas anteriormente y vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de transformadores de tensión idénticos a los ofrecidos, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que los transformadores ofrecidos cumplen con los datos solicitados en pliego y oferta.

## 6.1.- Ensayos de prototipo

Los ensayos de prototipo serán como mínimo:

- Ensayo de calentamiento.

- Ensayo dieléctricos de tensión inducida o aplicada sobre el arrollamiento primario.

- Ensayos dieléctricos de tensión aplicada sobre el arrollamiento secundario.

- Ensayo de impulso atmosférico.

- Ensayo de exactitud, error de relación y fase.

- Ensayo de descargas parciales.

- Determinación del ángulo de pérdidas dieléctricas.

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

## 6.2.- Ensayos de recepción

Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre todos y cada uno de los transformadores de corriente a entregar.

Como mínimo se realizarán:

- Verificación de dimensiones.

- Verificación de la marcación de los terminales.

- Ensayos dieléctricos de tensión inducida o aplicada sobre el arrollamiento primario.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial de los arrollamientos secundarios.

- Medición de la resistencia de aislación antes y después de los ensayos dieléctricos.

- Ensayo de descargas parciales.

- Verificación de hermeticidad.

- Ensayo de exactitud, error de relación y fase.

- Verificación de hermeticidad.

El fabricante comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos. Al momento de efectuar la comunicación enviará copias de hojas de contraste de los instrumentos a utilizar los que estarán perfectamente identificados.

Dicho contraste deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y no podrá tener una antigüedad mayor de seis meses.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente siguiendo los procedimientos y esquemas propuestos oportunamente, remitiendo los resultados en original y copia y solicitando a Transcomahue S.A. la aprobación de los mismos y liberación para despacho. El contratista solo podrá despachar el equipamiento si cuenta con la autorización expresa de Transcomahue S.A. a tal fin, de lo contrario no serán recepcionados los equipos en destino.

Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados.

Cuando se haya realizado el montaje y la puesta en servicio de los transformadores de tensión, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

# 7.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito San Luis 2423, ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

# 8.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las lingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

Conjuntamente con el rótulo de identificación de los bultos (Transcomahue S.A. – Area Técnica) se indicará el contenido de los mismos.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección.

Se prestará especial atención en la protección de las columnas aislantes de los transformadores.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

En el caso de equipos importados el embalaje será además apto para el medio de transporte en que lleguen al país. Se respetarán las normas internacionales en cuanto a símbolos y marcaciones se refiere.

## PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA TV´s DE 132 KV TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET GENERAL CONESA

| ORDEN | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | Normas a que responde |  | IRAM |  |
| 3 | Modelo |  |  |  |
| 4 | País de origen |  |  |  |
| 5 | Material aislante |  | Aceite |  |
| 6 | Montaje |  | Exterior |  |
| 7 | Tipo |  | Inductivo |  |
| 8 | Tensión nominal entre fases de la red | KV | 132 |  |
| 9 | Tensión nominal máxima de servicio | KV | 145 |  |
| 10 | Nivel de aislación del primario a frecuencia industrial | KV | 230 |  |
| 11 | Nivel de aislación de los secundarios a frecuencia industrial | KV | 3 |  |
| 12 | Nivel de aislación a onda de impulso | KVcr |  |  |
| 13 | Relación de transformación |  |  |  |
| 14 | Frecuencia nominal | Hz |  |  |
| 15 | Cantidad de núcleos |  | 2 |  |
| 16 | Conexión del neutro de la red |  | Rígido a tierra |  |
| 17 | Potencia máxima de cortocircuito esperable | MVA | ≥ 5000 |  |
| 18 | Corriente de cortocircuito secundaria con plena tensión primaria | A |  |  |
| 19 | Arrollamientos secundarios |  |  |  |
| 19.1 | Arrollamiento 1 |  |  |  |
| 19.1.1 | Utilización |  | Protección |  |
| 19.1.2 | Prestación | VA | 30 |  |
| 19.1.3 | Precisión |  | 3P |  |
| 19.2 | Arrollamiento 2 |  |  |  |
| 19.2.1 | Utilización |  | Medición |  |
| 19.2.2 | Prestación | VA | 15 |  |
| 19.2.3 | Precisión |  | 0,5 |  |
| 20 | Factor de tensión |  |  |  |
| 20.1 | Continuo | PU | 1,2 |  |
| 20.2 | 30 segundos | PU | 1,9 |  |
| 21 | Peso del transformador |  | SI |  |
| 22 | Distancia mínima de fuga del aislador | mm | >2800 |  |
| 23 | Resultante de esfuerzos simultáneos en borne |  |  |  |
| 23.1 | Esfuerzo estático | daN | 50 |  |
| 23.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | 70 |  |
| 23.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN |  |  |
| 23.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico por cortocircuito | daN |  |  |
| 24 | Válvula toma de muestras del dieléctrico |  | SI |  |
| 25 | Boca de llenado para dieléctrico |  | SI |  |
| 26 | Dispositivo de alivio de presión |  | SI |  |
| 27 | Dispositivo para izaje |  | SI |  |
| 28 | Indicador de nivel de aceite |  | SI |  |
| 29 | Plano de dimensiones y características generales |  | SI |  |
| 30 | Protocolos de ensayo de prototipo |  | SI |  |
| 31 | Protocolos de ensayo de recepción |  | SI |  |