| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 2 |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 | Características Generales Fabricante País de Origen Normas Tipo (según IEC 62271-200) Características Eléctricas de la Instalación Tensión de Servicio Tensión Máxima de Servicio Frecuencia Nominal Conexión del Neutro a Tierra Potencia de Cortocircuito Clase Tensión Nominal Frecuencia Nominal Corriente Nominal Tensión de Prueba: Impulso 1,2/50 microseg (valor de cresta) 50 Hz, 1 min (valor eficaz) Corriente de Corta Duración (a 13,8 kV) Térmica (1 seg.) (Valor eficaz) Dinámica (Valor de cresta) Temperatura Máxima de Barras a 45 °C (T Amb) Espesor de Envoltura Metálica Barras Principales Material* Sección Barras de Tierra Material* Sección Aisladores Marca Tipo Material | kV kV Hz MVA kV Hz A kV kV kA kA °C mm mm x mm mm x mm | IEC 62271-200 IRAM 2200/2211 DIN 57103 LSC 2B PM IAC AFLR 25 kA 13,8 14,5 50 Rígido 500 Interior 13,2 50 1600 95 38 25 63 70 2,5 Cu Cu Interior |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 2 de 2 |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 6 7 8 | Dimensiones de cada Celda Ancho Atura Profundidad Peso de cada celda con equipamiento Grado de Protección Condiciones Ambientales Temperatura Ambiente Mínimo Máximo Humedad Relativa Máxima Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo Manual de Montaje, Operación y Mantenimiento | mm mm mm Kg °C °C % | IP44 -20 40 100 SI SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 3 |
| INTERRUPTOR DE 13,2 kV DE TRANSFORMADOR, DE REACTOR DE NEUTRO Y SALIDA DE LINEA |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 11 12 13 14 15 16 17 | Fabricante Norma Modelo (Designaciòn de Fábrica) Medio Aislante Tipo de instalaciòn Montaje Tensiòn nominal Tensiòn de servicio Tensión máxima de servicio Corriente nominal de servicio continuo (In) Celda Acometida Transformador Celda Reactor de Neutro Celda Salida de Línea Frecuencia nominal Conexiòn a tierra del neutro Nùmero de operaciones a corriente nominal Valor de resistencia de contactos del interruptor cerrado Corriente de ruptura simétrica a Tensión Nominal Corriente de ruptura asimétrica a Tensión Nominal (Valor de Cresta) Corriente de cierre nominal (Valor de Cresta) | kV kV kV A A A Hz µΩ kA kA kA | IEC 62271-100 Vacío Interior Extraíble 13,2 13,8 14,5 1600 1250 1250 50 Rígido 5000 25 63 63 |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 2 de 3 |
| INTERRUPTOR DE 13,2 kV DE TRANSFORMADOR, DE REACTOR DE NEUTRO Y SALIDA DE LINEA |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 18 18.1 18.2 19 20 21 22 23 23.1 23.2 24 24.1 24.2 25 26 26.1 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 30 | Corriente admisible de corta duración 1 segundo 3 segundos Tiempo total de apertura hasta la separación de los contactos Tiempo total de duración del arco Tiempo de interrupción Tiempo de cierre Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 1,2/50 microseg (valor de cresta) Entre polo y tierra Entre bornes de interruptor abierto Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (Valor eficaz) Entre polo y tierra y entre polos Entre bornes de interruptor abierto Tipo de dispositivo antibombeo Características del mecanismo de operación Operación Tripolar Tensión auxiliar en CC Tolerancia de la tensión auxiliar Prestación Bobina de Apertura Consumo Bobina de Apertura Prestación Bobina de Apertura Consumo Bobina de Apertura Tensión auxiliar en corriente alterna para iluminación y calefacción | kA kA ms ms ms ms kV kV kV kV V % VA A VA A V | 25 25 95 110 38 45 Eléctrico SI 110 -15, +10 220 |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 3 de 3 |
| INTERRUPTOR DE 13,2 kV DE TRANSFORMADOR, DE REACTOR DE NEUTRO Y SALIDA DE LINEA |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 31 32 33 34 35 36 | Número de contactos auxiliares reversibles Peso del interruptor completo Plano de dimensiones y características generales Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo Manual de Montaje, Operación y Mantenimiento | Kg | 12 NA + 12 NC SI SI SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 1 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE TENSION PARA CELDA DE TRANSFORMADOR |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 6 7 8 | Características Generales Fabricante Modelo Tipo País de origen Norma Características Eléctricas de la Instalación Tensión de Servicio Tensión Máxima de Servicio Frecuencia Nominal Conexión del Neutro a Tierra Tipo de Instalación Tensión Nominal (Un) Primario Secundario (Núcleos 1 y 2) Frecuencia Nominal Prestación (Núcleos 1 y 2) Clase (Núcleos 1 y 2) Tensión de prueba primaria Impulso 1,2/50 microseg (Valor de cresta) 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Tensión de prueba secundaria 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Factor de Sobretensión (8 seg) Factor de Sobretensión continua Fusibles de alta capacidad de ruptura incorporados Peso Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo | kV kV Hz kV V Hz VA kV kV kV x Un x Un Kg | Inductivo IEC 60044-2 IRAM 2271 13,8 14,5 50 Rígido a Tierra Interior 13,2 / 3 110 / 3 50 15 0,5 95 38 2 1,9 1,2 SI SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 2 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE CORRIENTE PARA CELDA DE TRANSFORMADOR |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,1 4,2 4,3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4,4 4,5 | Características Generales Fabricante Modelo Tipo País de origen Norma Características Eléctricas de la Instalación Tensión de Servicio Tensión Máxima de Servicio Frecuencia Nominal Conexión del Neutro a Tierra Tipo de Instalación Tensión Nominal (Un) Frecuencia Nominal Núcleos Núcleo 1 - Medición SMEC Relación de transformación Prestación Clase Núcleo 2 - Medición Relación de transformación Prestación Clase Núcleo 3 - Protección Relación de transformación Prestación Clase Factor límite de precisión Tensión de prueba primaria Impulso 1,2/50 microseg (Valor de cresta) 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Tensión de prueba secundaria 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) | kV kV Hz kV Hz A / A VA A / A VA A / A VA kV kV kV | Inductivo IEC 60044-1 IRAM 2275 13,8 14,5 50 Rígido Interior 13,2 50 750-1500 / 5 15 0,5S 750-1500 / 5 15 0,5 750-1500 / 5 15 5P >20 95 38 2 |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 2 de 2 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE CORRIENTE PARA CELDA DE TRANSFORMADOR |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 4,6 5 6 7 | Corriente de Corta Duración (a 13,8 kV) Térmica (1 seg.) Dinámica (Valor de Cresta) Peso Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo | kA kA Kg | 25 63 SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 2 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE CORRIENTE PARA CELDA DE ALIMENTADOR |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,1 4,2 4,3 4.3.1 4.3.2 4,4 4,5 4,6 | Características Generales Fabricante Modelo Tipo País de origen Norma Características Eléctricas de la Instalación Tensión de Servicio Tensión Máxima de Servicio Frecuencia Nominal Conexión del Neutro a Tierra Tipo de Instalación Tensión Nominal (Un) Frecuencia Nominal Núcleos Núcleo 1 - Medición Relación de transformación Prestación Clase Núcleo 2 - Protección Relación de transformación Prestación Clase Factor límite de precisión Tensión de prueba primaria Impulso 1,2/50 microseg (Valor de cresta) 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Tensión de prueba secundaria 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Corriente de Corta Duración (a 13,8 kV) Térmica (1 seg.) Dinámica (Valor de Cresta) | kV kV Hz kV Hz A / A VA A / A VA kV kV kV kA kA | Inductivo IEC 60044-1 IRAM 2275 13,8 14,5 50 Rígido Interior 13,2 50 300-600 / 5 15 0,5 300-600 / 5 15 5P >20 95 38 2 25 63 |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 2 de 2 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE CORRIENTE PARA CELDA DE ALIMENTADOR |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 5 6 7 | Peso Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo | Kg | SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 2 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE CORRIENTE PARA CELDA DE REACTOR DE NEUTRO |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,1 4,2 4,3 4.3.1 4.3.2 4,4 4,5 4,6 | Características Generales Fabricante Modelo Tipo País de origen Norma Características Eléctricas de la Instalación Tensión de Servicio Tensión Máxima de Servicio Frecuencia Nominal Conexión del Neutro a Tierra Tipo de Instalación Tensión Nominal (Un) Frecuencia Nominal Núcleos Núcleo 1 - Medición Relación de transformación Prestación Clase Núcleo 2 - Protección Relación de transformación Prestación Clase Factor límite de precisión Tensión de prueba primaria Impulso 1,2/50 microseg (Valor de cresta) 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Tensión de prueba secundaria 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Corriente de Corta Duración (a 13,8 kV) Térmica (1 seg.) Dinámica (Valor de Cresta) | kV kV Hz kV Hz A / A VA A / A VA kV kV kV kA kA | Inductivo IEC 60044-1 IRAM 2275 13,8 14,5 50 Rígido a Tierra Interior 13,2 50 150 / 5 15 0,5 150 / 5 15 5P >20 95 38 2 25 63 |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 2 de 2 |
| TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE CORRIENTE PARA CELDA DE REACTOR DE NEUTRO |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 5 6 7 | Peso Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo | Kg | SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| OBRA: NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA GENERAL CONESA 132/33/13,2 kV |
| --- |
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE 13,2 kV 500 MVA | Rev: | A |
|  | Fecha: | 13/3/2018 |
|  | Hoja: | 1 de 1 |
| TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE CUBA CABLE EN CELDAS DE TRANSFORMADOR Y REACTOR DE NEUTRO |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | S/ OFERTA | OBSERVACIONES |
| 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,2 4,3 4,4 4.4.1 4,5 4,6 4,7 5 6 7 | Características Generales Fabricante Modelo Tipo País de origen Norma Características Eléctricas de la Instalación Tensión de Servicio Tensión Máxima de Servicio Frecuencia Nominal Conexión del Neutro a Tierra Tipo de Instalación Tensión Nominal (Un) Frecuencia Nominal Núcleos Núcleo - Protección Relación de transformación Prestación Clase Factor límite de precisión Tensión de prueba primaria Impulso 1,2/50 microseg (Valor de cresta) 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Tensión de prueba secundaria 50 Hz, 1 min (Valor eficaz) Corriente de Corta Duración (a 13,8 kV) Térmica (1 seg.) Dinámica (Valor de Cresta) Peso Folletos y/o Catálogos Protocolos de Ensayos de Tipo | kV kV Hz kV Hz A / A VA kV kV kV kA kA Kg | Toroidal IEC 60044-1 IRAM 2275 13,8 14,5 50 Rígido a Tierra Interior 13,2 50 150 / 5 10 5P >20 95 38 2 25 63 SI SI |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |