ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE RECONECTADORES DE 33 KV

1.-OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de dos (2) Reconectadores trifásicos para 33 kV de tipo exterior.

Estos 	reconectadores 	estarán 	provistos 	de 	un 	sistema 	de accionamiento uni-tripolar.

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

2.- ALCANCE:

El alcance de las presentes especificaciones consiste en:

El suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los reconectadores, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que los mismos se entreguen en condiciones aptas para su montaje en obra y posterior puesta en servicio, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

El suministro de las estructuras metálicas de soporte.

El suministro de los cables propios de los reconectadores entre polos y armarios de control con sus correspondientes conectores e identificación.

Los ensayos de rutina que apliquen a la provisión incluyendo la disposición de equipos, instrumentos, materiales y mano de obra que los mismos requieran.

La cotización del lote de repuestos definido en el punto N° 9.

La presentación de la documentación pertinente: planos, folletos, certificaciones de calidad, catálogos, protocolos, etc. según corresponda.

El embalaje adecuado para el transporte y almacenamiento de los equipos y repuestos.

La carga en origen y el transporte de la provisión hasta el depósito de Transcomahue S.A. situado en la ciudad de Cipolletti (Río Negro).

No deben considerarse dentro del alcance de la provisión las siguientes actividades:

Descarga de los equipos en destino.

Montaje electromecánico ni conexionado.

Supervisión de montaje y puesta en servicio.

3.- NORMAS:

En todo aquello que no fuera expresamente establecido en estas Especificaciones Técnicas, los reconectadores responderán a las normas IRAM correspondientes a interruptores, en todo lo que se asimile a reconectadores e IRAM 2211 para niveles de aislación, a las normas IEC 62271-111 e IEC62271200, ANSI N° 37.60, que se hallen en vigencia a la fecha de la apertura de la presente Licitación.

También se deberán tener en cuenta las normas IRAM 2051, 2208, 2209 y 2216, referentes a interruptores de corriente alterna para tensiones mayores a 1 kV, en todo lo que los reconectadores se asimilen a estos.

4.- CARACTERISTICA TECNICAS

# 4.1.- Tensiones

Tensión nominal: 33 kV

Tensión máxima de servicio: 36 kV

# 4.2.- Cámaras de extinción de arco y medio extintor

Los reconectadores automáticos de tensión serán tripolares, con recierre uni-tripolar y bloqueo tripolar aptos para montaje a intemperie y servicio continúo.

El medio aislante será dieléctrico sólido u SF6 y el medio de interrupción será el vacío, brindado por la instalación de cápsulas unipolares de alto vacío.

4.3.- Tipo

Serán para uso exterior y de accionamiento uni-tripolar.

# 4.4.- Ciclo de operación garantizado

El ciclo de operación será garantizado en todos los casos. Este ciclo, una vez iniciado, deberá completarse; no obstante, en caso que el reconectador se encuentre inhibido de realizarlo, previamente dará las alarmas pertinentes bloqueando la ejecución del mismo. Los lapsos consignados entre apertura y cierre, deberán entenderse como aquellos que median entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el instante en que los contactos principales se tocan.

# 4.5.- Recierres

Los reconectadores serán diseñados para efectuar reenganches automáticos ultrarrápidos unipolares y/o tripolares.

Deberán recerrar únicamente al recibir el impulso correspondiente dado por el respectivo relé de recierre, no aceptándose aparatos que efectúen dicha operación sin recibir la orden de reenganche. Recobrará su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una operación de reenganche.

# 4.6.- Accionamiento

La operación del reconectador será gobernada por un mecanismo de actuación magnética (combinación de solenoide e imán permanente) independiente de la tensión de servicio, de alta estabilidad en ambas posiciones (abierto y cerrado).

Mecánicamente, la operación se completará mediante resortes, independizándola de las corrientes del circuito magnético. La apertura será del tipo “disparo libre”.

El equipo poseerá un indicador de posición mecánico claramente visible desde el pie del mismo, que identifique sin dudas ambas posiciones de operación (abierto - cerrado) totalmente independiente del comando eléctrico.

El reconectador contará también con un sistema de operación manual local, accionando directamente sobre el equipo mediante pértiga. Tal operación bloqueará el cierre del equipo en forma eléctrica y a distancia.

# 4.7.- Carcaza

La carcaza o cuba que alberga al equipo (cámaras de interrupción, medio aislante, solenoides y demás mecanismos de operación) será de aluminio LM6 o acero inoxidable grado 304 o 316. Deberá soportar durante toda la vida útil la sobrepresión interna de gas SF6, sin deformaciones y sin fuga de gas.

Igualmente deberá soportar sin compromiso las solicitaciones que se produzcan durante las operaciones de izaje y montaje.

Deberá garantizarse la ausencia absoluta de mantenimiento por corrosión y ser a prueba de explosiones internas por falla grave.

La burlonería será de acero inoxidable o acero cadmiado.

Todas las uniones deberán contar con O-rings que aseguren la estanqueidad garantizada, aptos para las condiciones ambientales y las temperaturas de servicio de diseño.

Deberá contar con un elemento solidario a la carcaza, para sujeción y soporte a la estructura de acero galvanizado. Éste permitirá la conexión de puesta a tierra rígida de protección del equipo.-

La carcaza poseerá un dispositivo de alivio de presión por arcos internos que deberá provocar el disparo en caso de actuación.-

Los aisladores pasa tapa serán poliméricos de resinas EPDM o cicloalifáticas, aptos para intemperie, con distancia de fuga extendida. Poseerán conductores de aluminio de sección acorde a la corriente nominal.

La presencia de hielo o nieve, no afectará las maniobras de cierre y apertura ni comprometerá las distancias eléctricas entre fases o entre fase y tierra.

# 4.8.- Control, Comando y Protección

El equipo contará con una caja de comando eléctrico a distancia a ubicar al pie del mismo, construida en acero galvanizado o inoxidable, con un grado de protección no inferior a IP54.

Este gabinete albergará los elementos de comando, protección y señalización y las baterías auxiliares para esos elementos.

El compartimento de comando deberá ser apto para funcionamiento a temperaturas inferiores a +10 °C, contando con algún sistema anticondensación o asegurar que no suceda este fenómeno.

El elemento de comando y protección será de moderna tecnología, con procesador electrónico digital, programable localmente y multifunción, con memoria no volátil y con las siguientes características:

- Cierre y activación de protecciones.

- Apertura y desactivación de protecciones.

- Recierre programable.

- Protección por sobrecorriente bifásica y trifásica con función instantánea y temporizada a tiempo definido y con curvas inversas.

- Protección por falla franca y sensitiva a tierra.

- Medición de corrientes primarias.

- Registro de eventos.

- Contador de operaciones.

- Supervisión de estado de baterías auxiliares.

- Monitoreo y control de la presión de SF6.

- Display de cristal líquido (LCD) iluminado.

- LEDs de señalización.

- Contactos auxiliares libres de potencial para señalización y maniobra remota (min.: 2  NA + 2 NC).

Las curvas de operación deberán ser seleccionadas de entre un conjunto de tipos de curvas de corriente-tiempo definidas previamente.

Las mediciones, ajustes, parámetros y programas deberán ser indicados a través de una pantalla del tipo LCD, y se seleccionarán a través de un panel frontal adecuado con teclado o juego integral de botones. Los datos podrán extraerse a través de un puerto de comunicaciones standard para PC, el que también será apto para comandos remotos.

Se deberá incluir un puerto estandarizado de comunicaciones que permita acceder a las funciones de programación y adquisición de datos usando una PC externa. El protocolo de comunicaciones deberá ser de tipo abierto, aceptado por alguna norma industrial. El suministro deberá incluir los programas necesarios para manejar y usar las propiedades de los relés, como así también el hardware de vinculación a la PC (cable con terminales).-

Para el comando y señalización remotos, deberá contarse con un puerto de comunicación RS232, RS485 y Ethernet

Estas unidades podrán permitir su transferencia remota, mediante interfase al sistema SCADA o de distribución automática un puerto de comunicaciones.

Se deberá incluir una memoria no volátil con el fin de almacenar los programas, el estado del relé, y las últimas operaciones y maniobras.

Todos los programas de software para calibración, configuración, etc., se proveerán con copias de seguridad. Los mismos se encontrarán desarrollados y suficientemente probados. Tanto el control principal como el módulo de protección, que podrán estar integrados, estarán alojados en un compartimiento sellado, con objeto de protegerlos de ambientes corrosivos e insectos.

La vinculación entre equipo y caja de comando se realizará mediante conductores apantallados de longitud y sección adecuada, aptos para las condiciones atmosféricas de servicio y conectores de alta confiabilidad y seguridad. Éste formará parte de la provisión.

# 4.9.- Cámaras de interrupción

Deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad con el objeto de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de corto circuito.

# 4.10.- Soportes y anclajes

Las estructuras serán cincadas en caliente. Sus alturas serán tales que las distancias al suelo de las partes bajo tensión cumplan con las normas del diseño eléctrico.

Los pernos de anclaje serán diseñados y calculados por el fabricante en función de las cargas estáticas y dinámicas correspondientes.

# 4.11.- Número de operaciones a corriente nominal

Será el número de ciclos cierre - apertura a corriente nominal, para la cual la rigidez dieléctrica del medio aislante y/o extintor no disminuye por debajo del valor mínimo recomendado para un eficaz ciclo de operación a máxima potencia, además no será necesario reponer medio extintor ni hacer mantenimiento sobre contactos, cámaras, retenes, etc.

4.12.- Número de operaciones a MVA nominales

Idem al anterior pero con la apertura a plena potencia.

# 4.13.- Tiempo de apertura

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el instante en que los tres polos tienen sus contactos totalmente separados.

# 4.14.- Tiempo de arco

Será consignado el lapso que media entre la separación de contactos principales en el primer polo hasta el momento en que ha sido extinguido el arco en el último polo.

# 4.15.- Tiempo de ruptura

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de apertura y el momento en que ha sido extinguido el arco en el último polo.

# 4.16.- Tiempo de cierre

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de cierre y el instante en que los tres polos tienen sus contactos principales tocándose.

# 4.17.- Tiempo de corrección

Será consignado el lapso que media entre la emisión de la orden eléctrica de cierre y el momento en que en los tres polos se ha establecido el arco.

# 4.18.- Tiempo de neutralización de cierre

Será consignado el mínimo tiempo muerto entre el fin del último arco durante la apertura y el comienzo del primero al volver a cerrar, cuando se ha cerrado el interruptor sobre una falla a máxima potencia.

# 4.19.- Discordancia máxima

Se entenderá como el lapso que media entre la primera separación de contactos principales de un polo y la última, o el primer toque de contactos principales de un polo y el último durante el cierre.

# 4.20.- Rigidez dieléctrica del medio aislante

Será consignado el valor mínimo de rigidez dieléctrica del aislante para el cual se asegura un correcto funcionamiento del reconectador a plena potencia.

# 4.21.- Resistencia de aislación

Será el valor mínimo de resistencia de aislación que deba tener el reconectador entre sus contactos principales abiertos, previo a la puesta en servicio. Se consignará además en la Planilla de Datos Garantizados el valor de tensión para el cual corresponde el valor de aislación aludido.

# 4.22.- Condiciones ambientales

En la zona de instalación se prevé formación de hielo.

Los equipos estarán diseñados para trabajar a temperatura ambiente comprendida entre –15 °C y +40 °C y altura sobre el nivel del mar de hasta 1.000 metros.

# 4.23.- Puesta a tierra

Los reconectadores contarán con uno o más bulones para puesta a tierra de las partes metálicas.

# 4.24.- Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial

El valor está consignado en la Planilla de Datos Garantizados. Las tensiones de ensayo se considerarán aplicadas durante un minuto bajo lluvia y en seco.

4.25.- Tensión de alimentación en corriente alterna

La misma deberá ser 220 Vca.

# 4.26.- Contactos auxiliares

La cantidad de contactos auxiliares está consignada en la Planilla de Datos Garantizados. Se indicará la capacidad de los mismos, tanto para corriente continua como para corriente alterna.

No se aceptará más de dos contactos inversores, los demás serán libres de potencial.

En todos los casos la transmisión asegurará una perfecta sincronización entre todos los contactos auxiliares y principales.

# 4.27.- Antibombeo

Los comandos contarán con dispositivos antibombeo, que evite cierres y aperturas reiterados por persistencia de la orden de cierre. Se indicará si se trata de un dispositivo mecánico o eléctrico.

# 4.28.- Alarmas

Se dispondrá de contactos para dar como mínimo las siguientes alarmas en función del interruptor que se trate: bloqueo de cierre, bloqueo de apertura, problemas en la planta de acumulación de energía, etc.

# 4.29.- Señalizaciones

Poseerán señalización mecánica de posición CERRADO – ABIERTO la que será adecuadamente visible.

Poseerán un contador de operaciones que contará las maniobras realizadas por el equipo.

.

# 4.30.- Enclavamientos

Cuando deba realizarse sobre los reconectadores algún ajuste o mantenimiento, será posible localmente desenergizar los comandos eléctricos a distancia, dándose en consecuencia la pertinente señalización. Los reconectadores contarán con bloqueos que impidan iniciar un cierre si no pueden abrir, y de apertura, cuando existan deficiencias por ej. en la energía acumulada para el accionamiento.

# 4.31.- Gabinete de comando principal

El grado de protección será IP-54 para todos los gabinetes.

Podrán construirse con chapas de hierro cincado en caliente de espesor no menor de 2,5 mm o de fundición de aleación de aluminio.

Se aceptarán pintadas, en cuyo caso el tratamiento será pintado, previo desengrasado, enjuagado, fosfatizado y secado en una línea contínua para luego aplicar electrostáticamente esmalte poliuretánico o pintura del tipo híbrido termocontraíble en polvo. El espesor final del tratamiento será como mínimo de 70 micrones.

Las puertas serán abisagradas con cierre laberíntico, juntas planas de neopreno y cerraduras tipo yale.

Las borneras a utilizar serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa.

Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable. La tira de bornes tendrá una reserva del veinte por ciento (20%) en bornes libres.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1.000 V.

No se conectará más de un cable por borne.

# 4.32.- Placa característica

Será apta para intemperie, fijada en una posición visible y sus inscripciones se marcarán en forma legible e indeleble.

En la misma se dejará constancia de la siguiente información:

- Marca y tipo.

- Normas.

- País de origen.

- Fabricante.

- Número de fabricación.

- Año de fabricación.

- Tensión nominal.

- Tensión soportada a impulso.

- Tensión soportada a frecuencia industrial.

- Frecuencia nominal.

- Corriente nominal de servicio.

- Corriente nominal de corte en corto circuito.

- Duración nominal del corto circuito.

- Corriente nominal de corte en condiciones de asincronismo.

- Secuencia nominal de maniobras.

- Peso total del equipo.

- Tensión auxiliar de mando y accionamiento.

- Tensión auxiliar de calefacción e iluminación.

# 4.33.- Seguridad

Los equipos estarán diseñados y munidos de dispositivos para garantizar un servicio seguro.

Todas las partes móviles contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados de forma tal que se eviten accidentes.

Las maniobras para accionamiento manual local solo podrán ser efectuadas después de que haya sido impedido el mando a distancia.

Las instalaciones eléctricas y los aparatos de accionamiento que componen los mandos, cajas de control y alimentación deben ser dispuestos y diseñados en forma tal que se disminuya al mínimo el riesgo de incendio.

Las partes de instalación, cableados y cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma apropiada contra daños mecánicos.

# 5.- DOCUMENTACION

La oferta incluirá la siguiente información:

1.- Folletos de los aparatos ofrecidos donde figuren las características especificadas.

2.- Planilla de Datos Garantizados con magnitudes propuestas y, si existiera, una lista de observaciones o apartamientos de la misma y toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

3.- Uno o más planos de los reconectadores en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, diagrama de pesos y esfuerzos a fin de realizar el cálculo de la base para montaje, diagrama eléctrico funcional completo del sistema de accionamiento y control con memoria descriptiva.

4.- Documentación que acredite la certificación de normas de calidad.

5.- Protocolos de ensayo de prototipo de reconectadores idénticos.

6.- Listado de provisiones similares donde figuren los datos de contacto de consulta (N° telefónico, dirección de email, etc.).

7.- Programa de fabricación.

8.- Plan de inspección y ensayos.

Dentro de los treinta días de notificada la adjudicación, el adjudicatario presentará tres copias de la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales: planta, vistas y detalles del reconectador con indicación de disposición de mandos.

- Esquema multifilar, funcional y de cableado de los circuitos de comando, control y auxiliares con memoria descriptiva del funcionamiento e identificación de bornes y cables.

- Manual de montaje y puesta en servicio en idioma castellano.

- Manual de mantenimiento en idioma castellano.

# 6.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma ANSI N° 37.60, IEEE e IEC, vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de reconectadores idénticos a los ofrecidos, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A. No se aceptarán protocolos de ensayos de prototipo emitidos por el fabricante del interruptor y/o de las partes, excepto que esté expresamente homologado por Transcomahue S.A., tampoco se aceptarán protocolos de ensayo incompletos.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que los reconectadores ofrecidos cumplen con los datos solicitados en pliego y oferta.

# 6.1.- Ensayos de prototipo

Estos ensayos serán como mínimo:

- Ensayo de operación mecánica.

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial.

- Ensayo dieléctrico con onda de impulso atmosférico.

- Ensayo de corriente de interrupción.

- Ensayo de temperatura de contactos.

- Rigidez dieléctrica.

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

# 6.2.- Ensayos de recepción

Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre los reconectadores a entregar:

- Medición de la resistencia del circuito principal: sobre cada circuito.

- Ensayos de operación satisfactoria sobre los comandos: se comprobará el correcto funcionamiento de los motores, electroimanes, contactos auxiliares, etc., cuando correspondiera, sobre cada uno de los comandos.

- Verificación de dimensiones y control de componentes.

El fabricante comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos. Al momento de efectuar la comunicación enviará copias de hojas de contraste de los instrumentos a utilizar los que estarán perfectamente identificados.

Dicho contraste deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y no podrá tener una antigüedad mayor de seis meses.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo. Realizará los ensayos siguiendo los procedimientos y esquemas propuestos oportunamente, remitiendo los resultados en original y copia.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir  a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente siguiendo los procedimientos y esquemas propuestos oportunamente, remitiendo los resultados en original y copia y solicitando a Transcomahue S.A. la aprobación de los mismos y liberación para despacho. El contratista solo podrá despachar el equipamiento si cuenta con la autorización expresa de Transcomahue S.A. a tal fin, de lo contrario no serán recepcionados los equipos en destino.

Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados.

Cuando se haya completado el montaje y la puesta en servicio de los interruptores, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

# 7.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

# 8.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las eslingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

El equipamiento de protegerá adecuadamente contra su permanencia prolongada a la intemperie mediante envoltura de nylon, plástico o similar y elementos absorbentes de humedad.

Se prestará especial atención en la protección de las columnas aislantes de los tres polos.

Conjuntamente con el rótulo de identificación del bulto (Transcomahue S.A.) se indicará el contenido del mismo.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

# 9.- REPUESTOS

Se deberán cotizar como ítems separados los siguientes repuestos:

| CARACTERISTICA | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Panel de control | Un. | 1 |
| Módulo de interfaz | Un. | 1 |
| Módulo de control | Un. | 1 |
| Módulo de alimentación | Un. | 1 |
| Cable de control (interconexión) | Jgo. | 1 |

La adjudicación en forma total o parcial del lote de repuestos es facultad exclusiva de Transcomahue S.A. y no condicionará la adjudicación del objeto principal del presente.

|  | Reconectador 33 KV ESPECIFICACION TECNICA | Fecha: 05/03/18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja 14 de 19 |

Deberá especificarse además si posee servicio técnico de post venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

# PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS PARA

RECONECTADORES DE 33 kV

| Orden | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SOLIC | PROP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | Modelo (designación de fábrica) |  |  |  |
| 3 | Normas de fabricación |  | ANSI C3760 |  |
| 4 | Tipo solicitado |  |  |  |
| 4.1 | Tipo de instalación |  | intemperie |  |
| 4.2 | Medio extintor |  | Vacío |  |
| 4.3 | Medio aislante |  | SF6 o dieléctrico solido |  |
| 4.4 | Tipo |  | tripolar |  |
| 4.5 | Montaje |  | exterior |  |
| 4.6 | Tipo de recierre |  | Uni-tripolar |  |
| 4.7 | Ciclo de operación |  | 3 op./prog. o mayor. |  |
| 4.8 | Sistema de accionamiento |  |  |  |
| 4.9 | Número de operaciones con corriente nominal | c/u |  |  |
| 4.10 | Número de operaciones con corriente de corto-circuito simétrico | c/u |  |  |
| 4.11 | Temperatura de los contactos c/max. temp. ambiente y corriente nominal | °C |  |  |
| 4.12 | Tiempo de apertura | mseg |  |  |
| 4.13 | Tiempo de arco | mseg |  |  |
| 4.14 | Tiempo de ruptura | mseg |  |  |
| 4.15 | Tiempo de cierre | mseg |  |  |
| 4.16 | Tiempo de conexión | mseg |  |  |
| 4.17 | Tiempo de recierre | mseg |  |  |
| 5 | Características eléctricas |  |  |  |
| 5.1 | Tensión nominal | kV | 33 |  |
| 5.2 | Tensión nominal máxima de servicio | kV | 36 |  |
| 5.3 | Corriente nominal en servicio continuo | A | 630 |  |
| 5.4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 5.5 | Neutro del sistema rígido a tierra |  | si |  |
| 5.6 | Potencia de cortocircuito trifásico de la red | MVA | 1000 |  |
| 5.7 | Corriente admisible de corta duración (1 seg.) | kA |  |  |
| 5.8 | Corriente admisible de corta duración (3 seg.) | kA |  |  |
| 5.9 | Tensión máxima que soporta durante 1 min. a 50 Hz | kV |  |  |
| 5.10 | Resistencia de los contactos | Ohm |  |  |

|  | principales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Clase de aislamiento | kV |  |  |
| 5.12 | Tensión rígida a 50 Hz | kV | 50 |  |
| 5.13 | Tensión resistida con onda de impulso 1,2 / 50 mseg | kVcr | 110 |  |
| 5.14 | Disparo externo |  | SI |  |
| 5.15 | Tensión Auxiliar | Vca | 220 |  |
| 6 | Características del medio aislante |  |  |  |
| 6.1 | Tipo del aislante |  |  |  |
| 6.2 | Marca del aislante |  |  |  |
| 6.3 | Norma del aislante |  |  |  |
| 6.4 | Presión de trabajo del aislante | N/m2 |  |  |
| 6.5 | Cantidad de aislante, por polo | kg |  |  |
| 6.6 | Cantidad total de aislante | kg |  |  |
| 6.7 | Resistencia de aislamiento con bornes abiertos | MOhm |  |  |
| 6.8 | Rigidez dieléctrica del aislante | kV/cm |  |  |
| 6.9 | Máxima pérdida anual de SF6 (si aplica) | % | menos del 2% |  |
| 6.10 | Presión máxima del medio aislante (si aplica) | bar |  |  |
| 6.11 | Presión de servicio del medio aislante (si aplica) | bar |  |  |
| 6.12 | Alarma p/baja presión del medio aislante (si aplica) | bar |  |  |
| 6.13 | Bloqueo del recierre (si aplica) | bar |  |  |
| 6.14 | Bloqueo de funcionamiento (si aplica) | bar |  |  |
| 7 | Sistema de accionamiento |  |  |  |
| 7.1 | Método de accionamiento de cierre |  | resorte |  |
| 7.2 | Método de accionamiento de apertura |  | solenoide de alta tensión |  |
| 7.3 | Accionamiento manual al cierre | c/u | si |  |
| 7.4 | Accionamiento manual a la apertura | c/u | si |  |
| 7.5 | Cantidad de bobinas de apertura |  |  |  |
| 7.6 | Tipo de dispositivo antibombeo |  |  |  |
| 8 | Contactos auxiliares |  |  |  |
| 8.1 | Cantidad de contactos normalabierto (NA) | c/u | 4 |  |
| 8.2 | Cantidad de contactos normalcerrado (NC) | c/u | 4 |  |
| 8.3 | Capacidad de cierre en corriente continua | A | 10 |  |
| 8.4 | Capacidad de cierre en corriente alterna | A | 10 |  |
| 9 | Avisos y alarmas |  |  |  |
| 9.1 | Bloqueo del cierre | c/u | si |  |
| 9.2 | Bloqueo de la apertura | c/u | si |  |

| 9.3 | Bloqueo del funcionamiento | c/u | si |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | Baja presión del elemento aislante (si aplica) | c/u | si |  |
| 9.5 | Posición de llave local / distancia | c/u | si |  |
| 9.6 | Fin de secuencia | c/u | si |  |
| 10 | Características físicas |  |  |  |
| 10.1 | Peso bastidor soporte | kg |  |  |
| 10.2 | Peso gabinete de comando principal | kg |  |  |
| 10.3 | Distancia entre ejes de polos | mm |  |  |
| 10.4 | Distancia mínima entre ejes de polos | mm |  |  |
| 10.5 | Distancia de fuga entre term. de AT, del polo | mm |  |  |
| 10.6 | Distancia de fuga contra tierra | mm |  |  |
| 10.7 | Tratamientos superficiales carcaza |  |  |  |
| 10.8 | Tratamientos superficiales gabinete de comando |  |  |  |
| 10.9 | Tratamientos superficiales soporteria |  |  |  |
| 11 | Placa característica |  | si |  |
| 12 | Accesorios |  |  |  |
| 12.1 | Dispositivo de discordancia de polos | c/u | si |  |
| 12.2 | Selector local distancia | c/u | si |  |
| 12.3 | Presostato de aire o gas / vigía densidad (si aplica) | c/u | si/si |  |
| 12.4 | Señalización mecánica abierto / cerrado | c/u | si |  |
| 13 | Contador de operaciones | c/u | si |  |
| 14 | Soporte especial p/montaje s/postecillo | c/u | si |  |
| 15 | Protección |  |  |  |
| 15.1 | Corriente nominal In | A |  |  |
| 15.2 | Sobrecarga admisible |  |  |  |
| 15.2.1 | continua | A |  |  |
| 15.2.2 | durante 1 seg. | A |  |  |
| 15.2.3 | capacidad de medida en cada fase | A |  |  |
| 15.2.4 | capacidad de medida en el neutro | A |  |  |
| 15.3 | Sobrecarga dinámica admisible |  |  |  |
| 15.3.1 | valor de media onda | A |  |  |
| 15.3.2 | Impedancias de entrada | MOhm | <20 |  |
| 15.4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 15.5 | Consumo a la tensión nominal | VA |  |  |
| 15.6 | Numero de eventos almacenados |  |  |  |
| 15.6.1 | Mínimo | c/u | 10 |  |
| 15.6.2 | Preferentemente | c/u | 50 |  |
| 15.7 | Cantidad y tipo de memorias no volátiles | c/u |  |  |
| 15.8 | Sistema de comunicaciones y protocolos |  | RS232, RS485 y ETHERNE T |  |

|  |  |  | Modbus y DNP3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9 | Ensayos |  |  |  |
| 15.9.1 | Tensión de ensayo de aislamiento E/S entre si y con la caja del rele en frec. ind. - 1 min. | kV | 2 |  |
| 15.9.2 | Tensión de ensayo de impulso E/S entre si y con la caja del rele durante 1,2 / 50 mseg | kV | 5 |  |
| 15.10 | Sobredescarga |  |  |  |
| 15.10.1 | Rango de ajuste |  | <0,50 x In>2,50 x In |  |
| 15.10.2 | Tiempo definido | seg. | 0,50 - 60 |  |
| 15.10.3 | Características técnicas |  |  |  |
| 15.10.3.1 | extremadamente inversa |  | SI |  |
| 15.10.3.2 | muy inversa |  | SI |  |
| 15.10.3.3 | inversa normal |  | SI |  |
| 15.10.3.4 | inversa de larga duración |  | SI |  |
| 15.10.3.5 | multiplicador de tiempo K |  | 0,5 - 1 |  |
| 15.10.3.6 | tiempo de arranque | mseg. |  |  |
| 15.10.3.7 | tiempo de reposición | mseg. |  |  |
| 15.10.3.8 | tiempo de retardo | mseg. |  |  |
| 15.10.3.9 | relación desenganche / enganche |  | >0,96 |  |
| 15.10.4 | Exactitud del tiempo de operación |  |  |  |
| 15.10.4.1 | tiempo definido | % | < +/- 2 |  |
|  |  | mseg | < +/- 25 |  |
| 15.10.4.2 | tiempo inverso | mseg | 5 |  |
| 15.10.4.3 | operación en corriente |  | < +/- 3% x Iajuste |  |
| 15.11 | Máxima corriente |  |  |  |
| 15.11.1 | Rango de ajuste |  | <0,50 x In>40 x In O INFINITO |  |
| 15.11.2 | Tiempo de operación | seg. | 0,04 - 60 |  |
| 15.11.2.1 | Tiempo de arranque | mseg. |  |  |
| 15.11.2.2 | Tiempo de reposición | mseg. |  |  |
| 15.11.2.3 | Tiempo de retardo | mseg. |  |  |
| 15.11.2.4 | Relación desenganche / enganche |  |  |  |
| 15.11.3 | Exactitud del tiempo de operación | % | < +/- 2 |  |
| 15.11.4 | Rango de ajuste |  | < +/- 3% x Iajuste |  |
| 15.12 | Máxima corriente a tierra |  |  |  |
| 15.12.1 | Rango de ajuste |  | <0,10 x In>10 x In O INFINITO |  |
| 15.12.2 | Tiempo de operación | seg. | 0,05 - 60 |  |

|  | ESPECIFICACION TECNICA | Hoja 19 de 19 |
| --- | --- | --- |

| 15.12.2.1 | Tiempo de arranque | mseg. | <50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.12.2.2 | Tiempo de reposición | mseg. | <80 |  |
| 15.12.2.3 | Tiempo de retardo | mseg. | <30 |  |
| 15.12.2.4 | Relación desenganche / enganche |  | >0,96 |  |
| 15.12.3 | Exactitud del tiempo de operación | % | < +/- 2 |  |
|  |  | mseg. | < +/- 25 |  |
| 15.12.4 | Exactitud de operación en corriente |  | < +/- 3% x ajuste |  |
| 16 | Manuales de montaje y eléctricos |  | si |  |
| 17 | Plano de dimensiones y características generales |  | si |  |
| 18 | Protocolos de ensayo de tipo |  | si |  |
| 19 | Protocolos de ensayo de recepción |  | si |  |