ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRANSFORMADORES

DE CORRIENTE DE AISLACION SECA PARA 33 KV

1.- OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de cuatro (4) transformadores de corriente para 33 kV de tipo exterior a ser instalados en la Estación Transformadora El Solito.

Estos TI´s tendrán la siguiente relación de transformación:

150-300/5-5-5 A – Cantidad: 4 unidades.

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

2.- ALCANCE:

El alcance de las presentes especificaciones consiste exclusivamente en el suministro de los transformadores de corriente, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

Se incluyen además los ensayos de rutina en fábrica y el traslado de los equipos desde las instalaciones del proveedor hasta la Base de Mantenimiento de Transcomahue S.A. situada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

No se requiere descarga ni montaje electromecánico de los equipos, tarea a cargo de Transcomahue S.A.

3.- NORMAS:

Los equipos comprendidos en estas especificaciones responderán a las siguientes normas:

IRAM 2344-1: TRANSFORMADORES DE MEDICION – Parte 1:

Transformadores de corriente (IEC 60044-1:1996-12, MOD).

4.- CARACTERISTICA TECNICAS

# 4.1.- Tensiones

Tensión nominal: 33 kV

Tensión máxima de servicio: 36 kV

4.2.- Tipo de aislación

Serán encapsulados en resina epoxi.

4.3.- Montaje

Serán para montaje exterior.

# 4.4.- Cantidad de núcleos

Poseerán tres núcleos, uno para medición, medición SMEC y uno para protección.

# 4.5.- Relaciones de corrientes

4.5.1.- Primario

Corriente nominal: 150/300 A                 Frecuencia: 50 Hz

## 4.5.2.- Secundarios

Núcleo 1: Medición

Corriente nominal: 5 A

Potencia de exactitud: 15 VA

Clase de exactitud: 0,5

Factor de seguridad: 5

Núcleo 2: Protección

Corriente nominal: 5 A

Potencia de exactitud: 15 VA

Clase de exactitud: 5P

Factor de seguridad: 20

Núcleo 3: Medición SMEC

Corriente nominal: 5 A

Potencia de exactitud: 15 VA

Clase de exactitud: 0,5S

Factor de seguridad: n<5

4.6.- Conexión del neutro de la red

El neutro de la red en 33 kV se encuentra conectado rígidamente a tierra.

# 4.7.- Potencia de corto circuito en el punto de instalación de la red

A los fines de proponer los valores de Corriente térmica nominal de corto circuito (Iter) y Corriente dinámica nominal (Idin), el oferente deberá considerar que en el punto de instalación de los transformadores de corriente puede esperarse una potencia de corto circuito trifásica de 750 MVA.

# 4.8.- Condiciones ambientales

Los transformadores de corriente serán instalados a la intemperie y serán aptos para trabajar dentro de los límites de temperatura y altura sobre el nivel del mar especificados:

- Temperatura máxima:   40 ºC

- Temperatura mínima: -15 ºC

- Altura sobre el nivel del mar:  hasta 1000 m

# 4.9.- Características Generales

El núcleo estará constituido por chapas de acero al silicio, de grano orientado o aleación hierro-níquel de alta permeabilidad.

El arrollamiento primario será de pletina de cobre electrolítico puro de barra pasante o varias espiras distribuidas por igual alrededor del núcleo.

Los arrollamientos secundarios serán de hilo de cobre electrolítico puro, esmaltado, distribuidos uniformemente alrededor del núcleo.

Los bornes primarios serán de latón, cilíndricos y de 30 mm de diámetro.

Los bornes secundarios serán de latón y estarán perfectamente identificados según la cantidad de arrollamientos secundarios solicitados y según la norma IRAM citada. Poseerán dispositivos para poner los arrollamientos secundarios en corto circuito.

Los bornes de puesta a tierra estarán claramente identificados con la simbología de norma.

La caja de bornes secundarios será totalmente estanca, con juntas adecuadas y los orificios correspondientes para recibir los conectores para los cables de conexión a equipos de protección y medición. En el caso de la medición comercial, debe proveerse caja de bornes secundarios separada para núcleo SMEC y precintable.

El conjunto de aislación estará formado por resina epoxi con el recubrimiento exterior adecuado para soportar la acción climática y rayos UV sin degradarse.

Los transformadores deberán ser herméticos y adecuadamente encapsulados de manera de asegurar que no ingresará humedad a los bobinados.

Las partes metálicas y tornillos de los equipos deberán estar constituidas por materiales que aseguren  su durabilidad en el tiempo al estar sometidas a la acción climática.

Cada transformador deberá contar con su placa de características de material inalterable, firmemente fijada y con caracteres indelebles. En ella se indicará el fabricante, tipo y modelo, N° de serie, año de fabricación, corrientes nominales primaria y secundaria, frecuencia nominal, potencia, clase de exactitud y factor de seguridad o coeficiente de sobreintensidad para cada arrollamiento, tensión máxima de la red y nivel de aislación nominal, corrientes térmicas y dinámicas nominales de corto circuito.

# 5.- DOCUMENTACION

La oferta incluirá:

1.- Folletos de los aparatos ofrecidos donde figuren las características especificadas.

2.- Planilla de Datos Garantizados con magnitudes propuestas y, si existiera, una lista de observaciones o apartamientos de la misma y toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

3.- Uno o más planos de los transformadores de corriente en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, peso y dimensiones de la base de anclaje a fin de construir o adaptar los soportes para montaje.

4.- Documentación que acredite la certificación de normas de calidad.

5.- Ensayos de tipo de transformadores de corriente similares.

6.- Listado de provisiones similares donde figuren los datos de contacto de consulta (N° telefónico, dirección de email, etc.).

# 6.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma IRAM citada anteriormente y vigente a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de transformadores de 	corriente 	idénticos 	a 	los 	ofrecidos, 	expedidos 	por 	laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que los transformadores ofrecidos cumplen con los datos solicitados en pliego y oferta.

# 6.1.- Ensayos de prototipo

Los ensayos de prototipo serán como mínimo:

- Ensayo de resistencia a las corrientes de cortocircuito.

- Ensayo de calentamiento.

- Ensayo de impulso atmosférico.

- Ensayo bajo lluvia.

- Ensayo de determinación de los errores.

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

# 6.2.- Ensayos de recepción

Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre cada uno de los transformadores de corriente a entregar.

Como mínimo se realizarán:

- Verificación de dimensiones.

- Verificación de marcación de bornes y polaridad,

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial del arrollamiento primario.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial de los arrollamientos secundarios.

- Ensayo de sobretensiones entre espiras.

- Ensayo de descargas parciales.

- Medición de las resistencias eléctricas de los arrollamientos.

- Ensayo de exactitud, error de relación y fase.

- Curva de saturación.

El fabricante comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos. Al momento de efectuar la comunicación enviará copias de hojas de contraste de los instrumentos a utilizar los que estarán perfectamente identificados.

Dicho contraste deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y no podrá tener una antigüedad mayor de seis meses.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir  a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente, remitiendo los resultados en original y copia, indicando en cada uno de los ensayos los esquemas de conexión utilizados para su realización y el número de identificación de cada transformador al que correspondan los ensayos.

Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados.

Cuando se haya realizado el montaje y la puesta en servicio de los transformadores de corriente, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

# 7.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito en la calle San Luis 2423 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

# 8.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las eslingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

Conjuntamente con el rótulo de identificación de los bultos (Transcomahue S.A. – Area Técnica) se indicará el contenido de los mismos.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección. Transcomahue S.A. se reserva el derecho de revisarlos y aprobarlos si así lo estima conveniente previo a despacho a su exclusivo costo.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

En el caso de equipos importados el embalaje será además apto para el medio de transporte en que lleguen al país. Se respetarán las normas internacionales en cuanto a símbolos y marcaciones se refiere.

# 9.- REPUESTOS

El oferente especificará si posee servicio técnico de pos venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA TI DE 33 KV

| ORDEN | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  |  |  |
| 2 | Normas a que responde |  | IRAM 2344-1 |  |
| 3 | Modelo |  |  |  |
| 4 | País de origen |  |  |  |
| 5 | Material aislante |  | Resina epoxi |  |
| 6 | Montaje |  | Exterior |  |
| 7 | Tensión nominal entre fases de la red | KV | 33 |  |
| 8 | Tensión nominal máxima de servicio | KV | 36 |  |
| 9 | Nivel de aislación del primario a frecuencia industrial | KV | 38 |  |
| 10 | Nivel de aislación de los secundarios a frecuencia industrial | KV | 3 |  |
| 11 | Nivel de aislación a onda de impulso | KVcr | 170 |  |
| 12 | Corriente nominal primaria | A | 150-300 |  |
| 13 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 14 | Conexión del neutro de la red |  | Rígido a tierra |  |
| 15 | Cantidad de arrollamientos secundarios |  | 3 |  |
| 16 | Potencia máxima de c.c. esperable | MVA | 350 |  |
| 17 | Corriente térmica de corto circuito en 1 seg. | KA | 80xIn |  |
| 18 | Corriente dinámica de corto circuito | KAcr | 200xIn |  |
| 19 | SECUNDARIOS |  |  |  |
| 19.1 | Núcleo de medición |  |  |  |
| 19.1.2 | Corriente nominal secundaria | A | 5 |  |
| 19.1.3 | Potencia de exactitud | VA | 15 |  |
| 19.1.4 | Clase de exactitud |  | 0,5 |  |
| 19.1.5 | Factor de seguridad |  | 5 |  |
| 19.1.6 | Resistencia interna a 20 °C | Ohm |  |  |
| 19.1.7 | Tensión de saturación | V |  |  |
| 19.2 | Núcleo de protección |  |  |  |
| 19.2.1 | Corriente nominal secundaria | A | 5 |  |

| 19.2.2 | Potencia de exactitud | VA | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2.3 | Clase de exactitud |  | 5P |  |
| 19.2.4 | Factor de seguridad |  |  |  |
| 19.2.5 | Resistencia interna a 20 °C | Ohm |  |  |
| 19.2.6 | Tensión de saturación | V |  |  |
| 19.3 | Núcleo de medición SMEC |  |  |  |
| 19.3.1 | Corriente nominal secundaria | A | 5 |  |
| 19.3.2 | Potencia de exactitud | VA | 15 |  |
| 19.3.3 | Clase de exactitud |  | 0,5S |  |
| 19.3.4 | Factor de seguridad |  |  |  |
| 19.3.5 | Resistencia interna a 20 °C | Ohm |  |  |
| 19.3.6 | Tensión de saturación | V |  |  |
| 20 | Peso del transformador completo | Kg |  |  |
| 21 | Tiempo admisible con 1,2 In |  | Permanente |  |
| 22 | Tiempo admisible con 1,3 In | min. | 120 |  |
| 23 | Tiempo admisible con 1,5 In | min. | 20 |  |
| 24 | Dispositivo para cortocircuitar secundarios |  | SI |  |
| 25 | Plano de dimensiones y características generales |  | SI |  |
| 26 | Protocolos de ensayo de prototipo |  | SI |  |
| 27 | Protocolos de ensayo de recepción |  | SI |  |