ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REACTOR DE NEUTRO Y

TRANSFORMDOR DE SERVICIOS AUXILIARES

Nueva ET General Conesa

Contenido

1.- OBJETO: ................................................................................................................. 4

2.- ALCANCE:............................................................................................................... 4

3.- NORMAS: ................................................................................................................ 4

4.- CARACTERISTICA TECNICAS ............................................................................... 4

4.1.-Tensión nominal: ............................................................................................. 4

4.2.- Potencia nominal: ........................................................................................... 5

4.3.- Intensidad de corriente nominal: ..................................................................... 5

4.4.- Grupo de conexión: ........................................................................................ 5

4.5.- Regulación: .................................................................................................... 5

4.6.- Tensión de corto circuito: ............................................................................... 5

4.7.- Impedancia homopolar por fase: .................................................................... 5

4.8.- Refrigeración: ................................................................................................. 5

4.9.- Tensiones auxiliares de mando: ..................................................................... 5

- 10.- Nivel de ruido: .............................................................................................. 5

5.- CARACTERISTICA GENERALES ........................................................................... 6

- 1.- Aceite ............................................................................................................. 6

5.2.- Aislación ......................................................................................................... 6

5.3.- Cuba .............................................................................................................. 6

5.4.- Tanque de expansión ..................................................................................... 7

5.5.- Caja cubre bornes .......................................................................................... 7

5.6.- Bornes de conexión ........................................................................................ 7

5.7.- Varios ............................................................................................................. 8

5.8.- Arrollamientos ................................................................................................ 8

5.9.- Núcleo magnético ........................................................................................... 8

5.10.- Aisladores pasatapa ..................................................................................... 8

5.11.- Sistema de refrigeración ............................................................................... 9

5.12.- Placa característica ...................................................................................... 9

5.13.- Relé Buchholz ............................................................................................ 10

5.14.- Termómetro de contacto ............................................................................ 10

5.15.- Gabinete de borneras ................................................................................. 10

5.16.- Pintura ........................................................................................................ 11

5.17.- TI´s toroidales ............................................................................................ 12

6.- ENSAYOS ............................................................................................................. 12

|  | REACTOR DE NEUTRO CON T.S.A. ESPECIFICACION TECNICA | Fecha:12/04/18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja 3 de 19 |

7.- DOCUMENTACION ............................................................................................... 14

7.1.- Planos .......................................................................................................... 14

7.2.- Folletos y memoria descriptivas ................................................................... 14

8.- ACCESORIOS ....................................................................................................... 15

9.- REPUESTOS ........................................................................................................ 15

10.- TRASLADO ......................................................................................................... 16

11.- GARANTIA .......................................................................................................... 16

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ................................................ 17

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REACTOR DE NEUTRO

ARTIFICIAL CON TRANSFORMADOR DE SERVICIO AUXILIARES

1.- OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de un reactor de neutro artificial trifásico con transformador de servicios auxiliares y accesorios, de tipo exterior.

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

2.- ALCANCE:

El alcance de las presentes especificaciones consiste exclusivamente en el suministro del reactor de neutro artificial, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

La provisión de los TI´s toroidales para alimentación de la protección de cuba a tierra y tiempo límite del reactor.

Se incluyen además los ensayos de rutina en fábrica y el traslado del equipo desde las instalaciones del proveedor hasta la Base de Mantenimiento de Transcomahue S.A. situada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

No se requiere descarga ni montaje electromecánico del equipo.

3.- NORMAS:

La máquina deberá cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2279 (edición 1978), normas IRAM asociadas a ensayos de transformadores; todo lo especificado en la presente sección y lo especificado en la Planilla de Datos Garantizados.

# 4.- CARACTERISTICA TECNICAS

4.1.-Tensión nominal:

a.- Primario: 13,86 kV

b.- Secundario: 0,400 - 0,231 kV

4.2.- Potencia nominal:

4.2.1. Como Reactor de neutro:

a.- Primario durante tiempo de régimen: 7.640 KVA

b.- Tiempo de régimen: 8 segundos

4.2.2. Como Transformador de servicios auxiliares:

a.- Secundario: 100 KVA

4.3.- Intensidad de corriente nominal:

a.- Primaria como reactor en condiciones de corto circuito por fase: 333 A

b.- Máxima admisible por el neutro: 1.000 A

4.4.- Grupo de conexión:

a.- Primario - Secundario: ZNzn0

4.5.- Regulación:

a.- Primario: Sin carga, +/- 5% en escalones de 2,5%

b.- Secundario: sin regulación

4.6.- Tensión de corto circuito:

a.- Secundaria a 75°C a la intensidad nominal: 4%

4.7.- Impedancia homopolar por fase:

a.- Primaria a 75°C referida a la tensión nominal: 23 ohm

4.8.- Refrigeración:

Será previsto para circulación natural de aceite y de aire (ONAN).

4.9.- Tensiones auxiliares de mando:

Circuito de corriente continua de 110 Vcc para señalizaciones, protecciones y alarmas.

4.10.- Nivel de ruido:

No deberá superar los valores establecidos en la norma IRAM 2347.

# 5.- CARACTERISTICA GENERALES

El reactor deberá soportar condiciones de trabajo para la potencia nominal con una temperatura ambiente entre –15 ºC y 40 °C y una elevación de hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar.

# 5.1.- Aceite

La máquina utilizará como medio aislante y refrigerante aceite mineral tipo YPF64.

Deberá certificarse por medio de ensayo cromatográfico realizado en un laboratorio reconocido que no se detectan en el aceite vestigios de bifenilos policlorados (PCB).

# 5.2.- Aislación

La clase de aislación térmica será del tipo A y responderá en un todo a los niveles indicados en la norma IRAM 2211 e IEC 71.

# 5.3.- Cuba

Deberá ser de diseño robusto y de resistencia mecánica adecuada.

Permitirá el tratamiento del aceite con equipos de vacío “in situ” contando con dos (2) válvulas para purga y filtrado, una en la parte superior y otra en la inferior.

Poseerá una (1) válvula para la extracción de muestras de aceite de su parte inferior.

Será del tipo normal de junta superior y dispondrá de los cáncamos necesarios para el izaje del conjunto de la máquina incluido el aceite, además, en su parte exterior contará con apoya gatos los que estarán diseñados para soportar una distribución desigual de cargas sin deformarse.

Poseerá sistema de alivio de sobrepresiones.

Poseerá borne para puesta a tierra identificado según norma.

Deberá estar completamente aislada de las ruedas mediante bujes de material aislante a fin de asegurar el correcto funcionamiento de la protección específica de cuba.

Poseerá ruedas orientables en dos direcciones perpendiculares entre sí con distinta trocha (1.710 mm en un sentido y 850 mm en el otro) de forma tal que permita el desplazamiento del equipo de frente y costado. Estas serán de acero y contarán con pestañas laterales para su instalación sobre rieles tipo ferrocarril.

# 5.4.- Tanque de expansión

Poseerá el tapón correspondiente para un eventual agregado de aceite.

En ambos extremos contará con tapas abulonadas para permitir efectuar su limpieza.

Tendrá una capacidad de al menos el 7,5% del volumen total de aceite frío de la máquina y podrá ser vaciado en su totalidad por medio de válvula de drenaje.

Llevará un nivel de aceite con indicaciones de máximo y mínimo y contactos auxiliares para alarmas y desenganches por mínimo nivel.

El tanque deberá ser provisto con un deshidratador de aire y la altura del mismo respecto de la cuba será tal que el nivel de aceite llegue a la parte superior de los aisladores más altos que no posean aceite propio, aun a temperatura mínima.

# 5.5.- Caja cubre bornes

Se proveerá una caja de chapa que será abulonada a la tapa del reactor y cumplirá la función de protección de los bornes de la máquina especialmente contra contactos de animales y aves, por lo cual deberá garantizarse su hermeticidad y asegurar que los diferentes asientos no dejen espacios vacíos para la intromisión de los mismos.

Tendrá las dimensiones suficientes para asegurar que no se producirán descargas disruptivas entre los bornes y el interior de la misma.

Tanto del lado de acometida de 13,2 kV como de 380 V la caja cubre bornes poseerá una tapa removible en su parte inferior, con sus correspondientes juntas, a los efectos de poder realizar sobre la misma los orificios para el ingreso de los cables subterráneos de potencia del lado de alta tensión y cables subterráneos para la salida de baja tensión.

Por otro lado contará además con tapas abulonadas y con sus correspondientes juntas de goma enfrentando las conexiones de 13,2 kV y 380 V de forma tal que su remoción permita trabajar en el interior del cubículo.

# 5.6.- Bornes de conexión

El oferente indicará, en la Planilla de Datos Garantizados, el diámetro de los bornes de conexión primarios y secundarios.

En la base de los aisladores de los dos niveles de tensión deberán identificarse claramente las fases con las letras U-V-W-N.

# 5.7.- Varios

La bulonería a utilizar será de acero inoxidable o acero cincado en caliente. Las tuercas, pernos y clavijas deberán ser bloqueadas en su posición de modo que no se produzca aflojamiento por el uso de la máquina.

Las juntas y burletes deberán ser de goma sintética, resistentes a la acción del aceite para transformador y aptos para intemperie.

# 5.8.- Arrollamientos

Serán construidos de cobre electrolítico especial para bobinados, de conductividad no inferior al 99,9% de la del patrón internacional.

Deberá prestarse especial atención en la fijación de los mismos a fin de asegurar la máxima resistencia a los esfuerzos electrodinámicos por cortocircuitos.

Los bobinados, núcleo y estructura en general serán de construcción robusta de forma de resistir los golpes que pudieran sufrir durante el transporte e instalación.

# 5.9.- Núcleo magnético

Estará compuesto por chapas laminadas en frío, de acero al silicio con grano orientado.

El conjunto núcleo – arrollamientos deberá ser de construcción robusta, capaz de resistir las solicitaciones normales a que pueda verse sometido durante le transporte, descarga y montaje.

La sujeción del núcleo será tal que no se permitan movimientos ni vibraciones de las laminaciones durante le funcionamiento del equipo.

# 5.10.- Aisladores pasatapa

Serán herméticos al aceite y a los gases, con cierres adecuados que soporten las variaciones de temperatura y presión producidas durante el funcionamiento de la máquina.

Su línea de fuga estará diseñada para contaminación normal.

Se dispondrán deforma tal que puedan ser removidos desde el exterior sin necesidad de extraer la tapa.

Estarán construidos de porcelana homogénea, libre de foliaduras, cavidades o resquebrajaduras, vitrificada e impermeable a la humedad. La capa superficial vitrificada deberá estar libre de imperfecciones como ampollas o zonas quemadas.

Las conexiones entre los arrollamientos y los terminales internos de los aisladores serán flexibles.

En todos los aisladores el espacio comprendido entre la parte interior de la porcelana y el conductor estará lleno de aceite. Deberán proveerse purgas de aire en la parte superior de los mismos a efectos de garantizar el correcto llenado con el fluido aislante.

# 5.11.- Sistema de refrigeración

La potencia máxima de la máquina a régimen permanente, a una temperatura ambiental de aire de 40 °C, no producirá sobreelevaciones de temperatura mayores de:

a.- Capa superior del líquido aislante: 60 °C

b.- Arrollamiento sumergido en el líquido aislante: 65 °C

La refrigeración será aceite natural, aire natural (ONAN).

# 5.12.- Placa característica

Será apta para intemperie, fijada en una posición visible y sus inscripciones se marcarán en forma legible e indeleble.

En la misma de dejará constancia de la siguiente información:

- Marca y tipo.

- Normas.

- País de origen.

- Fabricante.

- Número de fabricación.

- Año de fabricación.

- Potencia nominal primaria.

- Tensión nominal primaria.

- Frecuencia nominal en Hz.

- Corriente nominal permanente primaria.

- Corriente nominal primaria de corta duración por fase y en el neutro.

- Tiempo de régimen.

- Impedancia homopolar primaria medida (ohm por fase).

- Grupo de conexión.

- Tensión nominal secundaria.

- Potencia nominal secundaria.

- Corriente nominal permanente secundaria.

- Tensión de corto circuito

- Peso de la parte extraíble.

- Peso total incluyendo aceite.

- Volumen total de aceite.

# 5.13.- Relé Buchholz

Será del tipo antisísmico.

Dispondrá de dos juegos de contactos NA para alarma y desenganche, insensibles a las vibraciones por servicio normal de la máquina.

Poseerá un botón pulsador con tapa desmontable para verificación de funcionamiento y canilla de descarga.

Una válvula de purga, ubicada en la parte superior del relé, permitirá la toma de muestras de gases mediante un recolector ubicado en lugar accesible.

Todas las cañerías se dispondrán de manera que todo gas que surja de la cuba pase por el relé.

La cañería del relé Buchholz ingresará al tanque de expansión hasta la parte superior del mismo.

Para prueba de funcionamiento, estará provisto de una válvula a los efectos de insuflar aire.

# 5.14.- Termómetro de contacto

Medirá la temperatura de la capa superior del aceite de la cuba.

El bulbo para medición será instalado en una cavidad independiente; el sistema de montaje será tal que no permita la entrada de agua a la máquina.

Dispondrá de dos pares de contactos para alarma y desenganche, regulables, en el frente.

El instrumento correspondiente será legible desde el nivel de suelo, con rango entre 0 y 150 °C y dispondrá de montaje amortiguador de vibraciones.

# 5.15.- Gabinete de borneras

Poseerá un gabinete o caja de borneras al cual llegarán los cables de señalizaciones y alarmas de las protecciones propias de la máquina (Buccholz, nivel de aceite, termómetro, etc.).

Será completamente estanco y apto para instalación exterior. La tapa presentará cierre laberíntico con burletes, grado de protección IP 54.

Será instalado sobre la cuba de la máquina y tendrá las dimensiones adecuadas para contener la cantidad de bornes necesarios de manera de asegurar un fácil acceso a los mismos.

El acceso de los cables de las protecciones a la caja será mediante prensacables y dispondrá del espacio suficiente para fijar los prensacables por donde saldrán los conductores hacia la sala de comando.

Las borneras a utilizar serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa. La tira de bornes tendrá una reserva del diez por ciento (10%) en bornes libres.

Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1000 V.

No se conectará más de un cable por borne.

Los conductores estarán perfectamente identificados en forma indeleble y en concordancia con los planos eléctricos correspondientes. No existirán empalmes de conductores y los extremos de los mismos contarán con terminal o conector.

# 5.16.- Pintura

Las superficies metálicas interiores, sometidas a la acción del aceite, y las exteriores sometidas a la corrosión, serán limpiadas mediante granallado o arenado a fin de eliminar vestigios de grasa y cualquier suciedad.

Todas las superficies expuestas a la oxidación serán pintadas con dos manos de estabilizantes de óxido de 30 micrones de espesor cada una y de distinto color entre sí.

Posteriormente se aplicará pintura resistente al aceite, a los agentes atmosféricos y a las solicitaciones térmicas y mecánicas de la máquina, una mano de base y dos de terminación, estas últimas de color verde correspondiente al código RAL 6019 y de 30 micrones de espesor cada una.

# 5.17.- TI´s toroidales

El reactor será provisto con dos TI´s toroidales cuya función será la de sensar eventuales corrientes de cuba a tierra y corriente del neutro de la máquina.

Deberán contar con un orificio central por donde pasará el conductor que oficiará como primario cuyo diámetro será de 20 a 40 mm.

Serán de tipo exterior y aislación seca.

Los bornes secundarios deberán estar cableados a bornes dispuestos a este fin en el gabinete de borneras, mediante cable tipo sintenax.

Los TI´s deberán estar montados sobre placas construidas a tal efecto y fijadas a la cuba del reactor.

Las características eléctricas de ambos equipos será la siguiente:

TI cuba a tierra:

Relación: 200/5 A

Clase: 5P

Factor de sobreintensidad: >20

Potencia de exactitud: 15 VA

TI neutro:

Relación: 500/5 A

Clase: 5P

Factor de sobreintensidad: >20

Potencia de exactitud: 15 VA

# 6.- ENSAYOS

El reactor y sus componentes deberán responder a los ensayos fijados en este punto, condición indispensable para su recepción provisoria.

Los ensayos se llevarán adelante en los laboratorios del proveedor u otros particulares. En este último caso deberá existir la conformidad de Transcomahue S.A.

El fabricante comunicará con 2 semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos. Al momento de efectuar la comunicación enviará copias de hojas de contraste de los instrumentos a utilizar los que estarán perfectamente identificados.

Dicho contraste deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y no podrá tener una antigüedad mayor de seis meses.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente siguiendo los procedimientos y esquemas propuestos oportunamente, remitiendo los resultados en original y copia y solicitando a Transcomahue S.A. la aprobación de los mismos y liberación para despacho. El contratista solo podrá despachar el equipamiento si cuenta con la autorización expresa de Transcomahue S.A. a tal fin, de lo contrario no serán recepcionados los equipos en destino.

Las condiciones generales para los ensayos estarán en un todo de acuerdo con la norma IRAM que a continuación se detallan.

La nómina de ensayos a llevar adelante será:

- Inspección visual y verificación de dimensiones.

- Control de espesor, uniformidad y adherencia de pintura.

- Medición de resistencia de aislación, índice de polarización (IP) y relación de absorción dieléctrica (RAD) de bobinados entre sí y contra cuba antes y después de los ensayos dieléctricos (de acuerdo a la norma IRAM 2325).

- Medición de la resistencia de los arrollamientos (de acuerdo a la norma IRAM 2018).

- Medición de la relación de transformación y verificación del grupo de conexión (de acuerdo a la norma IRAM 2104).

- Medición de las tensiones de corto circuito, impedancias y de las pérdidas de corto circuito (de acuerdo a la norma IRAM 2106).

- Medición de las corrientes y pérdidas de vacío a Un (de acuerdo a la norma IRAM 2106).

- Medición de impedancia homopolar (de acuerdo a la norma IRAM 2474).

- Ensayo de tensión aplicada (de acuerdo a la norma IRAM 2105).

- Ensayo de tensión de impulso (de acuerdo a la norma IRAM 2105).

- Ensayo de tensión inducida (de acuerdo a la norma IRAM 2105).

- Ensayo de rigidez dieléctrica del aceite (de acuerdo a la norma IRAM 2099).

- Ensayo de estanqueidad en frío (de acuerdo a la norma IRAM 2475).

Se confeccionarán la totalidad de los protocolos de ensayo en los cuales se indicarán los resultados de las mediciones, destinados a la aprobación de Transcomahue S.A.

# 7.- DOCUMENTACION

Con la oferta deberá presentarse la siguiente información:

1.- Planos de planta y las cuatro vistas laterales con detalles y acotaciones.

2.- Planilla de Datos Garantizados con magnitudes propuestas y una memoria descriptiva que aclare los puntos que el oferente considere necesarios de la mencionada planilla referente a materiales, marcas, características, etc.

3.- Documentación que acredite la certificación de normas de calidad.

Dentro de los 30 días contados a partir de la firma del contrato, y a los fines de su aprobación, deberán presentarse 3 juegos de la siguiente información:

# 7.1.- Planos

- Planta y cuatro vistas laterales con detalles y acotaciones.

- Planos de bobinas y núcleo con conexiones internas a fin de que sirva como guía en caso de reparaciones.

- Esquema funcional de conexiones eléctricas de protecciones propias y plano de las borneras incluidas en la caja de bornes - Plano de placa característica.

# 7.2.- Folletos y memoria descriptivas

- Conmutador sin carga.

- Aisladores pasatapas de AT y BT.

- Relé Buchholz.

- Indicador de nivel de aceite.

- Deshidratador de aire.

- Termómetro de contacto.

- Válvulas varias usadas en la máquina.

- TI´s toroidales protección cuba y tiempo límite.

- Listado de juntas.

- Manual de instrucciones para puesta en servicio y mantenimientos recomendados.

# 8.- ACCESORIOS

El reactor deberá ser provisto con los siguientes accesorios:

1.- Conmutador sin carga: será usado en el primario y será de accionamiento manual.

2.- Tanque de expansión con sus correspondientes soportes.

3.- Termómetro de contacto para medición local de temperatura del aceite y contactos para alarma y desenganche.

4.- Indicador de nivel de aceite para cuba con contactos para alarma y desenganche.

5.- Relé Buchholz con dos flotantes, contactos para alarma y desenganche y recolector de gases.

6.- Dispositivo de alivio de sobrepresiones.

7.- Válvulas para extracción de muestras de aceite y para purga y filtrado.

8.- Bornes de puesta a tierra.

9.- Ruedas con pestañas para el movimiento (4).

10.- Placa de características.

11.- Una carga completa de aceite refrigerante.

12.- TI´s toroidales para alimentación de la protección de cuba y tiempo límite montados.

# 9.- REPUESTOS

Serán entregados como repuesto, junto con la provisión de la máquina, los siguientes elementos:

- Un (1) aislador pasatapa para 13,2 kV.

- Un (1) aislador pasatapa para 0,400 kV.

- Un (1) juego de juntas completo.

# 10.- TRASLADO

|  | REACTOR DE NEUTRO CON T.S.A. ESPECIFICACION TECNICA | Fecha:12/04/18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja 16 de 19 |

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito en calle San Luis 2423, ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

# 11.- GARANTIA

El contratista deberá garantizar el funcionamiento del reactor por un período de un (1) año como mínimo desde la puesta en servicio del mismo.

Transcomahue S.A. notificará fehacientemente esta fecha al proveedor.

# PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA REACTOR DE NEUTRO Y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES

TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET GENERAL CONESA

| REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | 1 | Fabricante |  | Especificar |  |
|  | 2 | Modelo (designación de fábrica) |  | Especificar |  |
|  | 3 | Año del diseño del modelo | año | Especificar |  |
|  | 4 | País de origen |  | Especificar |  |
|  | 5 | Tipo de Instalación |  | Intemperie |  |
|  | 6 | Normas de fabricación y ensayo |  | IRAM 2279 IEC 289 IRAM 2250 |  |
|  | 8 | Cantidad de fases |  | 3 |  |
|  | 9 | Cantidad de Arrollamientos |  | 2 |  |
|  | 10 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
|  | 11 | Pérdidas totales en vacio y tolerancias | kW | Especificar |  |
|  | 12 | Sobre temperatura máxima del aceite (en funcionamiento permante con 10% de desequilibrio en primario y carga nominal en el secundario) | ºC |  |  |
|  | 13 | Sobre temperatura máxima del aceite para 1,1 Un | ºC |  |  |
|  | 14 | Refrigeración | Natural | 100% ONAN |  |
|  | 15 | Peso del aceite | Kg | Especificar |  |
|  |  | Peso del transformador con aceite | Kg | Especificar |  |
|  | 16 | Dimensiones con aisladores |  |  |  |
|  |  | a) Largo | m | Especificar |  |
|  |  | b) Ancho | m | Especificar |  |
|  |  | c) Alto | m | Especificar |  |
|  | 17 | Dimensiones con transporte |  |  |  |
|  |  | a) Largo | m | Especificar |  |
|  |  | b) Ancho | m | Especificar |  |
|  |  | c) Alto | m | Especificar |  |
|  | 18 | Peso para transporte | kg | Especificar |  |
|  | 19 | Trocha de las ruedas | mm | Especificar |  |
|  | 20 | Máximo vacio admitido por la cuba | cm.Hg | Especificar |  |
|  | 21 | Máxima sobrepresión admitida por la cuba | cm.Hg | Especificar |  |
|  | 22 | Peso de decubaje (núcleo con devanados) | kg | Especificar |  |
|  | 23 | Tanque de expansión |  |  |  |
|  |  | a) Largo | mm | A especificar |  |
|  |  | b) Diámetro | mm | A especificar |  |
|  |  | c) Capacidad | L | A especificar |  |
|  |  | d) Altura de montaje (desde el eje a la base) | mm | A especificar |  |
|  | 24 | Tipo de cierre o secado |  | A especificar |  |
|  | 25 | Periodo de garantía del transformador |  | 1 año |  |
|  | 26 | Nomina de accesorios a suministrar con el transformador |  | A especificar |  |
|  | 27 | Nomina de repuestos a suministrar con el transformador |  | A especificar |  |

| REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 2 | CARACTERISTICAS COMO REACTOR DE NEUTRO |  |  |  |  |
|  | 28 | Potencia nominal (referida a 13,2 kV) | MVA | 7,64 |  |
|  | 29 | Tiempo de Régimen | Seg. | 8 |  |
| 2 | 30 | Intervalo entre dos funcionamientos consecutivos | Min. | 5 |  |
|  | 31 | Tensión nominal | kV | 13,86 |  |
|  | 32 | Clase de aislamiento | kV | 14,5 |  |
|  | 33 | Tensión máxima de servicio | kV | 14,5 |  |
|  | 34 | Regulación de tensión primaria | [%] |  2x2.5 |  |
|  | 35 | Tipo de regulación | - | Sin tensión |  |
|  | 36 | Impedancia homopolar por fase a 75ºC (referida a 13.2 kV) | ohm | 23 |  |
|  | 37 | Resistencia del arrollamiento de una fase a 75ºC | ohm | A especificar |  |
|  | 38 | Intensidad de Corriente Primaria Nominal por fase | A | 333 |  |
|  | 39 | Intensidad máx. admisible por el neutro | A | 1000 |  |
|  | 40 | Rigidez electrodinámica | Acr | A especificar |  |
|  | 41 | Conexión (arrollamiento de 13.2 kV) |  | Zig – zag(Zn) |  |
|  | 42 | Rigidez dieléctrica a 50 Hz |  |  |  |
|  |  | a) De arrollamiento de 13,2 kV | kVef | 38 |  |
|  |  | b) De aisladores pasantes de 13,2 kV | kVef | 45 |  |
|  |  | c) De aisladores de neutro de 13.2 kV | kVef | 45 |  |
|  | 43 | Rigidez dieléctricas con ondas de impulso 1x50 o 1,5x40 microsegundos: |  |  |  |
|  |  | a) De arrollamiento de 13,2 kV | kVcr | 95 |  |
|  |  | b) De aisladores pasantes de 13,2 kV | kVcr | 110 |  |
|  |  | c) De aisladores de neutro de 13.2 kV | kVcr | 110 |  |
|  | 44 | Sobre temperatura máxima del cobre de los arrollamientos de 13,2 kV en funcionamiento permanentes con 10% de desequilibrio en el primario y carga nominal en el secundario. | ºC | A especificar |  |
|  | 45 | Sobre temperatura máxima del cobre de los arrollamientos de 13,2 kV para 1,1 Un | ºC | A especificar |  |
|  | 46 | Sobre temperatura máxima del cobre de los arrollamientos de 13,2 KV ( al final de régimen con corriente nominal) | ºC | A especificar |  |
| 3 | CARACTERISTICAS COMO TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS AUXILIARES. |  |  |  |  |
|  | 47 | Potencia permanente del secundario | kVA | 100 |  |
|  | 48 | Tensión sec. en vacio a tensión Primaria nominal | V | 400/231 |  |
|  | 49 | Conexión secundaria |  | Zig – zag(Zn) |  |
|  | 50 | Tensión de cortocircuito a la intensidad secundaria nominal y a 75 ºC. | % | A especificar |  |
|  | 51 | Componente resistiva de la tensión de cortocircuito a intensidad nominal y a 75ºC | % | A especificar |  |
|  | 52 | Intensidad de excitación media a tensión nominal | % | A especificar |  |
|  | 53 | Pérd en cortocircuito a intensidad nominal y a 75 % | W | A especificar |  |
|  | 54 | Resistencia mínima de aislamiento a 20ºC entre: |  |  |  |
|  |  | a) Primario y secundario | Mohm | A especificar |  |
|  |  | b) Secundario y nucleo | Mohm | A especificar |  |
| REACTOR DE NEUTRO ARTIFICIAL y TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |
| ORDEN |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
|  | 55 | Rendimientos: |  |  |  |
|  |  | a) 100% potencia nominal y cos ρ=1 |  | A especificar |  |
|  |  | b) 50% potencia nominal y cos ρ=1 |  | A especificar |  |
|  |  | c) 100% potencia nominal y cos ρ=0,8 ind |  | A especificar |  |
|  |  | d) 50% potencia nominal y cos ρ=0,8 ind |  | A especificar |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |  |
|  | 56 | Rele Buchholz con alarma y disparo |  | Si |  |
|  | 57 | Termómetro de contacto (alarma y disparo) |  | Si |  |
|  | 58 | Indicadores de nivel de aceite (c/ alarma y disparo) |  | Si |  |
|  | 59 | Dispositivo de alivio de sobrepresión |  | Si |  |
|  | 60 | Ruedas con pestañas (cantidad: 4) |  | Si |  |
|  | 61 | TI toroidal p/protección cuba a tierra |  | Si |  |
|  | 62 | TI toroidal p/protección tiempo límite |  | Si |  |
|  | 63 | Placa de características |  | Si |  |
|  | 64 | Protocolo de ensayo de prototipo |  | Si |  |
|  | 65 | Plano eléctrico c/bornera de conexión |  | Si |  |
|  | 66 | Folletos de componentes |  | Si |  |
|  | 67 | Manual de montaje y puesta en servicio |  | Si |  |
|  | 68 | Manual de mantenimiento |  | Si |  |
|  | 69 | Planos de vistas y detalles |  | Si |  |
|  | 70 | Folletos de datos características y descripción de funcionamiento |  | Si |  |
|  | 71 | Carcaza Cubrebornes para MT y BT |  | Si |  |