ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SECCIONADORES TRIPOLARES

DE 13,2 KV

Nueva ET General Conesa

2.- ALCANCE:	2

3.- NORMAS:	3

4.- CARACTERISTICA TECNICAS	3

4.1.- Tensiones	3

4.2.- Corrientes nominales	3

4.3.- Tipo	3

4.4.- Disposición de los polos	3

4.5.- Accionamiento	4

4.6.- Contactos principales	4

4.7.- Enclavamientos	4

4.8.- Puesta a tierra	4

4.9.- Condiciones ambientales	4

4.10.- Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial	5

4.11.- Tensión auxiliar de corriente continua	5

4.12.- Tensión auxiliar de corriente alterna	5

4.13.- Calefactores	5

4.14.- Contactos auxiliares	5

4.15.- Gabinete de comando	6

4.16.- Placa característica	6

5.- DOCUMENTACION	7

6.- ENSAYOS	8

6.1.- Ensayos de prototipo	8

6.2.- Ensayos de recepción	8

7.- TRASLADO	10

8.- EMBALAJE	10

9.- REPUESTOS	11

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS  ................................... 12

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SECCIONADORES TRIPOLARES DE 13,2 KV

1.- OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de un (1) seccionador para 13,2 kV, tripolar y de tipo exterior, disposición vertical, sin cuchillas de puesta a tierra.

Comprende 	las 	obligaciones, 	las 	características 	técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

## 2.- ALCANCE:

El alcance de las presentes especificaciones consiste en el suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del seccionador, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que el mismo se entregue en condiciones aptas para su montaje en obra y posterior puesta en servicio, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

Se incluyen además los ensayos de rutina en fábrica y el traslado del equipo desde las instalaciones del proveedor hasta la Base de Mantenimiento de Transcomahue S.A. situada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

No se requiere descarga de los equipos, tarea a cargo de Transcomahue S.A.

## 3.- NORMAS:

En todo aquello que no fuera expresamente establecido en estas Especificaciones Técnicas, el seccionador responderá a la norma IEC (Comité Electrotécnico Internacional) N°  62271-102 que se halle en vigencia a la fecha de la apertura de la presente Licitación.

## 4.- CARACTERISTICA TECNICAS

### 4.1.- Tensiones

Tensión nominal: 13,2 kV

Tensión máxima de servicio: 14,5 kV

### 4.2.- Corrientes nominales

La corriente nominal será de 1.600 A.

### 4.3.- Tipo

Será tipo tripolar a giro y para uso exterior.

### 4.4.- Disposición de los polos

Será de polos paralelos para operación vertical.

### 4.5.- Accionamiento

El accionamiento será tripolar, con comando local manual mediante manivela. No se requiere comando eléctrico. Los mecanismos de accionamiento se dispondrán de manera que los contactos no puedan abandonar sus posiciones por acción del viento, esfuerzos electrodinámicos, etc.

### 4.6.- Contactos principales

Deberán poseer protección superficial de cuchillas y contactos de cobre de alta conductividad, mediante procesos electrolíticos.

Todos los contactos principales serán plateados, ajustables, de alta precisión y autoalineables.

El recubrimiento de plata deberá resistir las maniobras prescriptas en la IEC 62271-102.

Estarán diseñados de modo que la presión de contacto se logre después de finalizar el movimiento de cierre.

### 4.7.- Enclavamientos

Existirá un enclavamiento que evite el accionamiento bajo carga. Este podrá ser del tipo a electroimán, con pulsador de liberación de enclavamiento y la correspondiente señalización luminosa de “bloqueo anulado”. El pulsador se ubicará cerca de la manivela de comando de forma que un solo operador pueda realizar la maniobra de comando requerida. La  secuencia de la maniobra será la siguiente: se oprime el pulsador de desbloqueo (si el circuito de potencia está en condiciones de que la maniobra sea realizada se enciende la señal luminosa y se libera el enclavamiento) y se lleva adelante la maniobra.

### 4.8.- Puesta a tierra

Contarán con uno o más bulones para la puesta a tierra de las partes metálicas con la señalización de norma.

### 4.9.- Condiciones ambientales

En la zona de instalación se prevé la formación de manguito de hielo y vientos de 140 km/h.

Los equipos deberán trabajar a temperaturas entre –15 °C y 40 °C a una altura de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar.

### 4.10.- Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial

El valor se consigna en la PDG. Las tensiones de ensayo se considerarán aplicadas durante un minuto, bajo lluvia y en seco.

### 4.11.- Tensión auxiliar de corriente continua

El valor se consiga en la PDG. Se utilizará para el enclavamiento e indicación de posición del equipo.

### 4.12.- Tensión auxiliar de corriente alterna

El valor se consiga en la PDG. Se utilizará para calefacción e iluminación.

### 4.13.- Calefactores

El compartimento de comando del seccionador contará con

calefactores del tipo protegido (vitrificado, blindado o similar) y termostato para funcionamiento a temperaturas inferiores a +10 °C.

El circuito de calefacción incluirá fusibles tipo Diazed y contactores adecuados para el comando automático del sistema.

### 4.14.- Contactos auxiliares

Estarán ubicados en el gabinete de comando.

La cantidad de contactos auxiliares está consignada en la Planilla de Datos Garantizados. Se indicará la capacidad de los mismos, tanto para corriente continua como para corriente alterna.

En todos los casos la transmisión asegurará una perfecta sincronización entre todos los contactos auxiliares y principales.

El cambio de posición de los contactos normal abierto no tendrá lugar hasta que los contactos principales hayan alcanzado una posición en la que pueda circular con seguridad la corriente nominal y la de cortocircuito. A la inversa, los contactos normal cerrado no cambiarán hasta que los contactos principales hayan recorrido el 80% o más de la distancia de aislación.

### 4.15.- Gabinete de comando

Será completamente estanco y apto para instalación exterior. Las puertas presentarán cierre laberíntico con burletes, grado de protección IP 54 y cerraduras con llave común para el conjunto de los equipos.

El techo tendrá un tratamiento anticondensante.

Poseerán un bulón exterior de bronce para la puesta a tierra. La puerta se vinculará al cuerpo de gabinete mediante una malla flexible de cobre.

Dispondrá de una tapa desmontable para la fijación de los prensacable que permiten el ingreso de los conductores al interior.

Todos los componentes serán accesibles desde las puertas o tapas y podrán desmontarse con herramientas comunes.

Todos los ejes tendrán bujes autolubricados o cojinetes de rodamiento.

Las borneras a utilizar serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa. La tira de bornes tendrá una reserva del diez por ciento (10%) en bornes libres.

Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1000 V.

No se conectará más de un cable por borne.

Los conductores estarán perfectamente identificados en forma indeleble y en concordancia con los planos eléctricos correspondientes. No existirán empalmes de conductores y los extremos de los mismos contarán con terminal o conector.

### 4.16.- Placa característica

Será apta para intemperie, fijada en una posición visible y sus inscripciones se marcarán en forma legible e indeleble.

En la misma se dejará constancia de la siguiente información:

- Marca y tipo.

- Normas.

- País de origen.

- Fabricante.

- Número de fabricación.

- Año de fabricación.

- Tensión nominal.

- Tensión soportada a impulso.

- Tensión soportada a frecuencia industrial.

- Frecuencia nominal.

- Corriente nominal de servicio.

- Peso total del equipo.

## 5.- DOCUMENTACION

La oferta incluirá en formato papel tanto como en digital:

1.- Folletos de los aparatos ofrecidos donde figuren las características especificadas.

2.- Planilla de Datos Garantizados con magnitudes propuestas y, si existiera, una lista de observaciones o apartamientos de la misma y toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

3.- Uno o más planos de los seccionadores en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, diagrama eléctrico funcional completo del sistema de accionamiento, enclavamiento, calefacción, etc. La copia digital de este apartado deberá presentarse en archivos compatibles con AutoCad.

4.- Documentación que acredite la certificación de normas de calidad.

5.- Ensayos de tipo sobre seccionadores de similares características.

6.- Listado de provisiones similares donde figuren los datos de contacto de consulta (N° telefónico, dirección de email, etc.).

Dentro de los treinta días de notificada la adjudicación, el adjudicatario presentará tres copias de la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales: planta, vistas y detalles de los seccionadores con indicación de disposición de mandos. La copia digital de este apartado deberá presentarse en archivos compatibles con AutoCad.

- Esquema multifilar, funcional y de cableado de los circuitos de comando, control y auxiliares con memoria descriptiva del funcionamiento e identificación de bornes y cables. La copia digital de este apartado deberá presentarse en archivos compatibles con AutoCad.

- Manual de montaje y puesta en servicio en idioma castellano.

## 6.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma IEC N° 62271 y anexos vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de seccionadores idénticos a los ofrecidos, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A. No se aceptarán protocolos de ensayos de prototipo emitidos por el fabricante del seccionador y/o de las partes, excepto que esté expresamente homologado por Transcomahue S.A., tampoco se aceptarán protocolos de ensayo incompletos.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que el seccionador ofrecido cumple con los datos solicitados en pliego y oferta.

### 6.1.- Ensayos de prototipo

Estos ensayos serán como mínimo:

- Ensayo de resistencia mecánica.

- Ensayo de operación mecánica.

- Ensayo de calentamiento.

- Ensayo de rigidez electrodinámica.

- Ensayos dieléctricos.

- Ensayo de corriente de corta duración admisible.

- Ensayo de accionamiento con manguito de hielo.

- Ensayo de accionamiento a mínima temperatura

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

### 6.2.- Ensayos de recepción

Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre los seccionadores a entregar.

Como mínimo se realizarán:

- Verificación de dimensiones y control de componentes.

- Ensayo de tensión aplicada en seco de frecuencia industrial en circuito principal.

- Ensayo de tensión aplicada en circuitos de control y auxiliares.

- Medición de resistencia de contacto del circuito principal.

- Ensayo de operación mecánica.

El fabricante comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos. Al momento de efectuar la comunicación enviará copias de hojas de contraste de los instrumentos a utilizar los que estarán perfectamente identificados.

Dicho contraste deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y no podrá tener una antigüedad mayor de seis meses.

El fabricante enviará también en este momento un esquema simplificado donde se indicarán las conexiones a realizar en cada prueba y una síntesis del procedimiento para cada ensayo.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir  a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente siguiendo los procedimientos y esquemas propuestos oportunamente, remitiendo los resultados en original y copia y solicitando a Transcomahue S.A. la aprobación de los mismos y liberación para despacho. El contratista solo podrá despachar el equipamiento si cuenta con la autorización expresa de Transcomahue S.A. a tal fin, de lo contrario no serán recepcionados los equipos en destino.

Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados.

Cuando se haya realizado el montaje y la puesta en servicio del seccionador, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

## 7.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito en la calle San Luis 2423 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

## 8.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las lingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

El equipamiento de protegerá adecuadamente contra su permanencia prolongada a la intemperie mediante envoltura de nylon, plástico o similar y elementos absorbentes de humedad.

Se prestará especial atención en la protección de las columnas aislantes de los tres polos.

Conjuntamente con el rótulo de identificación del bulto (Transcomahue S.A. – Area Técnica) se indicará el contenido del mismo.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección. Transcomahue S.A. se reserva el derecho de revisarlo y aprobarlo si así lo estima conveniente previo a despacho.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

## 9.- REPUESTOS

Se deberán cotizar como ítems separados los siguientes repuestos:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Polo completo con contactos principales | Un. | 1 |
| Caja de comando completa | Un. | 1 |

La adjudicación en forma total o parcial del lote de repuestos es facultad exclusiva de Transcomahue S.A. y no condicionará la adjudicación del objeto principal del presente.

Deberá especificarse además si posee servicio técnico de post venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS PARA SECCIONADOR TRIPOLAR DE 13,2kV – 1600 A

TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET GENERAL CONESA

| SECCIONADOR TRIPOLAR DE 13,2 kV-1600 A- SIN PAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | Características generales |  |  |  |  |
|  | 1 | Fabricante |  | Especificar |  |
|  | 2 | Modelo (designación de fábrica) |  | Especificar |  |
|  | 3 | Tipo de Instalación |  | Intemperie |  |
|  | 4 | Año del diseño del modelo |  | Especificar |  |
|  | 5 | Normas de fabricación y ensayo |  | IEC 62271-102 IRAM 2497/96 |  |
|  | 6 | Características |  | sin cuchillas de PAT |  |
|  | 7 | Comando |  | Manual c/ bobina de enclav. |  |
|  | 8 | Cantidad |  | uno (1) sin PAT |  |
|  | 9 | Tipo |  | Tripolar a giro |  |
|  | 10 | Disposición de polos |  | Polos paralelos |  |
|  | 11 | Posición de montaje |  | Vertical |  |
|  | 12 | Temperatura máxima de Contactos | ºC | Especificar |  |
| 2 | Características Eléctricas Principales |  |  |  |  |
|  | 1 | Tensión Nominal | KV. | 13,2 |  |
|  | 2 | Tensión máxima de servicio permanente | KV. | 14,5 |  |
|  | 3 | Corriente nominal servicio continuo | A | 1600 |  |
|  | 4 | Frecuencia Nominal | Hz. | 50 |  |
|  | 5 | Conexión del neutro del sistema |  | Con RN de 23 Ohms |  |
|  | 6 | Potencia de cortocircuito trifásica nominal de diseño | MVA | Especificar |  |
|  | 7 | Rigidez electrodinámica | kAcr | Especificar |  |
|  | 8 | Corriente admisible de corta duración 1 s (v. eficaz) | kA | ≥40 |  |
|  | 9 | Corriente admisible de corta duración 3 s | kA | Especificar |  |
|  | 10 | Resistencia de los contactos principales | μΩ | Especificar |  |
|  | 11 | Resistencia de los contactos PAT | μΩ | Especificar |  |
| 3 | Niveles de aislación |  |  |  |  |
|  | 1 | Clase de aislamiento | kV. | 14,5 |  |

| SECCIONADOR TRIPOLAR DE 13,2 kV-1600 A- SIN PAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
|  | 2 | Tensión resist. 50 Hz. Contactos cerrados- lluvia | kV. | 38 |  |
| 3 | 3 | Tensión resistida con onda de impulso 1,2/50 µs .Contactos cerrados | kVcr | 95 |  |
|  | 4 | Tensión resistida de 50Hz. Entre contacto abiertosbajo lluvia. | kV | 45 |  |
|  | 5 | Tensión resistida con onda de impulso 1,2/50 µs ente contactos abiertos | kVcr | 110 |  |
|  | 6 | Grado de contaminación |  | Medio |  |
|  | 7 | Distancia de fuga mínima (según IRAM 2211- parte II) | mm | >=290 |  |
| 4 | Tensión auxiliar |  |  |  |  |
|  | 1 | Enclavamiento y señalización | Vcc | 110 |  |
|  | 2 | Tolerancia | % | + 10 / -15 |  |
|  | 3 | Calefacción e iluminación | Vca | 220 |  |
| 5 | Sistema de control , señalización y accionamiento |  |  |  |  |
|  | 1 | Método de accionamiento. |  | Manual |  |
|  | 2 | Consumo del circuito de calefacción. | W | Especificar |  |
|  | 3 | Consumo bobina de enclavamiento. | W | Especificar |  |
| 6 | Contactos auxiliares de cuchillas principales |  |  |  |  |
|  | 1 | Cantidad mínima contactos inversores |  | Especificar |  |
|  | 2 | Cantidad mínima de contactos normal abierto (NA) |  | 6 |  |
|  | 3 | Cantidad mínima contactos normal cerrado (NC) |  | 6 |  |
|  | 4 | Capacidad de corte en corriente continua y circuitos inductivos. | A | 10 |  |
|  | 5 | Capacidad de corte en corriente continua y circuitos resistivos | A | 10 |  |
|  | 6 | Capacidad de cierre en corriente continua | A | 10 |  |
|  | 7 | Capacidad de corte en corriente alterna | A | 10 |  |
| 7 | Accesorios |  |  |  |  |
|  | 1 | Bobina de Enclavamiento eléctrico para el accionamiento de contactos principales y de PAT |  | Sí |  |
|  | 2 | Señalización mecánica abierto-cerrado |  | Sí |  |
|  | 3 | Posibilidades de bloqueo externo |  | Sí |  |
|  | 4 | Indicación lumínica de seccionador desenclavado |  | Sí |  |

| SECCIONADOR TRIPOLAR DE 13,2 kV-1600 A- SIN PAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 8 | Aspectos Constructivos |  |  |  |  |
|  | Masa de los componentes |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 | Seccionador tripolar completo | Kg. | Especificar |  |
|  |  | Cada polo | Kg. | Especificar |  |
|  |  | Gabinete de comando principal | Kg. | Especificar |  |
|  | Distancias |  |  |  |  |
|  | 1 | Entre aisladores contiguos de fases diferentes disposición PP | mm. | Especificar |  |
|  | 2 | Máx. entre aisladores extremos del mismo polo | mm. | Especificar |  |
|  | 3 | De arco contra tierra. | mm | Especificar |  |
|  | Aisladores |  |  |  |  |
|  | 1 | Marca, Modelo y Material de aisladores |  | Especificar |  |
|  | 2 | Resistencia en eje longitudinal del polo | daN | Especificar |  |
|  | 3 | Resistencia en eje transversal del polo | daN | Especificar |  |
|  | 4 | Resistencia a la torsión | daN | Especificar |  |
|  | Tratamientos superficiales |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 4 | Partes metálicas del polo |  | Especificar |  |
|  |  | Varillaje de mando |  | Galvanizado en caliente |  |
|  |  | Gabinete de Comando principal |  | Galvanizado en caliente |  |
|  |  | Soporte |  | Galvanizado en caliente |  |
|  | Gabinete |  |  |  |  |
|  | 1 | Material de las cajas |  | Especificar |  |
|  | 2 | Puertas y/o tapas |  | Especificar |  |
|  | 3 | Dispositivo traba puertas en posición abierta (90º) para asegurar resistencia al viento |  | Si |  |
|  | 4 | Bujes o rodamientos |  | Especificar |  |
| 9 | Documentación |  |  |  |  |
|  | 1 | Protocolo de ensayos de tipo de un Seccionador igual a los ofrecidos |  | Sí |  |
|  | 2 | Plano de dimensiones y características grales |  | Sí |  |
|  | 3 | Plano eléctrico funcional de enclavamiento y aux. |  | Sí |  |
|  | 4 | Folletos |  | Sí |  |
|  | 5 | Esquema de embalaje típico |  | Sí |  |

|  | SECCIONADORES 13,2 KV ESPECIFICACION TECNICA | FECHA: 12/04/18 Hoja 15 de 15 |
| --- | --- | --- |

|  |  | SECCIONADOR TRIPOLAR DE 13,2 kV-1600 A- SIN PAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden |  | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
|  | 6 | Nomina de equipos similares en servicio |  | Sí |  |