ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EQUIPO DE ENSAYO BATERÍAS ESTACIONARIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN

DE UN EQUIPO DE ENSAYO DE BATERIAS ESTACIONARIAS

Objeto

La presente especificación está destinada a la adquisición de (1) equipo de  ensayo de descarga para baterías estacionarias con fines de mantenimiento preventivo/predictivo en las EETT de TRANSCOMAHUE S.A.

Comprende las obligaciones, las características técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la Provisión.

Alcance

El alcance de las presentes especificaciones consiste el suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo solicitado, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que los mismos se entreguen en condiciones aptas para su utilización, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

Se incluyen además capacitación (en base operativa de Transcomahue S.A.) en su utilización/manipulación y el traslado del equipo desde las instalaciones del proveedor hasta la Base de Mantenimiento de Transcomahue S.A. situada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

No se requiere descarga ni montaje electromecánico de los equipos.

Normas

Los equipos y materiales comprendidos en estas especificaciones responderán a Normas Nacionales y/o Internacionales, debiendo el oferente indicarlas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Condiciones ambientales

Los equipos serán aptos para trabajar dentro de los límites de temperatura, y altura sobre el nivel del mar especificados:

- Temperatura máxima : 45 °C

- Temperatura mínima : -15 °C

- Humedad : 0-100%

- Altura sobre el nivel del mar : <1000m

Características Generales

Debido a la importancia de la prueba a realizar, la interfaz de uso debe ser intuitiva y fácil de utilizar que permita reducir efectivamente el tiempo de prueba individual. Debe ser lo suficientemente liviana que permita empacarse. Con esta particularidad, se expande la cobertura,  y aumenta la velocidad de respuesta del  usuario ante el territorio identificado a cubrir. El dispositivo debe poder ser operado a través de computadora con el software correspondiente, y deberá además disponer de pantalla táctil que permita realizar los mismos ensayos.

Este sistema deberá al mínimo poder cubrir satisfactoriamente de acuerdo a  IEEE e IEC las pruebas  siguientes y características:

- Ensayo de carga y descarga de baterías estacionarias.

- Las baterías deben poder ser ensayadas en servicio.

- Seguimiento en tiempo real del ensayo.

- Fácil ampliación para bancos de mayor tamaño y necesidad de cargas adicionales.

- Control de seguimiento de celdas integrado.

- Las pruebas deben poder realizarse a corriente constante, potencia constante, resistencia constante, o de acuerdo con un perfil de descarga preseleccionado.

- Desconexión automática del ensayo ante caída intempestiva de la tensión del banco.

- Recopilación de información del ensayo a través de software.

Como la seguridad es un aspecto fundamental en ambientes de pruebas y en presencia de altas tensiones de subestaciones energizadas, el sistema debe contar con el más alto nivel de seguridad para el usuario y el sistema en sí. Por lo tanto se exige al mínimo que  cuente con las siguientes funciones:

- Botón de apagado de emergencia.

- Indicación verde/roja indicando condiciones de prueba  o estatus respectivo en todo momento.

Para tal objetivo, el sistema debe contar con especificaciones garantizadas  en el cual deberán cumplirse al mínimo para satisfactoriamente diagnosticar el estado de las baterías. El concepto a ofertar puede contar con módulos externos a acoplarse a la unidad principal (dependiendo de la prueba) para satisfacer las exigencia pautadas y necesarias.

Equipamiento Adicional

Dentro de la provisión se incluye todo tipo de equipamiento y software que fuese necesario para la utilización y correcto funcionamiento del equipo. Todo equipamiento que forme parte de la operación del sistema deberá estar rotulado según su función, los cables numerados y especificados en el esquemático del sistema que debe entregarse junto con la documentación.

Todos los equipos comprendidos dentro de esta categoría deberán presentarse con una planilla de datos garantizados, sus correspondientes manuales de mantenimiento y funcionamiento, garantías y deberán estar de acuerdo a los mismos parámetros y requisitos generales que se soliciten de los equipos inversores.

Documentación Técnica

El oferente entregará junto con la oferta:

1.-   Descripción, folletos y catálogos del equipo ofrecido que permitan apreciar la calidad del mismo y donde figuren las características especificadas.

2.- Las presentes Especificaciones debidamente rubricadas. En caso de     apartamiento de algún ítem de las mismas presentará un informe justificando tal apartamiento y describiendo claramente las ventajas comparativas respecto a lo solicitado.

3.-   Croquis dimensional del equipo.

4.- Listado de provisiones similares con datos de las empresas y contactos verificables.

5.-  Certificaciones de calidad.

Traslado

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el embalaje y envío del conjunto hasta el depósito de Transcomahue, sito calle San Luis 2423, en la ciudad de Cipolletti, provincia de Rio Negro.

El equipamiento deberá adecuarse para su traslado de tal manera de no sufrir daños durante dicho movimiento.

Servicio Post Venta

El oferente presentará con la oferta los datos del servicio técnico de pos venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

Garantía

El contratista deberá garantizar el funcionamiento del conjunto por un período de un (1) año como mínimo desde la puesta en servicio del mismo.

CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Sistema ensayo de descarga de baterías

| DESCRIPCION DE PARAMETROS | REQUERIDO | OFERENTE |
| --- | --- | --- |
| Marca |  |  |
| Modelo del Equipo |  |  |
| Fabricante y Procedencia |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |  |  |
| Característica de Medición | Realizar ensayos de carga/ descarga, única forma de determinar la capacidad real de los sistemas de baterías. Medición y registro por celda. |  |
| Ambiente de Aplicación | Laboratorios y Subestaciones eléctricas de alta tensión |  |
| CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |
| Fuente de alimentación y datos mecánicos | 100-240 VAC, 50/60 Hz (±10%) ≤ 16 A |  |
| SEGURIDAD | EN 61010-1, EN 60950, IEC 61010-1, fabricado y probado en una empresa certificada según EN ISO 9001 |  |
| Peso máximo tolerable | 30Kg |  |
| Sistema de Protección | Fusible/Termomagnética |  |
| Pantalla de operación | 7” Táctil y a color |  |
| Resolución | 1024 x 768 |  |
| Puertos de comunicación | Ethernet y USB |  |
| Condiciones Ambientales |  |
| Campo de aplicación | Entornos de subestación de alta tensión, y ambiente industriales |  |
| Temperatura de operación & almacenamiento | Operation: -15°C to +45°C (-4°F to +131°F) Almacenamiento: -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) |  |
| Humedad relativa |  |  |
| Medición de corriente |  |
| Cantidad de Salidas de corriente | 1 |  |
| Rango de visualización | 0,0 hasta 2999,0 A |  |
| Inexactitud básica | +-(0,5% de lectura +0,1 A) |  |
| Resolución | 0,1 A |  |
| Medición de la tensión |  |
| Tensión | 0 hasta 500 V CC |  |
| Inexactitud | +-(0,5% de lectura +0,1 V CC) |  |
| Resolución | 0,1 V |  |
| Patrones de carga | Corriente constante, potencia constante, resistencia constante, perfil de corriente o potencia |
| Constante I Rango | 0 hasta 220.0 A Inexactitud +-(0,5% +0,2 A) Resolucion 0,1 A Rizado max. 0,5 A peak |  |
| Constante R | Rango 300 mΩ hasta 3 kΩ Inexactitud }1% tipico Resolucion 100 mΩ |  |
| Constante P | Rango 0 hasta 15 kW Inexactitud +-1% tipico Resolucion 10 W |  |
| Entradas | + 7,5 V hasta 300 V.1) 7,5 a 500 V.2) – 0 V I EXT ≤ 1 V 1 V CC, 300 V CC a tierra DETECTOR DE TENSION Impedancia a los terminales de corriente es de >1 MΩ |  |
| Salidas | ALARMA Contacto de rele 28 V CC, 8 A, 240 V CA, 8 A |  |
| Puertos de comunicaciones | Conexion USB para memoria USB Ethernet |  |
| Herramientas adicionales | Pinza amperometrica Cables de corriente y tensión |  |
| Plataforma de operación |  |
| Lenguajes mínimos a incluir | Inglés, Español |  |
| Interface disponible | Operado directamente desde el equipo, como también desde cualquier computadora |  |
| Sistema de protección y monitoreo de lazo a Tierra | Detección de lazo de tierra abierta para evitar que el usuario inicie pruebas mientras tal condición este activa. Esta función no se podrá ignorar en software. |  |
| Pantalla de navegación | 7” táctil a color y de alta resolución |  |
| Botón de Emergencia | Si |  |
| Software para análisis y almacenamiento de resultados y generación de reportes, y que pueda instalarse en diversos computadores. | Si |  |
| Accesorios incluidos | Maleta robusta de transporte con Ruedas Cables de interconexión y conexionado a especímenes de prueba |  |
| Capacitación | Capacitación en sitio por Ingeniero especializado y certificado de 16 horas sobre principios teóricos, ejecución y análisis de resultados, dictado por personal de la fábrica. |  |
| ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y AMBIENTALES |  |  |
| Alimentación | 90-265 VAC, 50/60Hz |  |
| Puertos de Comunicación | USB 2.0 y LAN |  |
| Rango de Temperaturas de operación: | 0 a +50ºC |  |
| Rango de Temperaturas de almacenamiento | -20 a +70ºC |  |
| Humedad relativa mínima sin condensación (para operación y mantenimiento) | 0 a 95% |  |
| CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO |  |  |
| Capacitación y entrenamiento certificados sobre principios teóricos, ejecución y análisis de resultados, dictado por personal técnico autorizado de fábrica en sitio. | Si |  |
| SOPORTE TÉCNICO |  |
| Garantía técnica mínima | 12 meses |  |
| Certificado de calibración equipo | 12 meses |  |
| Certificado de respaldo de fabrica | El proveedor deberá suministrar: Certificado de autorización de fábrica para respaldo técnico y comercial. Sera responsable de coordinación del suministro de capacitación en sitio de técnico autorizado por fábrica. |  |