CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Sistema ensayo de descarga de baterías

| DESCRIPCION DE PARAMETROS | REQUERIDO | OFERENTE |
| --- | --- | --- |
| Marca |  |  |
| Modelo del Equipo |  |  |
| Fabricante y Procedencia |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |  |  |
| Característica de Medición | Realizar ensayos de carga/ descarga, única forma de determinar la capacidad real de los sistemas de baterías. Medición y registro por celda. |  |
| Ambiente de Aplicación | Laboratorios y Subestaciones eléctricas de alta tensión |  |
| CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |
| Fuente de alimentación y datos mecánicos | 100-240 VAC, 50/60 Hz (±10%) ≤ 16 A |  |
| SEGURIDAD | EN 61010-1, EN 60950, IEC 61010-1, fabricado y probado en una empresa certificada según EN ISO 9001 |  |
| Peso máximo tolerable | 30Kg |  |
| Sistema de Protección | Fusible/Termomagnética |  |
| Pantalla de operación | 7” Táctil y a color |  |
| Resolución | 1024 x 768 |  |
| Puertos de comunicación | Ethernet y USB |  |
| Condiciones Ambientales |  |
| Campo de aplicación | Entornos de subestación de alta tensión, y ambiente industriales |  |
| Temperatura de operación & almacenamiento | Operation: -15°C to +45°C (-4°F to +131°F) Almacenamiento: -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) |  |
| Humedad relativa |  |  |
| Medición de corriente |  |
| Cantidad de Salidas de corriente | 1 |  |
| Rango de visualización | 0,0 hasta 2999,0 A |  |
| Inexactitud básica | +-(0,5% de lectura +0,1 A) |  |
| Resolución | 0,1 A |  |
| Medición de la tensión |  |
| Tensión | 0 hasta 500 V CC |  |
| Inexactitud | +-(0,5% de lectura +0,1 V CC) |  |
| Resolución | 0,1 V |  |
| Patrones de carga | Corriente constante, potencia constante, resistencia constante, perfil de corriente o potencia |
| Constante I Rango | 0 hasta 220.0 A Inexactitud +-(0,5% +0,2 A) Resolucion 0,1 A Rizado max. 0,5 A peak |  |
| Constante R | Rango 300 mΩ hasta 3 kΩ Inexactitud }1% tipico Resolucion 100 mΩ |  |
| Constante P | Rango 0 hasta 15 kW Inexactitud +-1% tipico Resolucion 10 W |  |
| Entradas | + 7,5 V hasta 300 V.1) 7,5 a 500 V.2) – 0 V I EXT ≤ 1 V 1 V CC, 300 V CC a tierra DETECTOR DE TENSION Impedancia a los terminales de corriente es de >1 MΩ |  |
| Salidas | ALARMA Contacto de rele 28 V CC, 8 A, 240 V CA, 8 A |  |
| Puertos de comunicaciones | Conexion USB para memoria USB Ethernet |  |
| Herramientas adicionales | Pinza amperometrica Cables de corriente y tensión |  |
| Plataforma de operación |  |
| Lenguajes mínimos a incluir | Inglés, Español |  |
| Interface disponible | Operado directamente desde el equipo, como también desde cualquier computadora |  |
| Sistema de protección y monitoreo de lazo a Tierra | Detección de lazo de tierra abierta para evitar que el usuario inicie pruebas mientras tal condición este activa. Esta función no se podrá ignorar en software. |  |
| Pantalla de navegación | 7” táctil a color y de alta resolución |  |
| Botón de Emergencia | Si |  |
| Software para análisis y almacenamiento de resultados y generación de reportes, y que pueda instalarse en diversos computadores. | Si |  |
| Accesorios incluidos | Maleta robusta de transporte con Ruedas Cables de interconexión y conexionado a especímenes de prueba |  |
| Capacitación | Capacitación en sitio por Ingeniero especializado y certificado de 16 horas sobre principios teóricos, ejecución y análisis de resultados, dictado por personal de la fábrica. |  |
| ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y AMBIENTALES |  |  |
| Alimentación | 90-265 VAC, 50/60Hz |  |
| Puertos de Comunicación | USB 2.0 y LAN |  |
| Rango de Temperaturas de operación: | 0 a +50ºC |  |
| Rango de Temperaturas de almacenamiento | -20 a +70ºC |  |
| Humedad relativa mínima sin condensación (para operación y mantenimiento) | 0 a 95% |  |
| CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO |  |  |
| Capacitación y entrenamiento certificados sobre principios teóricos, ejecución y análisis de resultados, dictado por personal técnico autorizado de fábrica en sitio. | Si |  |
| SOPORTE TÉCNICO |  |
| Garantía técnica mínima | 12 meses |  |
| Certificado de calibración equipo | 12 meses |  |
| Certificado de respaldo de fabrica | El proveedor deberá suministrar: Certificado de autorización de fábrica para respaldo técnico y comercial. Sera responsable de coordinación del suministro de capacitación en sitio de técnico autorizado por fábrica. |  |