ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SECCIONADORES DE 13,2 KV

1.- OBJETO:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la adquisición de dos (2) seccionadores para 13,2 kV, tripolar y de tipo exterior.

2.- NORMAS:

En todo aquello que no fuera expresamente establecido en estas Especificaciones Técnicas, los seccionadores responderán a la norma IEC (Comité Electrotécnico Internacional) N°62271-102 que se halle en vigencia a la fecha de la apertura de la presente Licitación.

3.- CARACTERISTICA TECNICAS

3.1.- Tensiones

Tensión nominal: 13,2 kV

Tensión máxima de servicio: 14,5 kV

3.2.- Corrientes

Corriente nominal: 1600 A

3.3.- Tipo

Será tripolar y para uso exterior.

3.4.- Disposición de los polos

El seccionador solicitado  será de polos paralelos sin cuchillas de puesta a tierra, para montaje uno (1) horizontal y uno (1) vertical.

3.5.-Contactos principales

Deberán poseer protección superficial de cuchillas y contactos de cobre de alta conductibidad, mediante procesos electroliticos.

Todos los contactos principales serán plateados, ajustables , de alta precisión y autoalineables.

3.6.- Accionamiento

El accionamiento será tripolar, continua, con comando local y manual mediante manivela. En el caso del de disposición Vertical, el accionamiento será “a giro”, siendo el movimiento de las cuchillas de tipo “radial”. En el caso del de disposición Horizontal el accionamiento producirá la rotación del polo central ejecutando la doble interrupción por cada polo. Los mecanismos de accionamiento se dispondrán de manera que los contactos no puedan abandonar sus posiciones por acción del viento, esfuerzos electrodinámicos, etc.

3.7.- Enclavamientos

Existirá un enclavamiento que evite el accionamiento bajo carga. Este podrá ser del tipo a electroimán, con pulsador de liberación de enclavamiento y la correspondiente señalización luminosa de “bloqueo anulado”. El pulsador se ubicará cerca de la manivela de comando de forma que un solo operador pueda realizar la maniobra de comando requerida. La  secuencia de la maniobra será la siguiente: se oprime el pulsador de desbloqueo (si el circuito de potencia está en condiciones de que la maniobra sea realizada se enciende la señal luminosa y se libera el enclavamiento), se lleva adelante la maniobra sin dejar de oprimir el pulsador hasta completarla.

3.8.- Puesta a tierra

Contarán con uno o más bulones para la puesta a tierra de las partes metálicas con la señalización de norma.

3.9.- Condiciones ambientales

En la zona de instalación se prevé la formación de manguito de hielo y vientos de 130 km/h.

Los equipos deberán trabajar a temperaturas entre –20 °C y 40 °C a una altura menor a 1000 metros sobre el nivel del mar.

3.10.- Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial

El valor se consigna en la PDG. Las tensiones de ensayo se considerarán aplicadas durante un minuto, bajo lluvia y en seco.

3.11.- Tensión auxiliar de corriente continua

El valor se consiga en la PDG. Se utilizará para el comando, enclavamientos y fuerza motriz.

3.12.- Tensión auxiliar de corriente alterna

El valor se consiga en la PDG. Se utilizará para calefacción e iluminación.

3.13.- Calefactores

El compartimento de comando de los seccionadores contará con calefactores del tipo protegido (vitrificado, blindado o similar) y termostato para funcionamiento a temperaturas inferiores a +10 °C.

El circuito de calefacción incluirá fusibles tipo Diazed y contactores adecuados para el comando automático del sistema.

3.14.- Contactos auxiliares

Estarán ubicados en el gabinete de comando.

La cantidad de contactos auxiliares está consignada en la Planilla de Datos Garantizados. Se indicará la capacidad de los mismos, tanto para corriente continua como para corriente alterna.

En todos los casos la transmisión asegurará una perfecta sincronización entre todos los contactos auxiliares y principales.

3.15.- Gabinete de comando

Será completamente estanco y apto para instalación exterior. Las puertas presentarán cierre laberíntico con burletes, grado de protección IP 54 y cerraduras con llave común para el conjunto de los equipos.

El techo tendrá un tratamiento anticondensante.

Poseerán un bulón exterior de bronce para la puesta a tierra. La puerta se vinculará al cuerpo de gabinete mediante una malla flexible de cobre.

Dispondrá de una tapa desmontable para la fijación de los prensacable que permiten el ingreso de los conductores al interior.

Todos los componentes serán accesibles desde las puertas o tapas y podrán desmontarse con herramientas comunes.

Todos los ejes tendrán bujes autolubricados o cojinetes de rodamiento.

Las borneras a utilizar serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa.

Los tornillos apretarán sobre una plaquita de contacto y no directamente sobre el cable. La tira de bornes tendrá una reserva del diez por ciento (10%) en bornes libres.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1000 V.

No se conectará más de un cable por borne.

Los conductores estarán perfectamente identificados en forma indeleble y en concordancia con los planos eléctricos correspondientes. No existirán empalmes de conductores y los extremos que de los mismos contarán con terminal o conector.

3.16.- Placa característica

Será apta para intemperie, fijada en una posición visible y sus inscripciones se marcarán en forma legible e indeleble.

En la misma se dejará constancia de la siguiente información:

- Marca y tipo.

- Normas.

- País de origen.

- Fabricante.

- Número de fabricación.

- Año de fabricación.

- Tensión nominal.

- Tensión soportada a impulso.

- Tensión soportada a frecuencia industrial.

- Frecuencia nominal.

- Corriente nominal de servicio.

- Peso total del equipo.

4.- DOCUMENTACION

La oferta incluirá folletos de los aparatos ofrecidos donde figuren las características especificadas. Se incluirá, si existiera, una lista de observaciones o apartamientos de la planilla de datos garantizados y toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

También se incluirán uno o más planos de los seccionadores en planta y vista donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos, diagrama eléctrico funcional completo del sistema de accionamiento, enclavamiento, calefacción, etc.

Dentro de los treinta días de notificada la adjudicación, el adjudicatario presentará tres copias de la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales: planta, vistas y detalles de los seccionadores con indicación de disposición de mandos.

- Esquema multifilar, funcional y de cableado de los circuitos de comando, control y auxiliares con memoria descriptiva del funcionamiento e identificación de bornes y cables.

- Manual de montaje y puesta en servicio en idioma castellano.

- Manual de mantenimiento en idioma castellano.

5.- ENSAYOS

Los ensayos serán realizados de acuerdo a la norma IEC N° 62271y anexos vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

La oferta incluirá protocolos de ensayo de prototipo de seccionadores idénticos a los ofrecidos, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de Transcomahue S.A. No se aceptarán protocolos de ensayos de prototipo emitidos por el fabricante del seccionador  y/o de las partes, excepto que esté expresamente homologado por Transcomahue S.A., tampoco se aceptarán protocolos de ensayo incompletos.

El protocolo de ensayos de prototipo debe contener los datos necesarios para mostrar que el seccionador  ofrecido cumple con los datos solicitados en pliego y oferta.

5.1.- Ensayos de prototipo

Estos ensayos serán como mínimo:

- Ensayo de resistencia mecánica.

- Ensayo de operación mecánica.

- Ensayo de calentamiento.

- Ensayo de rigidez electrodinámica.

- Ensayos dieléctricos.

- Ensayo de corriente de corta duración admisible.

- Ensayo de accionamiento con manguito de hielo.

- Ensayo de accionamiento a mínima temperatura

El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

5.2.- Ensayos de recepción

Estos ensayos serán realizados en fábrica sobre los seccionadores a entregar.

Como mínimo se realizarán:

- Verificación de dimensiones.

- Ensayo de verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial, tanto para el seccionador  propiamente dicho en seco, como para el equipamiento auxiliar.

- Medición de las resistencias de contactos en los tres polos del circuito principal del seccionador.

- Ensayo de funcionamiento de mandos, sobre cincuenta (50) maniobras a máxima, nominal y mínima tensión de auxiliares.

- Verificación de los bloqueos, alarmas, señalización, enclavamiento, antibombeo, etc..

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir  a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Contratista los realizará igualmente, remitiendo los resultados en original y copia, indicando en cada uno de los ensayos los esquemas de conexión utilizados para su realización.

Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados.

Cuando se haya realizado el montaje y la puesta en servicio de los seccionadores, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

6.- TRASLADO

El oferente deberá considerar a su exclusivo costo el traslado de los equipos hasta el depósito de Transcomahue S.A. sito en la calle San Luis 2423 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, es decir, la cotización se realizará por los equipos puestos sobre camión en depósito. La descarga de los mismos corre por cuenta de Transcomahue S.A.

7.- EMBALAJE

Será tal que garantice el transporte y manipulación de los equipos sin que los mismos sufran daños hasta el lugar de recepción.

Se indicará, mediante leyendas, la posición normal del bulto durante su transporte y almacenamiento, la leyenda “FRAGIL”, el lugar donde deberán colocarse las lingas para su izaje, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle importante a juicio del proveedor.

El equipamiento de protegerá adecuadamente contra su permanencia prolongada a la intemperie mediante envoltura de nylon, plástico o similar y elementos absorbentes de humedad.

Se prestará especial atención en la protección de las columnas aislantes de los tres polos.

Conjuntamente con el rótulo de identificación del bulto (Transcomahue S.A. – Area Técnica) se indicará el contenido del mismo.

El contratista informará con suficiente antelación la oportunidad en que dispondrá de los bultos con el embalaje realizado para su inspección. Transcomahue S.A. se reserva el derecho de revisarlo y aprobarlo si así lo estima conveniente previo a despacho.

Los procedimientos enunciados precedentemente no eximen al Contratista de la completa responsabilidad sobre los materiales que entrega, ya que la inspección de los mismos se realizará y completará una vez montados en obra.

Los embalajes serán considerados propiedad de Transcomahue S.A.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA SECC. DE  13,2 KV

| ORDEN | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Fabricante |  |  |  |  |
| 2 | Normas a que responde |  |  |  |  |
| 3 | ### Modelo |  |  |  |  |
| 4 | ### País de origen |  |  |  |  |
| 5 | Tipo |  | Tripolar exterior tres columnas por polo. |  |  |
| 6 | Puesta a Tierra |  | No |  |  |
| 7 | Disposición |  | Polos Paralelos |  |  |
| 8 | Posición de Montaje |  | 1Horizontal 1Vertical |  |  |
| 9 | Forma de accionamiento |  | Manual |  |  |
| 10 | Tensión Nominal | KV | 13,2 |  |  |
| 11 | Tensión máxima de servicio | KV | 14,5 |  |  |
| 12 | Corriente nominal de servicio contínuo | A | 1600 |  |  |
| 13 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |
| 14 | Temperatura de contactos con I=In y temperatura ambiente 45 ºC | ºC |  |  |  |
| 15 | Corriente admisible de pico | KAcr |  |  |  |
| 16 | Corriente admisible de corta duración(1seg) | KA |  |  |  |
| 17 | Corriente admisible de corta duración(3seg). | KA |  |  |  |
| 18 | Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal | KV | 38 |  |  |
| 19 | Rigidez dieléctrica con onda de impulso (1.2/50useg | # KVcr | 95 |  |  |
| 20 | Tensión mínima de descarga entre contactos Abiertos a frecuencia nominal | KV |  |  |  |
| 21 | Tensión mínima de descarga entre contactos Abiertos con onda de impulso | KVcr |  |  |  |
| 22 | Cantidad de contactos auxiliares de cierre | Nº | >10 |  |  |
| 23 | Capacidad de contactos auxiliares de cierre En c.c. | A |  |  |  |
| 24 | Capacidad de contactos auxiliares de cierre En c.a. | A |  |  |  |
| 25 | ### Cantidad de contactos auxiliares de apertura | Nº | >10 |  |  |
| 26 | Capacidad de contactos auxiliares de apertura en cc | # A |  |  |  |
| 27 | Capacidad de contactos aux. de apertura en ca | A |  |  |  |
| 28 | Dispositivo de enclavamiento p/evitar apertura bajo carga |  | SI |  |  |
| 29 | Dispositivo de enclavamientop/evitar poner a tierra con seccionador cerrado |  |  |  |  |
| 30 | Tensión auxiliar de corriente contínua | V | 110 |  |  |
| 31 | Tensión auxiliar de corriente alterna | V |  |  |  |
| 32 | Consumo motor comando | W |  |  |  |
| 33 | Consumo de la bobina de enclavamiento | W |  |  |  |
| 34 | Consumo del circuito de calefacción | W |  |  |  |
| 35 | Peso del seccionador completo | Kg |  |  |  |
| 36 | Distancia entre ejes de polos | mm |  |  |  |
| 37 | Manuales de montaje y eléctricos |  | SI |  |  |
| 38 | Plano de dimensiones y características generales |  | SI |  |  |
| 39 | Protocolo de ensayo |  | SI |  |  |