ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

BANCO DE BATERIAS

110 V y 48 V

Nueva ET El Solito

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BANCOS DE

BATERIAS ACIDAS

1.- OBJETO:

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la adquisición de dos (2) bancos de baterías ácidas de electrolito absorbido, uno de 48 Vcc y otro de 110 Vcc compuestos por blocks de 2 V, a ser instalados en la nueva Estación Transformadora El Solito.

Comprende las obligaciones, las características técnicas, documentación a presentar y demás condiciones a las que se ajustará la provisión.

2.- ALCANCE:

El contratista estará a cargo de:

- El suministro de los bancos de baterías de 48 Vcc y 110 Vcc completos con sus  puentes entre elementos, electrolito y soportes metálicos para montaje, de tal manera que el conjunto conforme una integridad autosuficiente para los fines previstos.

- Los ensayos en fábrica de los conjuntos.

- La presentación de la documentación pertinente: planos, folletos, manuales, catálogos, protocolos, memorias técnicas, etc. según corresponda.

- El traslado de los elementos desde las instalaciones del proveedor hasta los depósitos de Transcomahue S.A. situados en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

3.- CARACTERISTICA TECNICAS GENERALES:

Cada uno de los componentes del suministro deberá poder conducir sin inconvenientes y soportar los efectos de la corriente de trabajo y de falla previstas sin que se produzcan deterioros.

Todos los materiales a emplear en la fabricación serán de la mejor calidad y ejecutados de acuerdo con las reglas vigentes para este tipo de equipos.

Los vasos serán de plástico resistente y deberán identificarse individualmente según su código de tipo y número de serie.

Los bancos de baterías deberán cumplir con lo indicado a continuación:

1.- Tensión del conjunto de cada banco: 48 Vcc. y 110 Vcc (según corresponda).

2.- Tipo de batería: ácidas con placas de aleación Plomo - Calcio.

3.- Electrolito absorbido.

4.- Libre de mantenimiento.

5.- Vida útil: mínimo 10 años.

6.a- Composición del banco de 48 Vcc: 24 elementos en blocks de 2V.    b- Composición del banco de 110Vcc: 54 elementos en blocks de 2V.

7.- Capacidad por monoblock: 300 Ah. (5 Hs.)

8.- Límites admisibles de tensión: +/- 10 %

9.- Puentes para conexión entre baterías.

10.- Estructura metálica para montaje de los bancos.

4.- DOCUMENTACION:

La oferta incluirá descripción, folletos y catálogos de las baterías ofrecidas que permitan apreciar la calidad del material ofertado y donde figuren las características especificadas:

1.- Marca y modelo.

2.- País de origen.

3.- Curvas tiempo de Descarga vs. Corriente de descarga para diferentes temperaturas y Tiempo de descarga vs. Tensión para distintas corrientes.

4.- Condiciones para la carga inicial y ciclos de recarga.

5.- Límites de tensión de carga.

6.- Dimensiones y peso de cada elemento

7.- Croquis dimensional del soporte metálico.

Presentará además con la oferta:

1.- Las presentes Especificaciones debidamente rubricadas. En caso de apartamiento de algún ítem de las mismas presentará un informe justificando tal apartamiento y describiendo claramente las ventajas comparativas respecto a lo solicitado.

2.- Listado de provisiones similares con datos de las empresas y contactos

verificables.

3.- Certificaciones de calidad.

5.- ENSAYOS:

El Proveedor deberá llevar adelante un ensayo de capacidad con cada banco completo a entregar del cual surgirá un protocolo de ensayo donde se indicará hora a hora y durante 10 hs. el nivel de tensión de cada elemento perfectamente identificado.

Esto deberá corroborar los valores de capacidad especificados por el fabricante.

El protocolo se completará con los datos de corriente de descarga, Amper-hora acumulados, temperatura ambiente, capacidad nominal del banco, tensión final límite por batería, etc.

El Proveedor comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir a la realización de los mencionados ensayos a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el Proveedor los realizará igualmente, remitiendo los resultados en original y copia.

Cuando se haya realizado el montaje y la puesta en servicio del banco de baterías, Transcomahue S.A. podrá realizar por cuenta propia los ensayos que considere necesarios como comprobación de los datos garantizados.

6.- REPUESTOS:

El Oferente deberá cotizar la provisión del siguiente listado de repuestos quedando a criterio de Transcomahue S.A. la adquisición de los mismos:

Banco de baterías de 48 Vcc:

Un (1) acumulador.

Banco de baterías de 110 Vcc:

Dos (2) acumuladores.

|  | BANCOS DE BATERIAS ESPECIFICACION TECNICA | Fecha: 25/10/18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoja 5 de 9 |

Especificará además si posee servicio técnico de pos venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

1.- BANCO DE BATERÍAS 48 Vcc – PDTG

# TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET EL SOLITO

| BATERÍA DE ACUMULADORES 48 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCION | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | Características generales |  |
|  | 1 | Cantidad: | - | 1 |  |
|  | 2 | Fabricante (marca): | - | A especificar |  |
|  | 3 | Modelo (designación de fábrica): | - | A especificar |  |
|  | 4 | Año de diseño del modelo | - | A especificar |  |
|  | 5 | Normas de fabricación y ensayo: | - | VDE – IEC60623 |  |
|  | 6 | Lugar de fabricación |  | A especificar |  |
|  | 7 | Tipo |  | Pb-Ca / sellada |  |
|  | 8 | Uso |  | Estacionario |  |
|  | 9 | Placa |  | A especificar |  |
| 2 | Características eléctricas principales |  |
|  | 1 | Tensión nominal banco de baterías. | [Vcc] | 48 |  |
|  | 2 | Tensión máxima de servicio en tablero. | [Vcc] | 52,8 |  |
|  | 3 | Tensión mínima de servicio en tablero. | [Vcc] | 43,2 |  |
|  | 4 | Tensión nominal por elemento | [Vcc] | 2 |  |
|  | 5 | Tensión final de descarga por elemento | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 6 | Tensión de carga a flote. | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 7 | Tensión máxima de carga a fondo por elemento. | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 8 | Tensión mínima de carga a fondo por elemento. | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 9 | Necesidad de carga de ecualización. |  | A especificar |  |
|  | 10 | Cantidad de elementos. |  | 24 |  |
|  | 11 | Capacidad de descarga en 5 h a una temperatura de: -a)45ºC. -b)25ºC. -c)10ºC. | [Ah] | A especificar 300 A especificar |  |
|  | 12 | Corriente de descarga en emergencia. 10h a 25°C hasta tensión final desc/elem. 5h a 25°C hasta tensión final desc/elem. -c) 3h a 25°C hasta tensión final desc/elem. -d) 2h a 25°C hasta tensión final desc/elem. | [A] | A especificar |  |
|  | 13 | Tiempo de descarga máximo | [Hs] | A especificar |  |
|  | 14 | Corriente de carga a fondo mínima | [A] | A especificar |  |
|  | 15 | Corriente de carga a fondo máxima | [A] | A especificar |  |
|  | 16 | Duración de la recarga hasta el 90% de su capacidad, normalizada a 25ºC luego de una descarga total. | [Hs] | A especificar |  |
|  | 17 | Densidad del electrolito. | [kg/l] | 1,24 |  |
|  | 18 | Corriente de cortocircuito máxima en bornes. | [kA] | 5 |  |
|  | 19 | Resistencia interna por elemento plenamente cargado a 25ºC. | [m] | =5 |  |
|  | 20 | Autodescarga (6 meses) | [%] | A especificar |  |
|  | 21 | Vida útil en flote | [años] | A especificar |  |
|  | 22 | Resistencia de aislación entre elementos y entre elementos y tierra (mínima) a 1 kV. | [M] | >5 |  |
|  | 23 | Rigidez dieléctrica de cada vaso (mínima) | [kV] | 2 |  |
|  | 24 | Presión admitida en el ensayo de estanqueidad. | [g] | A especificar |  |
|  | 25 | Cantidad de ciclos de descarga total seguidos de períodos de carga plena. |  | >600 |  |
| BATERÍA DE ACUMULADORES 48 Vcc |  |
| ORDEN | DESCRIPCION | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 3 | Condiciones ambientales de operación |  |
|  | 1 | Temperatura máxima absoluta | [ºC] | + 40 |  |
|  | 2 | Temperatura mínima absoluta | [ºC] | -15 |  |
|  | 3 | Temperatura media anual | [ºC] | +14 |  |
|  | 4 | Humedad relativa máxima | [%] | 100 |  |
|  | 5 | Altura sobre el nivel del mar | [m] | <1000 |  |
| 4 | Aspectos constructivos |  |
|  | 1 | Batería sellada, con válvula de seguridad. |  | Si |  |
|  | 2 | Batería libre de mantenimiento. |  | Si |  |
|  | 3 | Tecnología de recombinación de gases |  | Si |  |
|  | 4 | Peso de cada elemento completo. | [Kg] | ......... |  |
|  | 5 | Peso de la batería completa, incluyendo la estantería. | [Kg] | ......... |  |
|  | 6 | Dimensiones de la batería completa: |  |  |  |
|  |  | Largo. | [m] | A especificar |  |
|  |  | Profundidad. | [m] | A especificar |  |
|  |  | Altura. | [m] | A especificar |  |
|  | 7 | Material componente. |  | A especificar |  |
|  | 8 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | [hs] | A especificar |  |
|  | 9 | Tiempo medio de reparación (MTTR) | [hs] | A especificar |  |
|  | 10 | Disponibilidad de servicio | [%] | A especificar |  |
| 5 | Documentación |  |
|  | 1 | Folletos y catálogos completos. | - | Si |  |
| 6 | Accesorios |  |
|  | 1 | Para montaje (puentes, cables, herramientas, bastidor soporte, bulonería, etc) |  | Si |  |

2.- BANCO DE BATERÍAS 110 Vcc – PDTG

# TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET EL SOLITO

| BATERÍA DE ACUMULADORES 110 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCION | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | Características generales |  |
|  | 1 | Cantidad: | - | 1 |  |
|  | 2 | Fabricante (marca): | - | A especificar |  |
|  | 3 | Modelo (designación de fábrica): | - | A especificar |  |
|  | 4 | Año de diseño del modelo | - | A especificar |  |
|  | 5 | Normas de fabricación y ensayo: | - | VDE – IEC60623 |  |
|  | 6 | Lugar de fabricación |  | A especificar |  |
|  | 7 | Tipo |  | Pb-Ca / sellada |  |
|  | 8 | Uso |  | Estacionario |  |
|  | 9 | Placa |  | A especificar |  |
| 2 | Características eléctricas principales |  |
|  | 1 | Tensión nominal banco de baterías. | [Vcc] | 110 |  |
|  | 2 | Tensión máxima de servicio en tablero. | [Vcc] | 121 |  |
|  | 3 | Tensión mínima de servicio en tablero. | [Vcc] | 99 |  |
|  | 4 | Tensión nominal por elemento | [Vcc] | 2 |  |
|  | 5 | Tensión final de descarga por elemento | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 6 | Tensión de carga a flote. | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 7 | Tensión máxima de carga a fondo por elemento. | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 8 | Tensión mínima de carga a fondo por elemento. | [Vcc] | A especificar |  |
|  | 9 | Necesidad de carga de ecualización. |  | A especificar |  |
|  | 10 | Cantidad de elementos. |  | 54 |  |
|  | 11 | Capacidad de descarga en 10 h a una temperatura de: -a)45ºC. -b)25ºC. -c)10ºC. | [Ah] | A especificar 300 A especificar |  |
|  | 12 | Corriente de descarga en emergencia. 10h a 25°C hasta tensión final desc/elem. 5h a 25°C hasta tensión final desc/elem. -c) 3h a 25°C hasta tensión final desc/elem. -d) 2h a 25°C hasta tensión final desc/elem. | [Ah] | A especificar |  |
|  | 13 | Tiempo de descarga máximo | [Hs] | A especificar |  |
|  | 14 | Corriente de carga a fondo mínima | [A] | A especificar |  |
|  | 15 | Corriente de carga a fondo máxima | [A] | A especificar |  |
|  | 16 | Duración de la recarga hasta el 90% de su capacidad, normalizada a 25ºC luego de una descarga total. | [Hs] | A especificar |  |
|  | 17 | Densidad del electrolito. | [kg/l] | 1,24 |  |
|  | 18 | Corriente de cortocircuito máxima en bornes. | [kA] | 5 |  |
|  | 19 | Resistencia interna por elemento plenamente cargado a 25ºC. | [m] | =5 |  |
|  | 20 | Autodescarga (6 meses) | [%] | A especificar |  |
|  | 21 | Visa útil en flote | [años] | A especificar |  |
|  | 22 | Resistencia de aislación entre elementos y entre elementos y tierra (mínima) a 1 kV. | [M] | >5 |  |
|  | 23 | Rigidez dieléctrica de cada vaso (mínima) | [kV] | 2 |  |
|  | 24 | Presión admitida en el ensayo de estanqueidad. | [g] | A especificar |  |
|  | 25 | Cantidad de ciclos de descarga total seguidos de períodos de carga plena. |  | >600 |  |
| BATERÍA DE ACUMULADORES 110 Vcc |  |
| ORDEN | DESCRIPCION | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 3 | Condiciones ambientales de operación |  |
|  | 1 | Temperatura máxima absoluta | [ºC] | + 40 |  |
|  | 2 | Temperatura mínima absoluta | [ºC] | -15 |  |
|  | 3 | Temperatura media anual | [ºC] | +14 |  |
|  | 4 | Humedad relativa máxima | [%] | 100 |  |
|  | 5 | Altura sobre el nivel del mar | [m] | <1000 |  |
| 4 | Aspectos constructivos |  |
|  | 1 | Batería sellada, con válvula de seguridad. |  | Si |  |
|  | 2 | Batería libre de mantenimiento. |  | Si |  |
|  | 3 | Tecnología de recombinación de gases |  | Si |  |
|  | 4 | Peso de cada elemento completo. | [Kg] | ......... |  |
|  | 5 | Peso de la batería completa, incluyendo la estantería. | [Kg] | ......... |  |
|  | 6 | Dimensiones de la batería completa: |  |  |  |
|  |  | Largo. | [m] | A especificar |  |
|  |  | Profundidad. | [m] | A especificar |  |
|  |  | Altura. | [m] | A especificar |  |
|  | 7 | Material componente. |  | A especificar |  |
|  | 8 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | [hs] | A especificar |  |
|  | 9 | Tiempo medio de reparación (MTTR) | [hs] | A especificar |  |
|  | 10 | Disponibilidad de servicio | [%] | A especificar |  |
| 5 | Documentación |  |
|  | 1 | Folletos y catálogos completos. | - | Si |  |
| 6 | Accesorios |  |
|  | 1 | Para montaje (puentes, cables, herramientas, bastidor soporte, bulonería, etc) |  | Si |  |