ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CARGADORES DE BATERÍAS

DE 110 Vcc y 48 Vcc

Nueva ET El Solito

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE

CARGADORES DE BATERÍAS DE 48 Y 110 Vcc

Objeto

La presente especificación está destinada a la adquisición de dos (2) rectificadores, uno de 48 Vcc y otro de 110 Vcc para carga de sendos banco de baterías ácidas de electrolito absorbido tipo Pb-Ca a instalarse en la nueva Estación Transformadora El Solito.

Comprende las obligaciones, las características técnicas, documentación a presentar, ensayos, embalaje y demás condiciones a las que se ajustará la Provisión.

Alcance

El alcance de las presentes especificaciones consiste en el suministro de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los cargadores solicitados, aunque estos no estén especificados en la presente descripción, de modo que los mismos se entreguen en condiciones aptas para su montaje en obra y posterior puesta en servicio, en un todo de acuerdo con las reglas técnicas y del buen arte.

Se incluyen además los ensayos de rutina en fábrica y el traslado de los equipos desde las instalaciones del proveedor hasta la Base de Mantenimiento de Transcomahue S.A. situada en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

No se requiere descarga ni montaje electromecánico de los equipos.

Normas

Los equipos y materiales comprendidos en estas especificaciones responderán a Normas Nacionales y/o Internacionales, debiendo el oferente indicarlas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Condiciones Ambientales

Los equipos cargadores serán instalados dentro de edificios y serán aptos para trabajar dentro de los límites de temperatura, y altura sobre el nivel del mar especificados:

- Temperatura máxima:   40 °C

- Temperatura mínima: -15 °C

- Temperatura media anual: +14 °C

- Altura sobre el nivel del mar:   menor a 1000 m.

Características Generales

Los cargadores de baterías serán electrónicos, totalmente de estado sólido, con alimentación primaria y de salida según se indica en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Los equipos serán aptos para la carga del correspondiente banco de baterías y la alimentación de un determinado consumo en forma simultánea.

Las corrientes de salida a baterías se indicarán en las PDTG.

El principio de funcionamiento de los equipos deberá ser mediante la utilización de un puente rectificador de onda completa con tiristores y diodos, mediante la variación del ángulo de conducción de dichos tiristores se pueda estabilizar la tensión y la corriente de salida de acuerdo con las condiciones instantáneas de la carga y de la línea de alimentación.

La implementación del sistema de control de la tensión y la corriente de salida deberá realizarse mediante la utilización de circuitos electrónicos con microprocesadores o controladores analógicos.

Este sistema de control deberá generar un arranque en forma lenta del equipo cargador, de tal manera de no sobre cargar las líneas de alimentación del equipo.

Descripción del cargador

Los equipos cargadores basarán su funcionamiento en el control de un circuito puente rectificador de onda completa (trifásico), mediante la utilización de tiristores y diodos.

A la salida del puente rectificador se instalará un filtro del tipo LC a fin de reducir el ripple de salida a niveles que no afecten la correcta carga de las baterías.

El valor máximo del ripple se indicara en la PDTG y se medirá sin las baterías conectadas a la salida del equipo rectificador.

Junto con la estabilidad de la tensión de salida los equipos contarán con una limitación electrónica de la corriente de salida.

El circuito de control supervisará:

- El funcionamiento del equipo tanto durante la operación Automática y Manual.

- Funcionamiento de las alarmas.

- Mediciones de las tensiones y corrientes de salida.

Mediciones

Los equipos deberán contar con indicadores digitales o instrumentos analógicos a fin de poder realizar las siguientes mediciones:

- Tensión de salida del rectificador

- Corriente de salida del rectificador

- Corriente de salida a consumo

- Corriente de batería (carga y descarga)

- Tensión de entrada al cargador (3 fases)

- Corriente de entrada al cargador (3 fases)

Además deberá poder leerse los valores de ajuste de:

- Tensión de Flote

- Corriente máxima de salida del rectificador

Alarmas y Señalizaciones

Los equipos contaran al menos con las siguientes alarmas:

Falla de alimentación

Fusibles quemados

Falla del rectificador

Alta tensión de salida

Baja tensión de batería

Polo + / - a Tierra

Las primera cuatro alarmas una vez que se hayan activado deberán detener el funcionamiento del equipo reponiéndose la operación del mismo una vez que las mismas desaparezcan.

Al activarse cualquiera de las alarmas se encenderá el led correspondiente que estará ubicado en el Panel Frontal ubicado en el frente del equipo y además simultáneamente con la activación de la alarmas comenzara a sonar la alarma acústica.

Mediante algún pulsador se podrá aceptar la alarma debiéndose detener la alarma acústica.

Contará además con un relé resumen de alarmas, el cual se mantendrá energizado en condiciones de funcionamiento normal y se desenergizará al activarse alguna de las alarmas antes descriptas.

Un contacto inversor libre de potencial de dicho relé deberá estar cableado a una bornera.

Esa información resumen de alarmas se utilizará para ser enviada a un panel de alarmas exterior.

Protecciones eléctricas

Los equipos cargadores deberán contar como mínimo con las siguientes protecciones:

- Interruptor termomagnético a la entrada del equipo.

- Fusibles tipo ultra rápidos en la entrada del puente rectificador.

- Fusible de salida tipo NH en la salida a consumo y a baterías.

- Varistores de óxido metálico para sobre tensiones de entrada.

- Red R/C en paralelo con los semiconductores del puente rectificador.

Operación individual

Un solo equipo alimenta las baterías y los consumos.

Comunicaciones

Los equipos deberán comunicarse con la RTU perteneciente al sistema SCADA para el envío de datos a la misma. Para este fin deberán contar con puerto de comunicación serie RS-485 y protocolo Modbus RTU.

Montaje Mecánico

Todos los componentes de los equipos cargadores estarán contenidos dentro de un gabinete construido en chapa metálica conformando una estructura autoportante.

Contará con una puerta abisagrada en el frente del equipo y paneles laterales y posterior desmontable a fin de poder acceder a los componentes del rectificador.

El diseño del equipo contemplará las necesarias ventilaciones naturales para funcionar en interior directamente apoyado sobre el piso, dichas ventilaciones se realizarán mediante rejillas en el frente o en la parte posterior del equipo.

La acometida de los cables se realizará por la parte inferior delantera del gabinete, mediante borneras tanto para la entrada de alimentación, las salidas y las alarmas.

La terminación del gabinete será mediante pintura sintética horneable.

Montaje Eléctrico

Todos los componentes eléctricos del equipo se montarán sobre bandejas metálicas y las plaquetas electrónicas se montarán sobre bandejas deslizables a fin de tener un rápido acceso a las mismas.

La interconexión entre los diferentes componentes del equipo se realizará mediante cable aislado en PVC, debiendo estar individualizado mediante números en sus extremos, los cuales coincidirán con los planos del equipo.

La interconexión de las plaquetas con el resto de los componentes del equipo cargador se realizará mediante cables con fichas en sus extremos o cable tipo plano, a fin de poder realizar un cambio rápido de las plaquetas sin requerir el uso de herramientas especiales.

El posible cambio de las plaquetas deberá poder hacerse sin necesitar desconectar la salida del equipo de las baterías.

En alguna parte del gabinete se instalará una barra de cobre de aproximadamente 75 mm2. Todas las partes metálicas deberán estar internamente conectadas a dicha barra, lo mismo que la puerta y las pantallas electrostáticas del transformador de potencia.

Embalaje y Transporte

Los equipos deberán adecuarse para su traslado a su ubicación definitiva de tal manera de no sufrir daños durante dicho traslado.

Se asegurarán las partes móviles como relés, plaquetas electrónicas y cualquier otro elemento que pudiera desprenderse de su ubicación durante su traslado.

Luego se cubrirán el equipo con cartón y film de polietileno a fin de evitar que penetre humedad en el mismo.

Se colocará finalmente esqueletos de madera individuales a fin de proteger a los equipos de posibles golpes.

Se instalarán carteles con leyendas tales como Frágil, Para ARRIBA, etc.

Los equipos deberán entregarse en la base operativa de Transcomahue S.A. situada en la calle San Luis 2423 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Estará a cargo del proveedor la carga en destino y transporte de los equipos hasta el lugar indicado. La descarga en destino estará a cargo de Transcomahue S.A.

Inspección y ensayos

El oferente deberá prever la provisión de todos los materiales, instrumentos y otros componentes necesarios para la realización de los ensayos de recepción de los equipos.

Los ensayos e inspecciones que se mencionan más adelante deberán permitir probar la calidad, tipo de materiales y el cumplimiento de las condiciones funcionales y operativas especificadas en este documento, quedando el resultado de los mismos asentados en el correspondiente protocolo.

El Proveedor comunicará con dos (2) semanas de anticipación el lugar y fecha propuestos para los ensayos.

Transcomahue S.A. se reserva el derecho de asistir a la realización de los ensayos de recepción a su exclusivo costo.

En el caso en que Transcomahue S.A. decidiese no presenciar los ensayos, el proveedor los realizará igualmente, remitiendo los resultados en original y copia. Sin este requisito no se efectuará la certificación.

Los valores de ensayo en su totalidad serán tales que verifiquen el cumplimiento de la planilla de datos garantizados

Ensayos en fábrica

- Resistencia de aislación

- Regulación de la tensión de salida en flote

- Limitación de la corriente de salida

- Mediciones ripple de salida

- Funcionamiento en Automático y en Manual

- Operación con baterías

- Verificación de señalizaciones y alarmas.

Documentación Técnica

El oferente deberá entregar, junto con el equipo, dos juegos de planos del mismo los que incluyen:

- Planos eléctricos del equipo

- Planos de vistas y dimensiones del equipo

- Lista de materiales

- Manual operativo

- Protocolo de ensayo

Repuestos

El Oferente deberá cotizar la provisión del siguiente listado de repuestos quedando a criterio de Transcomahue S.A. la adquisición de los mismos:

Rectificador 110 Vcc:

Un (1) juego completo de plaquetas electrónicas.

Un (1) juego completo de fusibles.

Rectificador 48 Vcc:

Un (1) juego completo de plaquetas electrónicas.

Un (1) juego completo de fusibles.

Además presentará, junto con la oferta, un listado de repuestos adicionales que a su juicio sería necesario poseer en stock, indicando su disponibilidad en almacenes o tiempo de entrega estimado para cada elemento.

Especificará además si posee servicio técnico de pos venta en el país, indicando la persona responsable del mismo, dirección, número telefónico y correo electrónico y toda otra información que a su juicio considere relevante en este sentido.

1.- RECTIFICADOR – CARGADOR DE BATERIAS 110 Vcc – PDTG TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET EL SOLITO

| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 110 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | Características generales |  |
|  | 1 | Fabricante (Marca) |  | Especificar |  |
|  | 2 | Modelo (designación de fábrica) |  | Especificar |  |
|  | 3 | Año de diseño del modelo |  | Especificar |  |
|  | 4 | Normas de fabricación y ensayo |  | IRAM -DIN41772 – IEC |  |
|  | 5 | Lugar de fabricación |  | Especificar |  |
|  | 6 | Tipo |  | Autorregulado Trifásico |  |
|  | 7 | Montaje |  | Interior |  |
|  | 8 | Grado de protección |  | Especificar |  |
|  | 9 | Ventilación |  | Natural |  |
|  | 10 | Cantidad |  | 1 |  |
|  | 11 | Tipo de Batería a cargar |  | Pb-Ca / 300Ah |  |
|  | 12 | Protocolo de comunicación |  | RS-485 - Modbus RTU |  |
| 2 2 | Características eléctricas principales |  |
|  | 1 | Corriente nominal salida | A | 50 |  |
|  | 2 | Corriente limite de salida | A | 10-50 (Ajustable) |  |
|  | 3 | Característica de carga |  | I/U constante según IEC 478-1 |  |
|  | 4 | Aislamiento entrada / salida |  | Especificar |  |
|  | 5 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Hs | Especificar |  |
|  | 6 | Tiempo medio de reparación (MTTR) | Hs | Especificar |  |
|  |  | Entrada |  |
|  | 5 | Tensión de alimentación | Vac | 3 x 380 |  |
|  | 6 | Tolerancia de tensión de entrada | % | +15/-10 |  |
|  | 7 | Corriente de entrada | A | Especificar |  |
|  | 8 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
|  | 9 | Tolerancia de frecuencia de entrada | Hz | ±3 |  |
|  | 10 | Factor de potencia para el 100% de la carga | Cos | >=0,8 |  |
|  |  | Salida al consumo |  |
|  | 11 | Tensión nominal de salida | Vcc | 110 |  |
|  | 12 | Variación permitida de la tensión de salida | % | +10/-10 |  |
|  | 13 | Regulación(ajuste) | % | Especificar |  |
|  | 14 | Estabilidad de tensión de salida | % | +1/-1 |  |

| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 110 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
|  | 15 | Ripple máximo con batería conectada, valor eficaz | % | 1 |  |
|  | 16 | Ripple máximo con batería desconectada, valor ef | % | 1 |  |
|  | 17 | Corriente máxima de salida a consumo | A | 25 (ajustable) |  |
|  |  | Salida a batería |  |
|  | 18 | Tensión máx. de carga a fondo (cant. elem. x 2,5V) | V | 130 (ajustable) |  |
|  | 19 | Ajuste de tensión de salida a fondo | % | +/- 5 |  |
|  | 20 | Tensión nom. de carga a flote (cant. elem. x 2,3V) | V | 119,6 (ajustable) |  |
|  | 21 | Estabilización en flote | % | +2/-2 |  |
|  | 22 | Corriente máxima de carga a fondo | A | 0-30 (ajustable) |  |
|  | 23 | Corriente normal de carga a fondo | A | 20(ajustable) |  |
|  | 24 | Rendimiento para carga a fondo normal y corriente nominal al consumo simultáneo normal | % | 85 |  |
|  |  | Rectificador |  |
|  | 25 | Tipo de semiconductores |  | Especificar |  |
|  | 26 | Conexión |  | Especificar |  |
|  | 27 | Refrigeración |  | Natural |  |
|  |  | Transformador |  |
|  | 28 | Aislación |  | Seca |  |
|  | 29 | Conexión |  | Especificar |  |
| 3 | Controles y componentes propios del rectificador cargador de baterías |  |
|  | 1 | Diodos de caída (u otro medio a propuesta del oferente).- |  | Especificar |  |
|  | 2 | Conexión para batería independiente de la carga.- |  | Si |  |
|  | 3 | Protecciones mínimas para la etapa de entrada de C.A. (50 - 50N - 51 - 51N - 81 – 59 – 27 - Falta de fase). |  | Si |  |
|  | 4 | Fusibles para la salida a batería. |  | Si |  |
|  | 5 | Fusibles para la salida al consumo. |  | Si |  |
|  | 6 | Una bornera frontera para las teleseñales |  | Si |  |
|  | 7 | Display digital con parámetros en el frente del gabinete. |  | Si |  |
|  | 8 | Control de la tensión de salida. |  | Si |  |
|  | 9 | Sensor de la tensión de alimentación. |  | Si |  |
|  | 10 | Control de la corriente máxima de salida (Limite de corriente). |  | Si |  |
|  | 11 | Control de corriente de carga a fondo |  | Si |  |
|  | 12 | Control de tensión de flote |  | Si |  |

| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 110 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 4 | Comandos mínimos en el frente del rectificador – cargador |  |
|  | 1 | Llave automático – manual |  | Si |  |
|  | 2 | Llave fondo manual– flote manual |  | Si |  |
|  | 3 | Ajuste de la corriente de carga a fondo |  | Si |  |
|  | 4 | Interruptor de puesta en marcha |  | Si |  |
|  | 5 | Pulsador de rearme de alarma |  | Si |  |
|  | 6 | Pulsador de prueba de led |  | Si |  |
| 5 | Mediciones e indicaciones de corrientes y tensiones de salida a consumo y a batería |  |
|  | 1 | Indicación funcionamiento-apagado |  | Si |  |
|  | 2 | Indicación de carga a flote |  | Si |  |
|  | 3 | Indicación de carga a fondo |  | Si |  |
|  | 4 | Medición de corriente de salida a consumo |  | Si |  |
|  | 5 | Corriente de salida a batería |  |  |  |
|  |  | 1 | Medición de la corriente de carga a fondo. |  | Si |  |
|  |  | 2 | Medición de la corriente de flote. |  | Si |  |
|  | 6 | Medición de tensión de salida a consumo |  | Si |  |
|  | 7 | Medición de tensión de salida a batería |  |  |  |
|  |  | 1 | Tensión de flote |  | Si |  |
|  |  | 2 | Tensión de fondo |  | Si |  |
| 6 | Alarmas |  |
|  | 1 | Alta tensión de consumo |  | Si |  |
|  | 2 | Baja tensión de consumo |  | Si |  |
|  | 3 | Falta fase de red de alimentación |  | Si |  |
|  | 4 | Máxima tensión (59) |  | Si |  |
|  | 5 | Mínima tensión (27) |  | Si |  |
|  | 6 | Máxima corriente de fase y tierra (50, 50N) |  | Si |  |
|  | 7 | Máxima corriente de cortocircuito I>> (51, 51N) |  | Si |  |
|  | 8 | Máxima frecuencia (81H) |  | Si |  |
|  | 9 | Mínima frecuencia (81L) |  | Si |  |
|  | 10 | Polo de Batería a Tierra |  | Si |  |
|  | 11 | Falta c.c. rectificador |  | Si |  |
| 7 | Bornera para Teleseñales |  |
|  | 1 | Cargador con Problemas |  | Si |  |
|  |  | 1 | Falta fase en la alimentación. |  | Si |  |
| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 110 Vcc |  |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
|  |  | 2 | Máxima tensión (59) |  | Si |  |
|  |  | 3 | Mínima tensión (27) |  | Si |  |
|  |  | 4 | Máxima corriente de fase y tierra (50, 50N) |  | Si |  |
|  |  | 5 | Máxima corriente de cortocircuito I>> (51, 51N) |  | Si |  |
|  |  | 6 | Máxima frecuencia (81H) |  | Si |  |
|  |  | 7 | Mínima frecuencia (81L) |  | Si |  |
|  |  | 8 | Baja tensión de salida. |  | Si |  |
|  | 2 | Baja tensión de Consumo |  | Si |  |
|  | 3 | Baja tensión de Baterías |  | Si |  |
|  | 4 | Fusibles fundidos |  | Si |  |
|  | 5 | Polo de batería a tierra |  | Si |  |
| 8 | Condiciones ambientales de operación |  |
|  | 1 | Temperatura | ºC | -15/+40 |  |
|  | 2 | Humedad relativa máxima | % | 100 |  |
|  | 3 | Altura sobre el nivel del mar | m | <1000 |  |
| 9 | Aspectos constructivos |  |
|  | 1 | Peso del gabinete | Kg. | Especificar |  |
|  | 2 | Ancho del gabinete | Mm | Especificar |  |
|  | 3 | Profundidad del gabinete | Mm | Especificar |  |
|  | 4 | Altura del gabinete | Mm | Especificar |  |
| 10 | Documentación |  |
|  | 8 | Folletos y catálogos completos |  | Si |  |
|  | 9 | Manual de puesta en marcha y mantenimiento |  | Si |  |
| 11 | Garantía ofrecida |  | Especificar |  |

2.- RECTIFICADOR CARGADOR DE BATERIAS 48 Vcc – PDTG TRANSCOMAHUE S.A. – NUEVA ET EL SOLITO

| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 48 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 1 | Características generales |  |
|  | 1 | Fabricante (Marca) |  | Especificar |  |
|  | 2 | Modelo (designación de fábrica) |  | Especificar |  |
|  | 3 | Año de diseño del modelo |  | Especificar |  |
|  | 4 | Normas de fabricación y ensayo |  | IRAM -DIN41772 – IEC |  |
|  | 5 | Lugar de fabricación |  | Especificar |  |
|  | 6 | Tipo |  | Autorregulado monofásico |  |
|  | 7 | Montaje |  | Interior |  |
|  | 8 | Grado de protección |  | Especificar |  |
|  | 9 | Ventilación |  | Natural |  |
|  | 10 | Cantidad |  | 1 |  |
|  | 11 | Tipo de Batería a cargar |  | Pb-Ca / 300Ah |  |
|  | 12 | Protocolo de comunicación |  | RS-485 - Modbus RTU |  |
| 2 | Características eléctricas principales |  |
|  | 1 | Corriente nominal salida | A | 30 |  |
|  | 2 | Corriente limite de salida | A | 5-30 (Ajustable) |  |
|  | 3 | Característica de carga |  | I/U constante según IEC 478-1 |  |
|  | 4 | Aislamiento entrada / salida |  | Especificar |  |
|  | 5 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Hs | Especificar |  |
|  | 6 | Tiempo medio de reparación (MTTR) | Hs | Especificar |  |
|  |  | Entrada |  |
|  | 5 | Tensión de alimentación | Vac | 220 |  |
|  | 6 | Tolerancia de tensión de entrada | % | +15/-10 |  |
|  | 7 | Corriente de entrada | A | Especificar |  |
|  | 8 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
|  | 9 | Tolerancia de frecuencia de entrada | Hz | ±3 |  |
|  | 10 | Factor de potencia para el 100% de la carga | Cos | >=0,8 |  |
|  |  | Salida al consumo |  |
|  | 11 | Tensión nominal de salida | Vcc | 48 |  |
|  | 12 | Variación permitida de la tensión de salida | % | +10/-10 |  |
|  | 13 | Regulación(ajuste) | % | Especificar |  |
|  | 14 | Estabilidad de tensión de salida | % | +1/-1 |  |

| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 48 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 2 | 15 | Ripple máximo con batería conectada, valor eficaz | % | 1 |  |
|  | 16 | Ripple máximo con batería desconectada, valor ef | % | 1 |  |
|  | 17 | Corriente máxima de salida a consumo | A | 20 (ajustable) |  |
|  |  | Salida a batería |  |
|  | 18 | Tensión máx. de carga a fondo (cant. Elem.x 2,5V) | V | 57,5 (ajustable) |  |
|  | 19 | Ajuste de tensión de salida a fondo | % | +/- 5 |  |
|  | 20 | Tensión nom. de carga a flote (cant. Elem. x 2,3V) | V | 52,9 (ajustable) |  |
|  | 21 | Estabilización en flote | % | +2/-2 |  |
|  | 22 | Corriente máxima de carga a fondo | A | 0-20 (ajustable) |  |
|  | 23 | Corriente normal de carga a fondo | A | 10(ajustable) |  |
|  | 24 | Rendimiento para carga a fondo normal y corriente nominal al consumo simultáneo normal | % | 85 |  |
|  |  | Rectificador |  |
|  | 25 | Tipo de semiconductores |  | Especificar |  |
|  | 26 | Conexión |  | Especificar |  |
|  | 27 | Refrigeración |  | Natural |  |
|  |  | Transformador |  |
|  | 28 | Aislación |  | Seca |  |
|  | 29 | Conexión |  | Especificar |  |
| 3 | Controles y componentes propios del rectificador cargador de baterías |  |
|  | 1 | Diodos de caída (u otro medio a propuesta del oferente).- |  | Especificar |  |
|  | 2 | Conexión para batería independiente de la carga.- |  | Si |  |
|  | 3 | Protecciones mínimas para la etapa de entrada de C.A. (50 - 50N - 51 - 51N - 81 – 59 – 27 - Falta de fase). |  | Si |  |
|  | 4 | Fusibles para la salida a batería. |  | Si |  |
|  | 5 | Fusibles para la salida al consumo. |  | Si |  |
|  | 6 | Una bornera frontera para las teleseñales |  | Si |  |
|  | 7 | Display digital con parámetros en el frente del gabinete. |  | Si |  |
|  | 8 | Control de la tensión de salida. |  | Si |  |
|  | 9 | Sensor de la tensión de alimentación. |  | Si |  |
|  | 10 | Control de la corriente máxima de salida (Limite de corriente). |  | Si |  |
|  | 11 | Control de corriente de carga a fondo |  | Si |  |
|  | 12 | Control de tensión de flote |  | Si |  |

| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 48 Vcc |  |
| --- | --- |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
| 4 | Comandos mínimos en el frente del rectificador – cargador |  |
|  | 1 | Llave automático – manual |  | Si |  |
|  | 2 | Llave fondo manual– flote manual |  | Si |  |
|  | 3 | Ajuste de la corriente de carga a fondo |  | Si |  |
|  | 4 | Interruptor de puesta en marcha |  | Si |  |
|  | 5 | Pulsador de rearme de alarma |  | Si |  |
|  | 6 | Pulsador de prueba de led |  | Si |  |
| 5 | Mediciones e indicaciones de corrientes y tensiones de salida a consumo y a batería |  |
|  | 1 | Indicación funcionamiento-apagado |  | Si |  |
|  | 2 | Indicación de carga a flote |  | Si |  |
|  | 3 | Indicación de carga a fondo |  | Si |  |
|  | 4 | Medición de corriente de salida a consumo |  | Si |  |
|  | 5 | Corriente de salida a batería |  | Si |  |
|  |  | 1 | Medición de la corriente de carga a fondo. |  | Si |  |
|  |  | 2 | Medición de la corriente de flote. |  | Si |  |
|  | 6 | Medición de tensión de salida a consumo |  | Si |  |
|  | 7 | Medición de tensión de salida a batería |  |  |  |
|  |  | 1 | Tensión de flote |  | Si |  |
|  |  | 2 | Tensión de fondo |  | Si |  |
| 6 | Alarmas |  |
|  | 1 | Alta tensión de consumo |  | Si |  |
|  | 2 | Baja tensión de consumo |  | Si |  |
|  | 3 | Falta fase de red de alimentación |  | Si |  |
|  | 4 | Máxima tensión (59) |  | Si |  |
|  | 5 | Mínima tensión (27) |  | Si |  |
|  | 6 | Máxima corriente de fase y tierra (50, 50N) |  | Si |  |
|  | 7 | Máxima corriente de cortocircuito I>> (51, 51N) |  | Si |  |
|  | 8 | Máxima frecuencia (81H) |  | Si |  |
|  | 9 | Mínima frecuencia (81L) |  | Si |  |
|  | 10 | Polo de Batería a Tierra |  | Si |  |
|  | 11 | Falta c.c. rectificador |  | Si |  |
| 7 | Bornera para Teleseñales |  |
|  | 1 | Cargador con Problemas |  | Si |  |
|  |  | 1 | Falta fase en la alimentación. |  | Si |  |
| RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS 48 Vcc |  |
| ORDEN | DESCRIPCIÓN | UNID | REQUERIDO | OFRECIDO |
|  |  | 2 | Máxima tensión (59) |  | Si |  |
|  |  | 3 | Mínima tensión (27) |  | Si |  |
|  |  | 4 | Máxima corriente de fase y tierra (50, 50N) |  | Si |  |
|  |  | 5 | Máxima corriente de cortocircuito I>> (51, 51N) |  | Si |  |
|  |  | 6 | Máxima frecuencia (81H) |  | Si |  |
|  |  | 7 | Mínima frecuencia (81L) |  | Si |  |
|  |  | 8 | Baja tensión de salida. |  | Si |  |
|  | 2 | Baja tensión de Consumo |  | Si |  |
|  | 3 | Baja tensión de Baterías |  | Si |  |
|  | 4 | Fusibles fundidos |  | Si |  |
|  | 5 | Polo de batería a tierra |  | Si |  |
| 8 | Condiciones ambientales de operación |  |
|  | 1 | Temperatura | ºC | -15/+40 |  |
|  | 2 | Humedad relativa máxima | % | Especificar |  |
|  | 3 | Altura sobre el nivel del mar | m | <1000 |  |
| 9 | Aspectos constructivos |  |
|  | 1 | Peso del gabinete | Kg. | Especificar |  |
|  | 2 | Ancho del gabinete | Mm | Especificar |  |
|  | 3 | Profundidad del gabinete | Mm | Especificar |  |
|  | 4 | Altura del gabinete | Mm | Especificar |  |
| 10 | Documentación |  |
|  | 8 | Folletos y catálogos completos |  | Si |  |
|  | 9 | Manual de puesta en marcha y mantenimiento |  | Si |  |
| 11 | Garantía ofrecida |  | Especificar |  |