OBJETO

#### Por los trabajos de provisión y reemplazo de DOS (2) tanques intermediarios y sus accesorios, y DOS (2) precalentadores de agua de los DOS (2) Grupos Electrógenos de 400 kVA existentes; además, pruebas hidráulicas y reparación (donde hubiera pérdidas) de las tuberías que conducen agua desde los tanques intermediarios a los radiadores ubicados en la terraza, como así también la reparación del COMAP del GE nº 1 (de 400 kVA) y el servicio de mantenimiento preventivo, con provisión limitada de insumos. por el término de UN (1) año, del sistema de generación de emergencia compuesto por DOS (2) GE de 400 kVA y UN (1) GE de 180 kVA y sus correspondientes tableros de transferencia, interruptores motorizados principal y esclavo e interruptores de cada grupo. Con respecto al GE  de 180 KVA, no se tendrán que hacer reparaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN ÚNICO:

Planilla de Cotización

| Grupos Electrógenos | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | TOTAL: ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3 + ITEM 4 (12 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provisión tanques, accesorios, instalación y pruebas. | Provisión e instalación de los Precalentadores | Reparación COMAP | Mantenimiento Costo Mensual | Mantenimiento por el término de DOCE (12) meses |  |
| N° 1 | GE 400 Kva |  |  |  |  |  |  |
| N° 2 | GE 400 Kva |  |  |  |  |  |  |
| N° 3 | GE 180 Kva |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

Referencias

Ítem 1: Incluye los tanques, accesorios, instalación, reparación de cañerías y pruebas.

Ítem 2: Incluye provisión, reemplazo y pruebas en cada grupo electrógeno.

Ítem 3: Reparación, configuración de parámetros y pruebas.

Ítem 4: Mantenimiento, precio mensual.

TOTAL= ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3 + ITEM 4 (total 12 meses).

1) UBICACIÓN:

Se desarrollarán en el subsuelo del edificio sede de la administración central de LOTERÍA NACIONAL S.E., sito en la calle Santiago del Estero N° 126/140, Capital Federal.

2) DE LOS TRABAJOS:

El Adjudicatario proveerá los técnicos calificados para la realización del mantenimiento, como así también deberá registrar en planillas los controles efectuados, a fin de acumular datos para desarrollar un eficaz programa de mantenimiento. Las planillas originales quedarán en poder de LOTERÍA NACIONAL S.E.

Todas las tareas se realizarán de acuerdo a las Reglas establecidas por el fabricante, las Reglas del Arte, y respetando las normas que regulan la Seguridad, Medio Ambiente GCBA, normas IRAM, etc.

3) DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS:

GRUPOS ELECTRÓGENOS N° 1 y 2 (PRINCIPALES):

Marca / Modelo: FGWilson / P400E3.

Cantidad: DOS (2) grupos.

MOTOR IMPULSOR

Marca / Modelo: Perkins / 2306A-E14TAG2.

N° de cilindros / alineación: 6 en línea.

Ciclo: 4 tiempos.

Relación de compresión: 16,3:1.

Cilindrada: 12,5 litros.

Combustible: Diesel.

Sistema eléctrico de arranque: 24 V – 70 A.

Velocidad: 1500 rpm.

GENERADOR (Alternador)

Marca / Modelo: Leroy Somer / LL6114B.

Tensión: 230/400 V.

Corriente máx.: 608 A.

Potencia máx.: 400 kVA / 320 Kw.

Sistema de excitación: Shunt (220 V – 10 A).

Factor de potencia (cos φ): 0,8.

Modelo de AVR: R448C.

Frecuencia: 50 Hz.

Indice de protección: IP 23.

GRUPO ELECTRÓGENO N° 3 (Segundo Stand by):

Marca: Cummins – Partner.

Cantidad: UN (1) grupo.

MOTOR IMPULSOR

Marca / Modelo: Cummins / 6CTA8.3-6.

N° de cilindros / alineación: 6 en línea.

Ciclo: 4 tiempos.

Combustible: Diesel.

Sistema eléctrico de arranque: 12 V.

Velocidad: 1500 rpm.

GENERADOR (Alternador)

Marca / Modelo: Partner - Leroy Somer / 46.1M3 C6/4.

Tensión: 230/400 V.

Corriente máx: 260 A.

Potencia máx: 180 kVA / 144 kW.

Sistema de excitación: Shunt (49 V – 4.1 A).

Factor de potencia (cos φ): 0,8.

Modelo de AVR: R448.

Frecuencia: 50 Hz.

Indice de protección: IP 21.

4) TRABAJOS A REALIZAR:

ITEM 1:

- Provisión y montaje de DOS (2) tanques intermediarios de compensación de los Grupos Electrógenos de 400 kVA, de dimensiones tal como los existentes, con su diafragma interior y sus respectivas conexiones totalmente en acero inoxidable AISI 316, con las soldaduras expuestas pasivadas. El espesor de la chapa de los tanques deberá ser de 3 mm.

- Se efectuará la prueba de estanqueidad con una presión no menor a VEINTE (20) cm. de columna de agua.

- Los trabajos se efectuarán de a un equipo por vez y no se podrá comenzar con el otro hasta que el primero haya sido terminado, librado al uso definitivo y seguro.

- Los trabajos previos que deberán realizarse en cada equipo son: vaciado del circuito de agua, remoción del tanque de compensación (se abrirá el primero parcialmente en una cara para ver el diseño interior), pruebas hidráulicas de las tuberías al radiador de la terraza a una presión no menor a 12 kg/cm², se harán las reparaciones de la/s falla/s que surja/n.

- Los tanques desmontados se desecharán o se llevará donde lo indique el representante de esta Sociedad (a cargo del Contratista).

- Posteriormente se instalarán los tanques nuevos y sus conexiones; se colocará nuevo cristal del nivel; se lavará el circuito con agua desmineralizada (se llenará parcialmente), luego se vaciará nuevamente y llenará (hasta la cupla de rebalse a la cual se le colocará una válvula esférica en lugar del tapón) con agua destilada con agregado de líquido refrigerante-anticorrosivo de marca reconocida en la proporción que indique el fabricante.

ITEM 2:

- Mientras los circuitos de agua se encuentren vacíos, se reemplazarán los precalentadores de agua de cada equipo de 400 kVA, por uno igual o superior en cuanto a calidad/características.

- La ventilación del cárter de cada equipo se hará de manera que ventilen al exterior.

ITEM 3:

- Reparación del COMAP del Grupo Electrógeno Nº 1, su respectiva configuración de parámetros y pruebas.

ITEM 4:

- Servicios cubiertos por el mantenimiento preventivo básico que se efectuará con las directivas indicadas en los manuales del fabricante y sus partes.

Quincenalmente:

- Inspección visual de cada equipo, verificando posibles pérdidas de líquidos (aceite y/o agua), fijaciones flojas (tornillos, tuercas, abrazaderas, etc.).

- Puesta en marcha (según lo requiera el cliente).

- Control de niveles de aceite y refrigerante/anticorrosivo del sistema de refrigeración del motor.

- Estados de conexiones eléctricas.

- Ruidos y vibraciones.

- Revisión del estado de las correas y su tensión.

- Control de carga de las baterías.

- Inspección de mangueras y abrazaderas.

- Verificar indicador de filtro de aire.

- Verificar régimen de motor (rpm) y tensión generada.

- Verificación de calentadores de agua.

- Asistencia técnica las 24 horas en caso de desperfectos (para ello el Contratista deberá contar con un sistema de comunicación celular y teléfonos fijos).

- Verificar soportes de motor y tableros.

- Limpieza del equipo.

- Controlar dispositivos de protección del motor.

- Al principio del segundo mes de mantenimiento, y mensualmente, se efectuará una simulación de la operación automática de todos los grupos existentes, incluso generando a la red.

- Verificación/limpieza del venteo del cárter.

- Limpieza de tableros eléctricos, llaves conmutadoras y ajustes de contactos.

- Confección de informe quincenal (además de cualquier otro por visitas solicitadas entre quincenas). Los informes quincenales serán resguardados por LOTERÍA NACIONAL S.E.

Al principio del contrato:

- Cambio de aceite de los motores.

- Reemplazo de filtros del combustible.

- Reemplazo de filtros de aceite.

- Reemplazo de filtros de aire.

- Reemplazo de filtro de agua.

- Verificación del estado de las baterías (análisis de carga). Reemplazo de las mismas de ser necesario (si una o más acusan fallas se reemplazarán todas) o si alcanzaron los TRES (3) años de instaladas. La de los GE de 400 kVA serán de la misma marca y modelo.

Materiales e Insumos para proveer por el Adjudicatario sin costo alguno para esta Sociedad.

1)

- Todo tipo de filtros.

- Todo tipo de mangueras y abrazaderas.

- Todo tipo de correas.

- Baterías, terminales.

- Cualquier tipo de fluidos (aceite, refrigerantes/anticorrosivos, grasas, agua desmineralizada y destilada).

Materiales e Insumos para proveer por Lotería Nacional S.E.

2)

- Toda falla o anomalía que se detecte o material no incluido en el punto anterior será informado a la Gerencia Técnica, para su posterior trámite de compra.

5) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los elementos que se reemplacen por uno nuevo, ya sea por los trabajos previstos en los Ítems 1,2 y 3 o cualquier otro que surja del punto anterior, en cualquier oportunidad (incluso durante el mantenimiento) estarán amparados con una garantía por el término de DOCE (12) meses, a partir de la recepción de los mismos por parte de Lotería Nacional S.E., incluyendo repuestos y/o reposición, y traslados.

Esta garantía podrá constituirse en forma escrita, presentando el/los adjudicatario/s un certificado ante esta Sociedad del Estado, en la que se comprometa al reemplazo de los materiales adquiridos, en caso de falla o defectos del material y/o fabricación de los productos, a reemplazar los mismos sin cargo alguno para Lotería Nacional S.E.

6) TAREAS COMPLEMENTARIAS A REALIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO

Detectadas en la verificación: averías, desperfectos y/o valores fuera de lo establecido por el fabricante, deberá ser solucionado dentro de las 48 (CUARENTA Y OCHO) horas, salvo justificación de necesidad de mayor tiempo, en ese caso tendrá que ser aprobado por la Gerencia Técnica.

El Adjudicatario presentará un plan con la secuencia de los trabajos que va a realizar en cada equipo (Ítem 1,2 y 3) siguiendo los lineamientos, ampliando lo descripto en este pliego. Lo mismo para el caso de los controles e insumos para el mantenimiento (Ítem 4).

7) RETIRO DE HERRAMIENTAS:

En el caso de presentar herramientas, maquinarias u otros elementos para realizar las tareas, el Adjudicatario, una vez finalizadas las mismas, deberá retirarlas de inmediato. Siendo el área requirente/competente de los trabajos la encargada de la verificación correspondiente.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1) La adjudicación se efectivizará mediante Orden de Compra.

2) DOCUMENTACIÓN:

De los oferentes: Los oferentes podrán ser personas físicas o jurídicas.

a) Las personas físicas deberán presentar: fotocopia del documento de identidad, domicilio real y constituido y último aporte efectuado en carácter de trabajador autónomo y/o pago en el monotributo.

b) Las personas jurídicas deberán revestir algunos de los tipos previstos en la Ley 19.550 y sus modificatorias. Las mismas deberán presentar copia del contrato o estatuto societario debidamente inscripto y certificado ante Escribano Público, nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización con el respectivo detalle de los datos de identificación según lo requerido para las personas físicas (fotocopia del documento de identidad, domicilio real y constituido y último aporte efectuado en carácter de trabajador autónomo y/o pago en el monotributo) y documentación que acredite el período de vigencia de su mandato, de acuerdo con el tipo societario que se presente.

c) Los oferentes deberán acreditar sus condiciones económicas y financieras, para lo cual acompañaran la siguiente documentación:

c.1) Estados contables (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas y Memoria) correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios económicos de la empresa, auditados por Contador Público Independiente y Legalizados por el Consejo Profesional competente.

c.2) Un Estado Patrimonial y Financiero actualizado al último ejercicio mes vencido anterior a la fecha de presentación de la oferta, indicándose el criterio de valuación utilizada. El mismo deberá reflejar las deudas devengadas a favor del fisco nacional, provincial y municipal. Asimismo deberá detallar las mantenidas con entidades financieras, con especificación de plazos y garantías constituidas.

c.3) Declaración jurada patrimonial, en el caso de las personas que no tengan obligación de llevar libros de comercio.

c.4) Indicación de referencias bancarias, financieras y comerciales que estimen demostrativas de la capacidad económica y financiera.

3) COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN: la cotización será conforme lo establece la Planilla de Cotización adjunta, debiéndose discriminar los valores unitarios y/o mensuales allí requeridos, como así también el precio total del renglón único, conformado por los valores totales de cada Item. La Adjudicación será a un solo oferente.

4) ACREDITACIÓN ISO 9000: En el caso de poseer, el oferente deberá acreditar fehacientemente que los productos o servicios ofrecidos se encuentran dentro de un sistema de gestión implementado conforme a normas internacionales de calidad, como por ejemplo la serie Normas ISO 9000, más allá de las previstas en estas Especificaciones Técnicas.

5)  VISITA DE INSPECCIÓN: Se considera que cada Oferente al cotizar, lo ha hecho en perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado al lugar de ejecución de los trabajos objeto de esta Contratación, para lo cual la GERENCIA TÉCNICA (Departamento Electromecánico, Teléfono 4379-5200 internos 1451/1452) coordinará una visita de inspección en forma conjunta, no aceptándose posteriormente reclamo alguno por desconocimiento o erróneas interpretaciones al presente.

En la fecha de realización de la visita de inspección, los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones, deberán presentarse con copia del comprobante de compra del mismo.

El certificado de la visita de obra que se extienda en el lugar, deberá ser presentado con la oferta, constituyendo un requisito obligatorio para poder cotizar.

6) PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

En primer lugar se verificará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos formales del Pliego de Bases y Condiciones.

En segundo lugar se realizará una evaluación técnica de las mismas a fin de determinar cuales se adecuan a lo requerido en el citado Pliego, conforme al procedimiento descripto en las Especificaciones Técnicas.

Una vez resueltas ambas instancias se evaluará el precio ofertado y se procederá a adjudicar a la oferta más conveniente.

7) FORMA DE PAGO:

-ITEM 1, 2 y 3: a los CINCO (5) días hábiles, de la fecha de presentación de la factura o conformación definitiva o parcial (lo que corresponda) de las mismas, lo que fuere posterior.

-ITEM 4: mensual, a los CINCO (5) días hábiles, de la fecha de presentación de la factura o conformación definitiva o parcial (lo que corresponda) de las mismas, lo que fuere posterior.

8) PRESENTACION DE FACTURAS Y REMITOS: Las facturas que emita el adjudicatario deberán ser presentadas con la letra “B” o “C”, debiendo considerarse a L.N.S.E. como contribuyente exento, siendo el N° de CUIT 30-54667703-2, previa autorización de la SUBGERENCIA CONTABLE (Departamento Liquidaciones). Para los casos comprendidos en la Resolución General AFIP Nº 2939/10 deberá cumplimentarse el régimen establecido en materia de emisión electrónica de comprobantes, en los términos de la Resolución General N° 2485, sus modificatorias y complementarias.

9) PLAZOS:

- PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS SEGUROS Y GARANTÍAS: OCHO (8) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.

-PARA LA PROVISIÓN Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVISTOS EN LOS ITEMS 1, 2 y 3: TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de los seguros y garantía correspondiente. Una vez finalizados los trabajos y cuando se encuentren en perfectas condiciones de entrega, a satisfacción de Lotería Nacional S.E., luego de efectuada una inspección conjunta entre el representante de esta Sociedad y el Adjudicatario, se procederá a la devolución de la Garantía de Adjudicación N° 1.

- ITEM 4: será por el término de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de presentación de los seguros y garantía correspondientes. Cumplido dicho plazo, se iniciará el trámite de devolución de la Garantía de Adjudicación N° 2.

10) LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: según lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

11) ACARREO Y FLETE: Será por cuenta de la firma adjudicataria.

El adjudicatario deberá descargar y transportar los materiales desde el vehículo que la traslada hasta depositarla en el lugar indicado, sin intervención de personal de esta Sociedad. En el caso que la mercadería sea enviada sin personal para descargarla y elementos de transporte adecuados, la misma no será recibida.

12) GARANTÍAS: Se constituirán tal como lo establece el punto Formas de Constitución de las Garantías de las Cláusulas Generales.

a) DE OFERTA: CINCO POR CIENTO (5%) del total cotizado.

b) DE ADJUDICACIÓN: Las presentes garantías se constituirán tal como lo establece el punto 6.4 de las Cláusulas Generales.

- N° 1) El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Adjudicación por el QUINCE POR CIENTO (15%) del total cotizado en los Ítems 1, 2 y 3, que deberá ser presentada a los OCHO (8) días hábiles de recibida la Orden de Compra y cuya devolución se iniciará una vez finalizados los trabajos previstos para los Ítems 1, 2 y 3.

- N° 2) El adjudicatario deberá presentar una Garantía de Adjudicación por el QUINCE POR CIENTO (15%) del total cotizado en el Ítem 4, que deberá ser presentada a los OCHO (8) días hábiles de recibida la Orden de Compra y cuya devolución se iniciará una vez finalizado el periodo de DOCE (12) meses del servicio de mantenimiento.

Dichas garantías deberán ser presentadas en el Departamento de Seguros Patrimoniales y Garantías de Proveedores – Gerencia de Compras y Contrataciones. Deberá constar en el objeto asegurado el Número de Expediente del Concurso de Precios respectivo. Asimismo, dicha garantía deberá ser extendida hasta la extinción de las obligaciones por parte del tomador. La falta de constitución de las mismas en el plazo establecido implicará la desestimación de la oferta.

Los oferentes y adjudicatarios, deberán notificarse y aceptar que las Pólizas de Seguros que se presenten como Garantías de Oferta y/o de Adjudicación, serán destruidas, en caso de no proceder a su retiro, en el perentorio plazo de TREINTA (30) días corridos, desde que las mismas se encuentren vencidas (por su fecha de extinción o por el cumplimiento de la obligación contractual garantizada).

En el caso que la Garantía de Adjudicación sea una póliza de Seguro  de Caución y la compañía aseguradora deje de operar en el mercado, la empresa adjudicataria deberá reemplazarla en un plazo de 72 horas de notificado el Adjudicatario. Caso contrario serán pasibles de las Penalidades correspondientes en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

c) DE IMPUGNACIÓN: TRES POR CIENTO (3%) del total cotizado. La presente garantía de impugnación se constituirá tal como lo establece el punto 6.4 inc. a) o b) de las Cláusulas Generales.

13) SEGUROS:

- SEGURO QUE EXIGE LA LEY DE RIESGO DE TRABAJO N° 24.557 (A.R.T.)

El adjudicatario deberá contratar para su personal el seguro de A.R.T., en el que deberá especificarse la nómina del personal que prestará servicios en las ubicaciones detalladas en el objeto del presente Pliego de Bases y Condiciones (incluyendo nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que realizarán el trabajo). Asimismo deberá presentar por la totalidad del período que dure la Orden de Compra o en su defecto en forma mensual y previo al inicio del mes calendario:

1. Cláusula de no repetición a favor de Lotería Nacional S.E. emitido por la A.R.T. en original.

2. Certificado de cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo con el detalle de la nómina de personal mencionada  precedentemente en original.

3.  Constancia de pago de la A.R.T. (F 931 AFIP).

En el caso de producirse alguna baja o incorporación de personal deberá informarse de inmediato a esta Sociedad y adecuarse en la forma pertinente el seguro contratado.

- SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO

El adjudicatario deberá contratar para su personal el seguro de vida obligatorio, en el que deberá especificarse la nómina del personal que prestará servicios en las ubicaciones detalladas en el objeto del presente Pliego de Bases y Condiciones (incluyendo nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que realizarán el trabajo). Será requerida la presentación de la constancia del pago total del mismo. En el caso de producirse alguna baja o incorporación de personal deberá informarse de inmediato a esta sociedad y adecuarse en la forma pertinente el seguro contratado.

- SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

Para aquellos casos en que los trabajos sean realizados por personas que no puedan incluirse en el punto SEGURO DE ART, el Proveedor deberá contratar un Seguro de Accidentes personales endosado a favor de LOTERÍA NACIONAL S.E. por un importe mínimo de $230.000,00 debiéndose presentar la correspondiente Póliza y el recibo de pago respectivo junto con la nómina de personal, por todo el período que dure la obra. El mismo deberá amparar siniestros por muerte, incapacidad total o parcial y, gastos por atención médica y farmacológica.

Este Seguro reemplazará al Seguro de Vida y al de ART.

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra siniestros producidos en virtud o en ocasión de los trabajos que lleve a cabo (Artículos 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial) por un monto mínimo de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) que incluya una Cláusula de no repetición a favor de esta Sociedad y acompañando el recibo oficial por el pago total de la póliza emitido por la Compañía Aseguradora.

La cobertura de seguros solicitados será por todo el período que dure la contratación del servicio, el cual no podrá dar comienzo hasta que el  adjudicatario no de estricto cumplimiento a este requisito, presentando las correspondientes pólizas en la Gerencia de Compras y Contrataciones de esta Sociedad en el plazo previsto.

El control de los seguros estará a cargo de la Gerencia de Compras y Contrataciones – Subgerencia de Seguros y Garantías.

El vencimiento de las pólizas sin la entrega de renovación pertinente por parte del adjudicatario, será causal automática de la aplicación de las penalidades por incumplimiento establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

14- ACTAS:

El Adjudicatario posee un plazo de OCHO (8) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra para la constitución de los Seguros y la presentación de las Garantías de Adjudicación. La Subgerencia de Seguros y Garantías notificará a la Gerencia Técnica que el adjudicatario se encuentra en condiciones de suscribir las Actas de Inicio de los Trabajos:

- Acta de Inicio de los trabajos por los Items 1, 2, y 3:

A partir de la suscripción del Acta de Inicio mencionada, el adjudicatario posee el plazo de TREINTA (30) días hábiles antes mencionado, para la ejecución de los trabajos.

La GERENCIA TÉCNICA junto con el Adjudicatario suscribirá el Acta de Recepción Definitiva para los mencionados Items, una vez cumplidos los trabajos y cuando se encuentren en perfectas condiciones de entrega, a satisfacción de Lotería Nacional S.E., luego de efectuada una inspección conjunta entre el representante de esta Sociedad y el Adjudicatario. A partir de la suscripción de la misma, se procederá al trámite de devolución de la Garantía de Adjudicación N° 1.

- Acta de Inicio de los Trabajos por el Ítem 4:

En forma paralela a la Suscripción del Acta de Inicio para los Items 1, 2 y 3, se confeccionará  otra para el Item 4. A partir de la suscripción de la misma, se iniciará el mantenimiento por el término de DOCE (12) meses.

Finalizado el plazo antes mencionado, la GERENCIA TÉCNICA junto con el Adjudicatario suscribirá el Acta de Recepción Definitiva para el Item 4, como cumplimiento final de las responsabilidades asumidas por el Adjudicatario. A partir de ese momento se iniciará el trámite de devolución de la Garantía de Adjudicación del Item 4.

15) MULTA POR MORA:

En el caso de obligaciones sometidas a plazos ciertos y determinados, la mora será automática y su incumplimiento derivará en la imposición de una multa, cuya suma consistirá en la aplicación de la tasa diaria de descuento de documentos del Banco Nación Argentina; sobre el monto previsto para el ítem y/o renglón sobre el que surge el incumplimiento, o sobre el total adjudicado (lo que corresponda) en la Orden de Compra, por la cantidad de días de mora.

Será facultad de L.N.S.E aplicar la sanción máxima de rescisión o resolución del contrato, si se considerare pertinente, a exclusivo juicio y de acuerdo a las reiteraciones y/o gravedad de los incumplimientos.

La rescisión por culpa del adjudicatario determinará la ejecución de la garantía de adjudicación y la responsabilidad por los mayores daños y perjuicios que causare.

16) DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

Cuando el adjudicatario incurra en cualquier tipo de falta o incumplimiento de las obligaciones emergentes de las cláusulas del presente Pliego, se labrará un acta realizada y conformada por el área requirente y un representante del adjudicatario. Este último será sancionado sobre el monto previsto para el ítem y/o renglón sobre el que surge el incumplimiento, o sobre el total adjudicado (lo que corresponda), acorde a la siguiente escala:

Primera comprobación:                 	Apercibimiento

Segunda comprobación:               	Multa del 10%

Tercera comprobación:                  	Multa del 20%

Cuarta comprobación:                   	Multa del 40%

Quinta comprobación:                 	Podrá rescindirse el contrato.

La aplicación de las penalidades precedentemente detalladas no obstará al reclamo de daños y perjuicios, mayores costos, multas, gastos, honorarios y demás cargos derivados del incumplimiento del adjudicatario y hasta obtener la reparación integral de los daños que, como consecuencia de tales incumplimientos, se ocasionen a LOTERÍA NACIONAL S.E.

17) DE LAS DISPOSICIONES VARIAS:

a) Queda expresamente establecido que el personal que se utilice para la realización de los trabajos contratados dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, no asumiendo LOTERÍA NACIONAL S.E. bajo ninguna forma ni concepto el carácter de empleador. El adjudicatario será el único responsable por los accidentes de trabajo que puedan ocurrirle al personal de su empresa y que desempeña las tareas para el cumplimiento de la contratación como así también de los daños y/o perjuicios ocasionados a terceros.

Asimismo, será responsable de los deterioros producidos a los bienes propiedad de LOTERÍA NACIONAL S.E. por la ejecución de las tareas contratadas debiendo reponer o reparar los elementos afectados en forma inmediata.

b) Si por cualquier causa no se iniciara la contratación a partir de la fecha prevista en el presente Pliego, dicha circunstancia no dará lugar al adjudicatario a efectuar reclamos de ningún tipo, como así tampoco podrá reclamar por el tiempo que transcurra desde la apertura de las ofertas hasta la efectivización de la respectiva Orden de Compra.

c) Déjase expresamente establecido y así lo acepta el adjudicatario que en el supuesto que la Sociedad dispusiera hacerse cargo de los trabajos que se concursan con personal propio antes de la finalización del contrato, el mismo quedará rescindido automáticamente, no dando lugar a exigir indemnización alguna por el período que se hubiera visto privado de la prestación de dichos servicios.

18- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: La firma que resulte adjudicada, firmará un Compromiso de Confidencialidad antes del comienzo efectivo del servicio a contratar (Resolución N° 33/13), el que se adjunta como anexo.

19) LUGAR DE CONSULTAS:

Toda consulta que se efectúe, deberá ser presentada ante la Gerencia de Compras y Contrataciones, Santiago del Estero N° 126/40, 3° Piso, Capital Federal, donde se considerarán las del tipo CONTRACTUAL. Mientras que las consultas TÉCNICAS serán tratadas por la Gerencia Técnica.

20) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: LOTERÍA NACIONAL S.E. podrá requerir a los oferentes información complementaria sobre sus respectivas propuestas, la cual deberá ser brindada por escrito dentro de los tres (3) días hábiles de requerida.

21) LUGAR DE LA VENTA DE PLIEGOS: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. Santiago del Estero N° 126/40, Piso 3º, Capital Federal.

La venta de Pliegos finaliza OCHO (8) días hábiles antes de la fecha prevista para la Apertura.

C L Á U S U L A S    G E N E R A L E S

1. NORMAS APLICABLES:

El Concurso de Precios se regirá por las normas del presente Pliego de Bases y Condiciones y las que componen el Régimen de Compras y Contrataciones de Lotería Nacional S.E. aprobado por Resolución Nro. 86/10 y modificatorias.

En caso de contradicción entre las cláusulas generales y las particulares prevalecerán estas últimas.

2. TERMINOLOGÍA:

La terminología utilizada en el presente pliego tiene el siguiente significado:

ADJUDICATARIO: persona física o jurídica que ha sido notificada de la adjudicación del Concurso de Precios.

CONCURSO DE PRECIOS: Concurso de Precios organizado por Lotería Nacional S.E. para la contratación de obras, servicios y/o adquisición o venta de bienes.

INTERESADO: Adquirente del Pliego de Bases y Condiciones.

OFERENTE: Persona física o jurídica que ha presentado su oferta al Concurso de Precios.

OFERTA: Totalidad de la documentación que presente el oferente a Lotería Nacional S.E. para intervenir en el Concurso de Precios.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: El presente Pliego integrado por las Cláusulas Generales, Particulares y Técnicas si correspondiere.

3. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR:

a) Encontrarse concursado y/o quebrado.

b) Ser deudor del Estado nacional, provincial y/o municipal.

c) No haber cumplido anteriormente contratos celebrados con Lotería Nacional S.E.

d) Hallarse en relación de dependencia con Lotería Nacional S.E.

e) Ser agente y/o funcionario del Estado en los términos de la Ley 22.140.

f) Sociedades integradas total o parcialmente por las personas enunciadas en el inciso e).

g) Encontrarse inhibido.

Los oferentes no deben encontrarse comprendidos dentro de las prohibiciones enunciadas.

4. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

4.1. FORMA:

Las ofertas deberán:

a) Estar redactadas en idioma nacional.

b) Estar suscriptas en todas sus fojas por el oferente, su representante o apoderado, con la debida aclaración de la firma y la acreditación de la personería invocada.

c) Contener las enmiendas y raspaduras debidamente salvadas o aclaradas y firmadas por el oferente al pie de la página en que se realicen, bajo apercibimiento de tenerse por no escrita dicha frase, palabra o cifra.

d) Acompañarse bajo sobre cerrado con indicación del Concurso para el cual se presenta.

e) Hallarse foliadas en su totalidad.

f) Contener indicación del domicilio legal del oferente, lugar éste donde en el futuro harán pleno efecto las notificaciones de todo tipo que se le cursen.

g) Contener el Pliego de Bases y Condiciones firmado en cada una de sus fojas, conforme el inciso b) del presente.

h) Contener el precio ofertado, enunciado en pesos, indicándose el importe unitario en números y el total general de la oferta expresado en letras y números. En caso de no coincidir se considerará válido el monto expresado en letras. El precio deberá ser precio final en atención al carácter de sujeto exento frente al IVA que posee Lotería Nacional S.E.

i) Contener el presupuesto, el cual deberá estar identificado con la letra X y la leyenda documento no válido como factura.

j) Incluir copia de la inscripción ante:

- AFIP-DGI, de la persona física o jurídica  que se presente en carácter de oferente. En caso de tratarse de contribuyentes responsables del Monotributo, adicionalmente a la copia del formulario de inscripción deberán adjuntar copia del último aporte efectuado.

- la Dirección de Rentas, acreditando su inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos/Convenio Multilateral.

k) Incluir copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP-DGI correspondiente al oferente, todo ello cuando la oferta supere el importe establecido en la Resolución General  Nº 1814/05 AFIP-DGI.  En caso de no contarse con dicho Certificado al momento de presentar la oferta deberá acompañar constancia del inicio del trámite AFIP – DGI.

l) Cuando las ofertas se encuentren dentro del alcance establecido por la Res. Gral. AFIP            Nº 167/98 y Nº 243/98, las personas físicas deberán adjuntar fotocopia del último aporte previsional vencido a la Caja de Trabajadores autónomos o copia  de la constancia de inscripción cuya antigüedad no supere los TREINTA (30) días hábiles a la fecha de presentación de la oferta.

De tratarse de las Sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos (Sección IV del Capítulo I de la Ley 19.550), la obligación de exhibición deberá ser cumplida por todos los integrantes de la misma.

m) Los oferentes deberán manifestar con carácter de Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Artículo 3°.

n) Contener la garantía de oferta.

ñ) Estar acompañadas de copia de la constancia de compra del Pliego de Bases y Condiciones.

4.2. OFERTAS EXCLUIDAS:

No serán consideradas las ofertas que modifiquen las bases y condiciones del Concurso.

5. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la propuesta implica la aceptación de todas las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones y del Reglamento de Compras y Contrataciones de Lotería Nacional S.E., como asimismo la obligación de mantener la propuesta por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la apertura del Concurso, bajo apercibimiento de perder la Garantía de Oferta si se retirase antes de dicho lapso.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de DIEZ (10) días hábiles, salvo manifestación expresa del oferente, efectuada con anterioridad al vencimiento.

Para el caso en que no pudieran resolverse las actuaciones dentro del plazo de mantenimiento de oferta, Lotería Nacional S.E. deberá solicitar un nuevo término de mantenimiento, dejando constancia en las actuaciones de las notificaciones efectuadas. La falta de contestación expresa de los oferentes comportará su desistimiento.

6. GARANTÍAS:

Deben extenderse a plena satisfacción de Lotería Nacional S.E., motivo por el cual, a exclusivo juicio de esta Sociedad, si las mismas no resultan satisfactorias el oferente deberá reemplazarla en forma inmediata.

6.1. DE OFERTA:

La Garantía de Oferta afianzará el fiel cumplimiento de las obligaciones del oferente emergentes de la presentación de la oferta, hasta el término de mantenimiento de la misma y sus prórrogas, extendiéndose hasta la constitución y aceptación de la Garantía de Adjudicación por parte de Lotería Nacional S.E., en caso de resultar adjudicatario.

6.2. DE ADJUDICACIÓN:

La garantía de adjudicación afianzará el estricto cumplimiento de las obligaciones a que se compromete el oferente en su oferta y las que exige este pliego, debiendo ser constituida dentro de los OCHO (8) días hábiles de notificada la adjudicación. La falta de constitución de esta garantía en el plazo establecido implicará el desistimiento de la oferta y traerá aparejada la pérdida de la garantía de oferta.

6.3. DE IMPUGNACION:

El dictamen de la Unidad de Preadjudicaciones, podrá ser impugnado dentro de los TRES (3) días hábiles contados a partir de su notificación, previo ingreso de la correspondiente Garantía de Impugnación, prevista en el punto 12.c) de las Cláusulas Particulares. El Directorio y/o la autoridad en quien el mismo delegue, con informe previo y fundado por la Unidad de Preadjudicaciones resolverá cada impugnación, esta decisión no será posterior a la resolución de adjudicación.

Para el caso en que LNSE considere infundadas las impugnaciones formuladas retendrá las sumas depositadas en conceptos de Garantía de Impugnación, en su defecto si las mismas fueren receptadas dichas sumas les serán devueltas.

La falta de constitución de dicha Garantía de Impugnación, producirá la devolución sin más trámite de cualquier reclamo que se pretenda realizar a los informes de la Unidad de Preadjudicaciones

6.4 FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

a) Dinero en efectivo en moneda de curso legal, siempre que no supere los PESOS UN MIL        ($ 1.000,00).

b) Cheque certificado.

c) Póliza de seguro de caución certificada por Escribano Público y acompañada por el Recibo Oficial de pago total emitido por la Compañía Aseguradora. La misma deberá extenderse hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre y deberá constar en ella el Número de Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación que aprueba el texto de la misma.

Para el caso de garantía de oferta, bajo las formas previstas en el inciso c), los documentos allí mencionados deberán extenderse por todo el término de mantenimiento de la oferta y hasta la constitución y aceptación por Lotería Nacional S.E. de la garantía de adjudicación.

EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁ PAGARÉ.

Para el caso de garantía de oferta bajo la forma prevista en el inciso a), deberá presentarse el comprobante que acredite la recepción de los fondos por parte del Departamento Tesorería de Lotería Nacional S.E.

6.5. MONTO DE LAS GARANTÍAS:

Será el que se especifique en las condiciones particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones.

7. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACIÓN DE CONSULTAS: De oficio o a petición del interesado, Lotería Nacional S.E. podrá aclarar el presente Pliego de Bases y Condiciones. La facultad de pedir aclaraciones, por los Oferentes, caduca a los OCHO (8) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Lotería Nacional S.E. proveerá la información pertinente, a las aclaraciones solicitadas, hasta los SEIS (6) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de la oferta.

Quedará constancia en el expediente, y todos los interesados serán notificados fehacientemente al vencimiento del plazo precedentemente fijado de las aclaraciones que se hubieran efectuado.

Por sí sola, la presentación de la oferta importa reconocer de pleno derecho que el oferente estudió y conoce las bases y condiciones del Concurso, que valoró todas sus circunstancias y previó sus consecuencias y las acepta en su totalidad, incluso las aclaraciones que eventualmente se efectúen y que en adelante será inadmisible invocar desconocimiento o imprevisibilidad.

Al momento de la venta del Pliego el interesado tendrá derecho a constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde serán consideradas válidas todas las notificaciones relativas a cambios, consultas o aclaraciones que puedan surgir con posterioridad. En caso de que el interesado no ejerza éste derecho se tendrá por domicilio constituido el denunciado en el registro de proveedores de Lotería Nacional S.E. y en su defecto, el que conste en la Constancia de inscripción ante la AFIP que deberá presentar al momento de la adquisición de dicho Pliego.

8. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS:

La presentación de las ofertas deberá realizarse en la sede de Lotería Nacional S.E., sita en la calle Santiago del Estero N° 126/40 de la Ciudad de Buenos Aires, Gerencia de Compras y Contrataciones, hasta la fecha y el horario que se determine.

Vencido el plazo de presentación no se admitirán más propuestas aún cuando no hubiere comenzado la apertura de las ofertas presentadas.

9. PREADJUDICACION: La Gerencia de Compras y Contrataciones notificará a los oferentes del dictamen de preadjudicación, acompañando copia del mismo. Dicho dictamen podrá ser impugnado fundadamente por escrito, con aporte de la prueba conducente, dentro de los TRES (3) días hábiles contados a partir de su notificación, previo ingreso de la Garantía de Impugnación prevista en el Punto 12.c) de las Cláusulas Particulares.

10. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: La adjudicación se efectivizará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Compras – Punto 6.2 que se transcribe a continuación: “La adjudicación se efectivizará por Orden de Compra o Venta o Contrato. En los casos en que, por razones de tiempo, éstos no pudieran emitirse dentro del plazo de mantenimiento de la oferta establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, se enviará un aviso de adjudicación, el que expresará las condiciones esenciales de la contratación. El mismo constituirá obligación contractual suficiente para que las partes se exijan recíprocamente su cumplimiento a partir de la fecha de su recepción por parte del adjudicatario”.

11. PLAZO DE ENTREGA Y/O DE EJECUCIÓN:

Los que se determinan en las CLAUSULAS PARTICULARES.

12. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y REMITOS:

Las facturas que emita el adjudicatario deberán presentarse ante el Departamento Mesa de Entradas de Lotería Nacional S.E., previa autorización de la SUBGERENCIA CONTABLE (Departamento Liquidaciones).

Los remitos deberán presentarse en el lugar que se indique en la orden de compra respectiva.

Previo a dar curso al pago, LOTERÍA NACIONAL S.E. verificará el cumplimiento de la prestación en cuanto a plazos y calidad.

13. FORMA DE PAGO: Lo estipulado en las CLAUSULAS PARTICULARES.

14. FACULTAD EXCLUSIVA DE LOTERIA NACIONAL S.E.: Lotería Nacional S.E., se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas, sin necesidad de expresar motivos, no generando ello a los oferentes el derecho de efectuar reclamo alguno.

Lotería Nacional S.E. podrá declarar la rescisión contractual, por razones de necesidad o conveniencia a su exclusivo criterio y aunque no exista incumplimiento del adjudicatario, mediando notificación previa cursada a éste con  una  antelación de VEINTE (20) días hábiles. Ello no generará derechos a este último, para efectuar reclamo pecuniario alguno por ningún concepto.

15. COMPRE ARGENTINO: El procedimiento de selección se regirá, de corresponder, por lo dispuesto en la Ley N° 25.551 y el Decreto N° 1600/02 COMPRE ARGENTINO.

IMPORTANTE: Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a lo previsto por las normas precitadas. La falta de presentación configura una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta Nacional.

16. REPARACIÓN INTEGRAL ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL OFERENTE Y/O ADJUDICATARIO:

La ejecución de las garantías por parte de Lotería Nacional S.E., no obstará al reclamo de daños y perjuicios, mayores costos, multas, gastos, honorarios y demás cargos derivados del incumplimiento del oferente y/o adjudicatario y hasta obtener la reparación integral de los daños que, como consecuencia de tales incumplimientos, se ocasionen a Lotería Nacional S.E.

17. JURISDICCIÓN:

Para la resolución de cualquier conflicto derivado del presente Concurso, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, con exclusión de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder por las personas o la materia de la cuestión planteada.-