ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CABLES DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA

PATCH CORD - PIGTAIL

# FINALIDAD

El objeto de esta especificación es describir las características de los cables de conexión de Fibra Óptica tipo Patch-Cord, Pig-Tail y los conectores y accesorios utilizados por IPLAN.

# CONECTORES

  - TIPOS DE CONECTORES

| TIPO DE CONECTOR | MATERIAL | INSERCIÓN | ACOPLADOR |
| --- | --- | --- | --- |
| FC |  | METALICO | A ROSCA |  |
| SC |  | PLÁSTICO | PUSH-BULL |  |
| LC |  | PLÁSTICO | PUSH-BULL |  |
| ST |  | METALICO | A BAYONETA |  |
| LC |  | PLÁSTICO | PUSH-BULL | DUPLEX |

  - CONECTOR MECÁNICO SC (FTTH)

    - Aplicación FTTH.

    - Productos sin herramientas

    - Para recubrimientos de patc

    - Dimensiones 57,4 (L) x 9,3 (A) x 9,3 (H) mm.

    - Re - utilizable para maximizar el porcentaje de éxito de la instalación.

    - Rendimiento de Pérdida de Inserción <0.5 dB a 1.310 / 1.550 nm a Master SC.

    - Pérdida de retorno <- 40 dB a 1.310 / 1.550 nm en Sala de temperatura.

    - La tensión del cable (en servicio) <0,2 dB a 50 N.

    - Temperatura de operación - 40 a 75 ° C (-40 a 167 ° F)

    - EL AC (ACOPLADOR) SERÁ DEL TIPO PUSH-BULL

    - Tipo de pulido: PC – UPC – APC

NOTA: Los “adapter” ó “couplers” SC por cada uno debe estar acompañado de dos tornillos “auto-roscantes” correspondientes.

2.3.	PULIDO DE LOS CONECTORES

|  | PC | SPC | UPC | APC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < | > | < | > | < | > | < | > |
| Perdida de Inserción (db) | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 |
| Perdida de Retorno (db) | -40 | -45 | -55 | -60 |
| Radios (mm) | 15 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Apex Offset (m) | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Angulo Actual (degradacion) | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 8.1 |
| Llave de error (degradación) | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 |
| Ancho de la Fibra (nm) | -50 | +150 | -50 | +150 | -50 | +150 | -20 | +350 |
| Rugosidad de la Fibra (nm) | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| Rugosidad de la Ferrula (nm) | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 |

# DESIGNACION DE CABLES PATCH CORD

| DESIGNACION IPLAN | CONECTOR | CABLE |
| --- | --- | --- |
| ST-ST FOSM |  | ST-ST | SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| SC-SC FOSM |  | SC-SC | SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| FC-FC FOSM |  | FC-FC | SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| LC-LC FOSM |  | LC-LC | SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| ST-SC FOSM |  | ST-SC | SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| ST-FC FOSM |  | ST-FC | SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| ST-LC FOSM |  | ST-LC | SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |
| SC-LC FOSM |  | SC-LC | SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc |

- PATCH-CORD

  - ST-ST SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

  - SC-SC SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

  - FC-FC SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

  - LC-LC SIMPLEX PATCH CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

# ADAPTOR CORD

  - ST-SC SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

  - ST-FC SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

  - ST-LC SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

  - SC-LC SIMPLEX ADAPTOR CORD DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc – 3 mm

# PIG TAIL

Tiene un solo extremo conectorizado y el otro extremo se empalma mediante fusión al cable óptico.

| DESIGNACION | TIPO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| SC FOSM |  | SC | SIMPLEX PIGTAIL DE FIBRA MONOMODO 9/125 mc - 900 mc |

# TUBO TERMOCONTRAIBLE

Se trata de una camisa protectora que contiene 3 elementos. Un miembro de tracción de acero inoxidable que otorga la resistencia transversal necesaria para evitar stress al empalme. Un tubo interior repone las características de protección originales contra la humedad a la superficie de la fibra óptica. Un tubo exterior transparente de que contiene al conjunto y actúa de material termo contraíble. Una vez calentado el conjunto se adhiere firmemente a la fibra óptica de forma tal que impide cualquier corte o falla posterior.

# Características físicas solicitadas:

Largo del miembro de acero: 40 mm Diámetro del tubo exterior: 2,7 mm Diámetro del tubo exterior “contraído”: 2 mm

Largo del tubo exterior: 45 mm

# Text boxes

d

e conector, SC, “mono modo”, 3,0 mm de Jacket .

h

-cord de 250/900 micrones

LONGITUD

CONECTOR ST

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

LONGITUD

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR SC

LONGITUD

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR FC

LONGITUD

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR LC

LONGITUD

CONECTOR SC

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR ST

LONGITUD

CONECTOR FC

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR ST

LONGITUD

CONECTOR ST

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR LC

LONGITUD

SIMPLEX FIBRA MONOMODO 9/125 mc

CONECTOR LC

CONECTOR SC