# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	Objeto: MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO ASINCRONICO DE TENSIÓN NOMINAL 6,6 kV Y ACCESORIOS, CON INGENIERÍA DE DETALLE, PLANOS DE EJECUCIÓN Y FABRICACIÓN

Alcance: Tipo ABB, WEG o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del motor eléctrico trifásico que será utilizado en la impulsión de una bomba de elevación de agua cruda en la “Sala Nueva” de la “Planta Potabilizadora San Martín”.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán motores reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y servicios de Utilización Común es el 4-3-8-05162.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la/s siguiente/s norma/s:

  - IEC 34

  - IEC 72

  - IEC 85

  - IRAM 2125

  - IRAM 2325

  - ISO 1680

  - ISO 10816

  - ISO 1940

  - ISO 8821

  - IRAM 2384

  - IEC 894

  - IEC 243

  - IEEE 115-1965

- Descripción

3.1. Características Generales

### Diseño motor “Alta eficiencia energética, y disponibilidad”

### Potencia: 1200 kW  (2038HP)

- Tensión de Servicio: 3 x 6,6 kV  (+/- 8%).

- Frecuencia: 50 Hz.

- Conexión: Estrella externa, con 6 extremos de bobinados accesibles

- Corriente de Arranque: Máximo 5,5 veces la nominal (Arranque directo)

- Posición de Montaje: Vertical

- Clase de Aislamiento: F según IRAM 2384.

- Rendimiento (100% de carga): 95,0% (mínimo)

- Rendimiento (75% de carga): 94,8% (mínimo)

- Rendimiento (50% de carga): 94,0% (mínimo)

- Grado de Protección: IP 24W (mínimo)

- Factor de Potencia (100% de carga): 0,86 (mínimo)

- Factor de Potencia (75% de carga): 0,84 (mínimo)

- Factor de Potencia (50% de carga): 0,75 (mínimo)

- Elevación de temperatura de diseño Clase B, como máximo.

- Régimen de Funcionamiento: Continuo S1

- Material del Bobinado del estátor y de la Jaula: Cobre electrolítico 99,99% de pureza resistividad no mayor a 0,01737 ohms /mm2 por metro a 20°C.

- Aislamiento clase F con alta inmunidad al ozono y a las descargas parciales.

### El diseño del Motor responderá a las características de misión crítica, para lo cual se utilizará laminaciones de baja perdidas y aisladas debidamente matrizadas y aisladas a los efectos de minimizar perdidas de energía.

Las chapas estarán aisladas con materiales compuestos que resistan temperaturas de aprox 550°C sin que se afecte la aislación eléctrica entre chapas. Lo que  permitirá el calentamiento del núcleo (si es necesario con llama) para la extracción de bobinas en caso de reparación.

- Velocidad Sincrónica de Rotación: 375 rpm.

- Resbalamiento: 0,4% (máximo).

- Velocidad Nominal de rotación: 370 rpm (mínimo).

- Maquina accionada: Bomba centrífuga, “KSB SEZ1600”.

- Arranque: A tensión reducida por medio de autotransformador.

- Tiempo de Arranque total: aproximadamente 10 seg .

- Tipo de Cojinetes: Rodamientos de bolas o rodillos.

- Vida útil de los cojinetes: 60.000 hs. (mínimo)

- Refrigeración: Por aire con ventilador incorporado.

- Régimen de Arranque en frío: Mínimos 3 consecutivos por hora.

- Régimen de Arranque en caliente: Mínimo 2 consecutivos por hora.

- Nivel de vibración: según Norma ISO 1490 (parte 1 clase G6.3N) e ISO 10816.

- Nivel de ruido máximo: 85 dBA medido a 1 metro, según ISO 1680

- Frecuencia natural de la máquina alejada 20% como mínimo de la velocidad de rotación. y de la base estructural de montaje (El proveedor efectuará la determinación de las frecuencias de resonancia por el empleo de estudios por elementos finitos y/o complementarios de la estructura donde se montará el motor).-

- Tipo asincrónico

- Sentido de giro:  Antihorario observando al motor desde la salida del eje de acoplamiento, el cual se corresponderá con la Bomba “KSB SEZ1600”,  instalada en la Sala Nueva de Agua Cruda de la Planta San Martín, lo cual deberá será verificado por el oferente.

- Peso máximo 14000kg

- Diámetro de carcaza de Motor: 1900mm (máximo, tolerancia +- 5%)

- Diámetro total de motor incluyendo caja bornera y de ventilación: 3000mm (máximo, tolerancia +- 5%)

- Largo de Motor incluido eje: 3050  (máximo, tolerancia +- 5%)

# Nota: El motor deberá contemplar y responder a la peor condición de alimentación eléctrica estipulada por el E.N.R.E. (República Argentina) para alimentaciones de media tensión.

4.	Accesorios incluidos para cada motor

El motor deberá incluir los siguientes accesorios:

- Calefactores eléctricos incorporados.

- Sensores de medición  de temperatura de bobinado estatórico, tipo PT100 de platino, incorporados en las ranuras de los devanados, dos (2) por fase con interfase para salida 4-20ma 0-150°C.

- Sensores de medición de temperatura de cojinetes tipo PT100 de platino: dos (2) sensores con interfase para salida 4-20 mA 0-150°C sobre cada portacojinetes. Los sensores PT100 deberán ser del tipo termorresistencia de platino, dentro de una funda metálica resistente a la corrosión y a la humedad. Las uniones con las cajas portacojinetes deberán ser roscadas.

- Sensores de vibración: dos (2) sensores, uno (1) sobre cada portacojinetes. Deberán ser del tipo acelerómetro modelo CMSS2200 marca SKF, con las siguientes características:

- Sensor de la aceleración: (acelerómetro), piezoeléctrico del tipo general, industrial, del alta calidad para ambientes extremos como los industriales.

- Deberá ser del tipo hermético, estanco, IP67.

- Deberá estar construido en  acero inoxidable de primera calidad AISI 304.

- El sensor interno deberá poseer un aislamiento galvánico total respecto del aterrado de la máquina.

- Deberá poseer un límite elevado de impacto, además de una alta estabilidad térmica, masa  mínima y alta fiabilidad en la medición.

- Deberá permitir ser utilizado para monitoreo continuo de máquinas rotantes u otros equipamientos industriales sin mantenimiento alguno.

- Deberá poseer el cable de conexión con conector a prueba de salpicaduras modelo CMSS R6W-J9T2A-32 marca SKF cuyo sello deberá garantizar la estanqueidad IP67 solicitada,

- La base de montaje del sensor deberá ser compatible con todas las bases de sensores industriales estándar.

- Sensibilidad :  100 mV/g

- Precisión : +/- 10%

- Respuesta en frecuencia  = +/-10% de 1 a 5.000 hz

- Rango de aceleración :70g

- Rango de aceleración máximo (shock limit) = 5000 g

- Amplitud lineal: 1% a full de escala.

- Sensibilidad transversal: 5% de axial.

- Temperatura de trabajo máxima = 120 °C

- Desviación de sensibilidad a máxima temperatura (120°C): +5%

- Tensión de alimentación 24V DC nominal, (+18 a +30).

- Corriente : 4mA DC

- Protección contra inversión de la polaridad.

- Protección por sobretensión : 18V DC

- Nivel de ruido eléctrico del sensor: 1mG RMS en la banda de 2,5 a 25Hz.

- Sensibilidad electromagnética equivalente en g: <100 micro/Gauss entre 50 y 60 Hz, de acuerdo a la inmunidad estándar industrial dada por la norma EN50082-2.

- Compatibilidad

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. entregará el plano de la bomba (Adjunto 2 del Documento 2) que deberá accionar este motor a los efectos de que el mismo sea 100% compatible con la mencionada bomba. Será necesario que los Oferentes efectúen una visita a Planta para constatar medidas. En forma paralela se les proveerá el plano de un motor existente marca ABB similar al solicitado (Adjunto 3 y 4 del Documento 2), para que puedan observar medidas máximas, disposición de caja bornera y accesorios del mismo para respetar las distancias en general y  la acometidas de conexionado eléctrico y de sensores.

- Programa de Construcción e Informes del Proveedor

El Fabricante del Motor Eléctrico deberá preparar y presentar el Programa de Fabricación dentro de los catorce (14) días corridos contados a partir de la fecha de recepción fehaciente de la Orden de Compra. Dicho programa deberá incluir:

1.	Fecha prevista para el inicio y finalización de las actividades de la Ingeniería de Detalle (Diseño).

2.	Fecha prevista para el inicio y finalización de la fabricación, incluyendo pero no limitado a:

- Cronograma de acontecimientos relevantes durante el periodo de fabricación

- Pruebas en fábrica.

- Fecha de entrega del equipo en División de Mantenimiento y Talleres del Establecimiento Varela.

3.	Cronograma de ensayos del equipo en fábrica y en Planta.

- Aprobación de Planos y Documentación

Según lo requirieren estas Especificaciones Técnicas o cuando lo solicitaren los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., el Proveedor deberá presentar a éstos toda la documentación técnica para su aprobación y/o revisión incluyendo los Planos de Ejecución, cualquier cálculo y/o Ingeniería de Detalle, listas, gráficos, catálogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, manuales técnicos, muestras y técnicas sin ser esta enumeración exhaustiva.

Por lo expuesto, el Fabricante del motor deberá presentar a los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., para su revisión, un original y dos copias de toda la Documentación Técnica que se le solicitare a los efectos de su aprobación. El Proveedor / Fabricante deberá conservar en fábrica permanentemente una carpeta completa con todas las presentaciones aprobadas.

Además, el Proveedor / Fabricante del motor deberá enviar a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. toda la información adicional que se le solicitare para el proyecto detallado del motor, por ejemplo:

- Análisis de velocidad crítica del motor.

- Planos del motor para rediseñar la instalación con todos los otros elementos constitutivos de la estación.

- Datos del motor.

- Esquemas eléctricos de conexiones de potencia y de accesorios.

- Cargas estáticas y dinámicas aplicadas en el suelo.

- Memorias de recomendación para la fijación y el montaje de los motores.

Toda la documentación deberá ser presentada en idioma español en tiempo y forma, respetando la cronología del Programa de Construcción aprobado. Con el objetivo de no ocasionar demoras, los plazos establecidos para todos los casos, deberán ser de catorce (14) días corridos contados a partir de la fecha de devolución de la documentación aprobada por parte de AySA.

A fin de evitar la presentación excesiva de documentación técnica incompleta o con desviaciones con respecto a lo estipulado en la Orden de Compra, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. aceptará hasta dos revisiones de la misma documentación. A partir de la tercera presentación, el Proveedor / Fabricante deberá ser responsable de los costos que generare esta tercera revisión por parte de los responsables de Agua y Saneamientos S.A.

Los aspectos técnicos se canalizarán a través de la Gcia. de Ingeniería de Mantenimiento de la Dirección de Plantas y Establecimientos.

- Requisitos Generales para la Fabricación e Inspección del Motor

El  Proveedor / Fabricante deberá ser responsable de la construcción del motor eléctrico y deberá contar con todo personal idóneo para diseñar, construir, ensayar en fábrica y en Planta, transportar estos equipos en condiciones adecuadas, de manera que puedan operarse una vez montados, en un todo de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas.

La fabricación del motor objeto de la presente Especificación Técnica comenzará una vez que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. haya aprobado los planos y cálculos presentados por el Proveedor / Fabricante.

El Proveedor / Fabricante otorgará su consentimiento irrestricto para que los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. tengan acceso a la fábrica durante el lapso de construcción del motor a fin de controlar la calidad de los materiales y los métodos de fabricación.

Las inspecciones intermedias se deberán realizar con personal y equipos a cargo del Proveedor en presencia de los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

9.	Marcas y Leyendas

El equipo deberá tener una Placa de Identificación que deberá ser de Acero Inoxidable, fijada de manera inamovible en el motor. Ésta deberá indicar el número de equipo, tipo de equipo, modelo, potencia, velocidad, tensión, corriente, frecuencia, factor de potencia y el rendimiento a 4/4, 3/4 y 1/2 de carga, clase de aislación, año de fabricación y peso. Además deberá indicar periodicidad y tipo de lubricación.

10.	Condiciones de Entrega

Previamente a la entrega del motor en la Planta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., el Proveedor / Fabricante deberá suministrar tres juegos de la siguiente documentación: planos de montaje, folletos, esquemas, diagramas, gráficos, guías de usuario, manuales de instrucciones de instalación, operación, prueba, ajuste, mantenimiento, programación, puesta en servicio, Acta de ensayo en fábrica, etc., más los medios magnéticos correspondientes de almacenamiento, cuando los planos se hubieren dibujado en forma asistida por computadora. Toda documentación deberá presentarse en original y dos copias.

Todo el equipo deberá estar embalado para almacenamiento a la intemperie y deberá contar con protección contra humedad y deterioro ante condiciones ambientales adversas durante el transporte y manipulación. El embalaje deberá proteger al equipo contra la corrosión y deberá mantenerlo seco en todo momento.  Dado que el almacenamiento pudiere ser por un largo período, se deberá evitar el uso de material plástico para el embalaje con el propósito de prevenir la acumulación de condensación.

En caso que la provisión no se cumplimentare en una sola entrega, cada envío deberá estar acompañado de una lista detallada de componentes y/o elementos que permita la identificación del material entregado.

- Recepción

La recepción del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 10 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Almacenamiento

El Proveedor / Fabricante deberá verificar las condiciones de almacenamiento en cualquier momento hasta su instalación definitiva, previa coordinación con la Gerencia Operativa de la Dirección de Mantenimiento y Talleres – Lic. Héctor Vaccaro y/u otra persona designada al efecto por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. a los siguientes teléfonos 6319-4493.

13.	Ensayos

Las fechas, procedimientos y  programas de realización de los ensayos, deberán ser acordados previamente con la Gerencia Operativa de la Dirección de Mantenimiento de  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Los resultados deberán ser satisfactorios y las tolerancias admisibles deberán ser las indicadas en las normas.

Los motores deberán ser probados en banco de fábrica antes de su envío y una vez montados se deberá verificar su correcto funcionamiento. Estas pruebas deberán ser  efectuadas conforme a la Norma IEC 34, IEC 894, IRAM 2325, y  en presencia de  los responsables de la Gerencia Operativa de la  Dirección de Mantenimiento y Talleres de  AySA S.A. y en particular comprenderán:

- Ensayos en fábrica

Los ensayos que deberán realizarse en fábrica simularán las condiciones de trabajo real y  serán los siguientes:

a)	De Rutina

- Medición de Resistencia óhmica de bobinas, según IEC 34-2

- Medición de resistencia de aislamiento según IEC 34-2

- Escalones de Tensión (1 – 2,5 – 5 kV)según IRAM 2325

- Índice de polarización (resistencia a 10min/1min.)A 2500v., según IRAM 2325.

- Determinación de la constante de tiempo (resistencia a 1 min x capacidad).

- Ensayo de tensión aplicada (2 U + 1000v)según IEC 34-2

- Curvas de Tg delta y capacidad eléctrica entre 0,2 Un y Un. IEC 894.

- Curva de las amplitudes máximas de las descargas parciales   hasta Un, valor máximo admitido a 0,6 de Un: 10.000 pC.

- Curvas de la energía de las descargas parciales por ciclo hasta Un.

- Verificación de detectores de temperatura

- Verificación de Transductores de vibraciones

- Ensayo de vacío según IEC 34-2

- Ensayo a Rotor bloqueado según IEC 34-2

b)	De Tipo

  - Ensayos de calentamiento, según IEC 34-1 sección 5

  - Medición de resbalamiento

  - Determinación de par y corriente con rotor bloqueado

  - Determinación de rendimiento y de factor de potencia a 100%, 75% y 50% de carga nominal (Teórica y en Banco de Pruebas)

c)	Especiales

  - Control dimensional, de excentricidad.

  - Control de balanceo del motor, según ISO 1940.

  - Control de espesores (por ultrasonido) y adherencia de pintura.

  - Medición de nivel de ruido.

  - Medición de vibraciones, según ISO 10816.

Se labrará un Acta de Recepción en fábrica rubricada por los responsables de la Gerencia Operativa de la Dirección de Mantenimiento y Talleres de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. una vez finalizados los ensayos del motor.

Los originales de los protocolos de ensayo debidamente firmados deberán quedar en poder de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Los gastos de traslado y estadía del personal de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. que presenciare estos ensayos en fábrica estarán a cargo del Proveedor / Fabricante.

- Ensayos en las instalaciones de AySA

Para los ensayos en Planta se tratará de llegar a las condiciones reales de trabajo. Los ensayos serán los siguientes:

  - Verificación de la medición de temperatura en cojinetes y bobinados

  - Verificación de la medición de vibraciones, según ISO 10816.

  - Verificación de la corriente de carga

  - Verificación del factor de potencia corregido

Los originales de los protocolos de ensayo debidamente firmados deberán quedar en poder de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

14.	Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas. Será fundamental la observación de las condiciones de funcionamiento de la máquina y de las instalaciones existentes y el conocimiento  de la circulación, estacionamiento, facilidad de carga y descarga de los equipos. El oferente deberá adjuntar con su oferta la declaración fehaciente de haber visitado el lugar de montaje del motor.

La visita se deberá coordinar con la Gerencia Operativa de la Dirección de Mantenimiento y Talleres de AySA S.A., sito en Av. Varela 1835 Ciudad Autónoma de Bs. As. al teléfono (011) 6319-4493.

- Puesta en Marcha

El Proveedor / Fabricante adjudicado para la fabricación del motor eléctrico deberá asistir y supervisar en forma permanente a la Dirección de Mantenimiento y Talleres de AySA S.A. para el montaje y las pruebas del equipo en las instalaciones. El fabricante del motor será responsable de que éste haya sido instalado en un todo de acuerdo a las instrucciones y documentación por él entregadas para tal fin.

Los costos por desmontaje, montaje y pruebas en que debiera incurrir la Dirección de Mantenimiento y Talleres de la empresa AySA S.A. atribuibles a deficiencias de fabricación deberán ser solventados por el Proveedor / Fabricante del motor eléctrico, ya que él mismo es el responsable directo de la fabricación del equipo, además de la supervisión permanente para su correcto montaje.

El Proveedor / Fabricante del motor eléctrico deberá prestar conformidad fehaciente al montaje realizado por la empresa local adjudicada para esta tarea bajo su supervisión. A tal efecto, se redactará un Acta de Comprobación que será firmada por los responsables de la Dirección de Mantenimiento y talleres de AySA S.A., y el Proveedor / Fabricante  del Motor. Todas las puestas a punto, reparaciones o modificaciones necesarias deberán ser  efectuadas bajo la supervisión y estarán bajo responsabilidad y cargo del Proveedor del motor.

- Mantenimiento

El Proveedor / Fabricante del motor deberá presentar a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. el Programa que determine la naturaleza de las operaciones periódicas de Mantenimiento que requiere el equipamiento en virtud de sus disposiciones de construcción, así como la frecuencia y la duración de estas operaciones. De común acuerdo deberá ponerlo a punto teniendo en consideración  las posibilidades que presenta el lugar en la Planta a la cual se incorpora el equipo.

- Repuestos

El Proveedor / Fabricante del Motor Eléctrico deberá presentar una Lista de Repuestos Originales Recomendados para el reemplazo de todo elemento que pudiere sufrir desgaste en condiciones normales de operación para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones durante 3 años a partir de la fecha de vencimiento de los plazos de garantía.

La Lista de Repuestos Recomendados deberá contener todas las piezas cuyo reemplazo se tornare necesario por las siguientes causas:

- Desgaste, corrosión o erosión durante el funcionamiento normal

- Fallas de fabricación que ocasionaren la salida de servicio del equipo o sistema

- Daños o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina de los equipos

El Proveedor será responsable del almacenamiento adecuado de los repuestos hasta el momento de su entrega a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

La Lista de Repuestos Recomendados deberá incluir:

    - Número de identificación del repuesto original

    - Tamaño y peso del repuesto embalado

    - Número de los planos de sección o de montaje del repuesto

    - Tiempo estimado de entrega

    - Garantía (en los casos que correspondiere)

    - Herramientas especiales necesarias para la colocación del repuesto

    - Tiempo estimado de entrega

    - Dirección, teléfono y toda información para contactar al Proveedor / Fabricante, su bibliografía, Casas de Repuestos y Servicios Técnicos Autorizados

    - En caso de ser necesario el fabricante proveerá directo de fábrica los kit de bobinas para su reparación mediante el sistema tradicional (No VPI).

18.	Manuales Técnicos

Salvo especificación en contrario, los Manuales Técnicos deberán contener por lo menos la siguiente información:

- Hoja de datos del equipo con indicación de Potencia Nominal, Tensión, Corriente Nominal, Número de Revoluciones, Factor de potencia, Rendimiento.

- Información sobre operación del equipo con las curvas de operación y las tolerancias y huelgos recomendados por el fabricante, debidamente aprobada y firmada.

- Procedimientos recomendados para instalación, regulación, puesta en marcha, calibración y resolución de posibles problemas, de los que el Fabricante tuviere conocimiento.

- Procedimientos recomendados, detallados paso a paso, para todos los modos de operación, incluyendo puesta en marcha, operación, parada normal, cambios de carga y parada de emergencia.

- Recomendaciones sobre mantenimiento preventivo y procedimientos de mantenimiento, con los programas de lubricación y calibración.

- Desmontaje, mantenimiento general, nuevo montaje, alineación e instrucciones para probar el equipo.

El Proveedor / Fabricante deberá presentar a los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 1 (un) ejemplar de cada uno de los Manuales Técnicos para su estudio, antes de terminar el ochenta por ciento (80%) de la fabricación del motor. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. estudiará y devolverá el o los ejemplares dentro de los treinta (30) días de haberlos recibido. El Proveedor / Fabricante deberá realizar todas las correcciones y agregados que correspondieren y presentará nuevamente a los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 3 (tres) ejemplares de cada uno de los Manuales Técnicos corregidos y 2 (dos) ejemplares más de cada uno de los Manuales Técnicos que no fueran devueltos por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por el hecho de no tener observaciones y no necesitar corrección ni agregado alguno a criterio  de la mencionada Inspección.

Los Manuales también deberán estar presentados en idioma castellano.

  - Control de Calidad

El Proveedor / Fabricante del motor eléctrico deberá aportar toda su tecnología y capacidad técnica, poniéndola al servicio de los ensayos en fábrica

Los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. deberán aprobar el banco de prueba a utilizar para ensayar el motor en fábrica.

Los responsables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. deberán aprobar el motor eléctrico mediante pruebas en fábrica para la verificación de los datos garantizados que formaran parte del contenido de la oferta.

  - Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico y de instalación del equipo en Planta para el personal técnico de AySA S.A.

21.      Hojas de Datos Garantizados

Las Hojas de Datos con el detalle de las características técnicas se adjuntan por separado como Adjunto 1 del Documento 2.

22.	Garantía

El período de garantía será de 9000 horas de funcionamiento a partir de la fecha de puesta en marcha ó 1(un)  año de la recepción del equipo en AySA S.A. cuyo límite será el que finalizare primero. Si durante el plazo de garantía, se estimare necesario proceder al reemplazo de un elemento del equipo debido al desgaste anormal, rotura o vicio de funcionamiento (esta entrega en buen estado podrá o no ocasionar la indisponibilidad del equipo), el plazo de garantía sólo correrá para el elemento considerado a partir de la puesta en servicio de las piezas de reemplazo.

Todo costo de las intervenciones generadas en garantía será asumido en un 100% por el proveedor.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descrito en el presente pliego.