# PLIEGO DE especificaciones tecnicas

- Objeto: VARIADORES DE FRECUENCIA

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y normativas para la adquisición de: variadores de frecuencia para los Mezcladores de la tolva de preparación de polímero, variadores de frecuencia para la dosificación de polímero, variadores de frecuencia para la dosificación de PAC, kit de montaje remoto y paneles para variadores de frecuencia de la planta Juan Manuel de Rosas.

Sólo se aceptarán productos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

- Características

Los requisitos técnicos deben cumplir como mínimo:

•IEC 721-3-3

  - Variador de frecuencia para los mezcladores de la tolva de preparación de polímero marca tipo: Danfoss, modelo: 132F0017, Código: FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX, o similar.

| CARACTERISTICAS |
| --- |
| Potencia | 0,37 Kw. |
| Corriente nominal | 1,2 A |
| Alimentación de red | Alimentación | 3x380-480 V ±10% |
|  | Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz |
|  | Factor de potencia | ˃0,98 |
|  | Conmutación en la alimentación de la entrada | 1-2 veces/minuto |
| Datos de salida | Tensión de salida | 0-100% de la tensión de alimentación |
|  | Frecuencia de salida | 0-200Hz (modo VVC+) |
|  |  | 0-400HZ (modo UF) |
|  | Conmutación en la salida | Ilimitada |
|  | Tiempo de rampa | 0,05-3.600 s |
| Entrada digitales | Entradas programables | 5 entradas |
|  | Entrada Lógica | PNP o NPN |
|  | Nivel de tensión en entrada digital | 0-24 V |
|  | Nivel máximo de tensión en entrada | 28 Vcc |
|  | Impedancia de entrada Ri | 4 KΩ |
| Entrada de pulsos | Entradas programables de pulsos | 1 |
|  | Nivel de tensión en entrada de pulsos | 0-24 Vcc (lógica positiva PNP) |
|  | Precisión entrada de pulsos(0,1-110 Hz) | Máximo error 0,1% |
|  | Frecuencia de entrada de pulsos | 20-5000Hz |
| Entrada analógica | Entrada analógica | 2 |
|  | Tipo | 1 tensión/1 tensión o corriente |
|  | Nivel de tensión | 0-10 V escalable |
|  | Nivel de corriente | 0/4 mA escalable |
| Salida analógicas | Salida analógica programable | 1 |
|  | Rango de corriente en salida analógica | 0/4-20 mA |
|  | Max. Carga en común en salida analógica | 500 Ω |
|  | Precisión en salida analógica | Max. Error 0,1% de la escala total |
| Rele de salida | Rele de salida programables | 1 |
|  | Máxima carga de contactos | 240 Vac, 2 A |
| Panel de control | Incorporado con potenciómetro |
| Comunicación de bus de campo | Protocolo FC , Modbus RTU |
| Protección | IP20 |
| Máxima humedad relativa | 5%-95% (IEC 721-3-3)Class 3K3(sin condensación) durante funcionamiento |
| Ambiente agresivo | (IEC 721-3-3) Class 3C3 |
| Temperatura ambiente | Max. 50° C |
| Media 24 Hs | Mas. 40° C |
| Protección electrónica contra sobrecargas | Si |
| Protección de sobretemperatura en disipador | Si |
| Protección contra corto-circuitos | Si |
| Protección contra fallos a tierra | Si |
| Dimensiones | Alto 150mm x Ancho 70mm x profundidad 148mm |
| Soporte de montaje del equipo | SI |

  - Variador de frecuencia para la dosificación de polímero marca tipo: Danfoss, modelo: 132F0018, Código: FC-051PK75T4E20H3XPCXXXSXXX, o similar.

| CARACTERISTICAS |
| --- |
| Potencia | 0,75 Kw. |
| Corriente nominal | 2,2 A |
| Alimentación de red | Alimentación | 3x380-480 V ±10% |
|  | Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz |
|  | Factor de potencia | ˃0,98 |
|  | Conmutación en la alimentación de la entrada | 1-2 veces/minuto |
| Datos de salida | Tensión de salida | 0-100% de la tensión de alimentación |
|  | Frecuencia de salida | 0-200Hz (modo VVC+) |
|  |  | 0-400HZ (modo UF) |
|  | Conmutación en la salida | Ilimitada |
|  | Tiempo de rampa | 0,05-3.600 s |
| Entrada digitales | Entradas programables | 5 entradas |
|  | Entrada Lógica | PNP o NPN |
|  | Nivel de tensión en entrada digital | 0-24 V |
|  | Nivel máximo de tensión en entrada | 28 Vcc |
|  | Impedancia de entrada Ri | 4 KΩ |
| Entrada de pulsos | Entradas programables de pulsos | 1 |
|  | Nivel de tensión en entrada de pulsos | 0-24 Vcc (lógica positiva PNP) |
|  | Precisión entrada de pulsos(0,1-110 Hz) | Máximo error 0,1% |
|  | Frecuencia de entrada de pulsos | 20-5000Hz |
| Entrada analógica | Entrada analógica | 2 |
|  | Tipo | 1 tensión/1 tensión o corriente |
|  | Nivel de tensión | 0-10 V escalable |
|  | Nivel de corriente | 0/4 mA escalable |
| Salida analógicas | Salida analógica programable | 1 |
|  | Rango de corriente en salida analógica | 0/4-20 mA |
|  | Máx. Carga en común en salida analógica | 500 Ω |
|  | Precisión en salida analógica | Máx. Error 0,1% de la escala total |
| Rele de salida | Rele de salida programables | 1 |
|  | Máxima carga de contactos | 240 Vac, 2 A |
| Panel de control | Incorporado con potenciómetro |
| Comunicación de bus de campo | Protocolo FC , Modbus RTU |
| Protección | IP20 |
| Máxima humedad relativa | 5%-95% (IEC 721-3-3)Class 3K3(sin condensación) durante funcionamiento |
| Ambiente agresivo | (IEC 721-3-3) Class 3C3 |
| Temperatura ambiente | Máx. 50° C |
| Media 24 Hs | Máx. 40° C |
| Protección electrónica contra sobrecargas | Si |
| Protección de sobretemperatura en disipador | Si |
| Protección contra corto-circuitos | Si |
| Protección contra fallos a tierra | Si |
| Dimensiones | Alto 150mm x Ancho 70mm x profundidad 148mm |
| Soporte de montaje del equipo | SI |

  - Variador de frecuencia para la dosificación de P.A.C. marca tipo: Danfoss, modelo: 132F0020, Código: FC-051P1K5T4E20H3BPCXXXSXXX o similar.

| CARACTERISTICAS |
| --- |
| Potencia | 1,5 Kw |
| Corriente nominal | 3,7 A |
| Alimentación de red | Alimentación | 3x380-480 V ±10% |
|  | Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz |
|  | Factor de potencia | ˃0,98 |
|  | Conmutación en la alimentación de la entrada | 1-2 veces/minuto |
| Datos de salida | Tensión de salida | 0-100% de la tensión de alimentación |
|  | Frecuencia de salida | 0-200Hz (modo VVC+) |
|  |  | 0-400HZ (modo UF) |
|  | Conmutación en la salida | Ilimitada |
|  | Tiempo de rampa | 0,05-3.600 s |
| Entrada digitales | Entradas programables | 5 entradas |
|  | Entrada Lógica | PNP o NPN |
|  | Nivel de tensión en entrada digital | 0-24 V |
|  | Nivel máximo de tensión en entrada | 28 Vcc |
|  | Impedancia de entrada Ri | 4 KΩ |
| Entrada de pulsos | Entradas programables de pulsos | 1 |
|  | Nivel de tensión en entrada de pulsos | 0-24 Vcc (lógica positiva PNP) |
|  | Precisión entrada de pulsos(0,1-110 Hz) | Máximo error 0,1% |
|  | Frecuencia de entrada de pulsos | 20-5000Hz |
| Entrada analógica | Entrada analógica | 2 |
|  | Tipo | 1 tensión/1 tensión o corriente |
|  | Nivel de tensión | 0-10 V escalable |
|  | Nivel de corriente | 0/4 mA escalable |
| Salida analógicas | Salida analógica programable | 1 |
|  | Rango de corriente en salida analógica | 0/4-20 mA |
|  | Máx. Carga en común en salida analógica | 500 Ω |
|  | Precisión en salida analógica | Máx. Error 0,1% de la escala total |
| Rele de salida | Rele de salida programables | 1 |
|  | Máxima carga de contactos | 240 Vac, 2 A |
| Panel de control | Incorporado con potenciómetro |
| Comunicación de bus de campo | Protocolo FC , Modbus RTU |
| Protección | IP20 |
| Máxima humedad relativa | 5%-95% (IEC 721-3-3)Class 3K3(sin condensación) durante funcionamiento |
| Ambiente agresivo | (IEC 721-3-3) Class 3C3 |
| Temperatura ambiente | Máx. 50° C |
| Media 24 Hs | Máx. 40° C |
| Protección electrónica contra sobrecargas | Si |
| Protección de sobre temperatura en disipador | Si |
| Protección contra corto-circuitos | Si |
| Protección contra fallos a tierra | Si |
| Dimensiones | Alto 176mm x Ancho 75mm x profundidad 168mm |
| Soporte de montaje del equipo | SI |

  - Variador de frecuencia para la dosificación de P.A.C. marca tipo: Danfoss, modelo: 132F0022, Código: FC-051P2K2T4E20H3BPCXXXSXXX o similar.

| CARACTERISTICAS |
| --- |
| Potencia | 2,2 Kw |
| Corriente nominal | 5,3 A |
| Alimentación de red | Alimentación | 3x380-480 V ±10% |
|  | Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz |
|  | Factor de potencia | ˃0,98 |
|  | Conmutación en la alimentación de la entrada | 1-2 veces/minuto |
| Datos de salida | Tensión de salida | 0-100% de la tensión de alimentación |
|  | Frecuencia de salida | 0-200Hz (modo VVC+) |
|  |  | 0-400HZ (modo UF) |
|  | Conmutación en la salida | Ilimitada |
|  | Tiempo de rampa | 0,05-3.600 s |
| Entrada digitales | Entradas programables | 5 entradas |
|  | Entrada Lógica | PNP o NPN |
|  | Nivel de tensión en entrada digital | 0-24 V |
|  | Nivel máximo de tensión en entrada | 28 Vcc |
|  | Impedancia de entrada Ri | 4 KΩ |
| Entrada de pulsos | Entradas programables de pulsos | 1 |
|  | Nivel de tensión en entrada de pulsos | 0-24 Vcc (lógica positiva PNP) |
|  | Precisión entrada de pulsos(0,1-110 Hz) | Máximo error 0,1% |
|  | Frecuencia de entrada de pulsos | 20-5000Hz |
| Entrada analógica | Entrada analógica | 2 |
|  | Tipo | 1 tensión/1 tensión o corriente |
|  | Nivel de tensión | 0-10 V escalable |
|  | Nivel de corriente | 0/4 mA escalable |
| Salida analógicas | Salida analógica programable | 1 |
|  | Rango de corriente en salida analógica | 0/4-20 mA |
|  | Máx. Carga en común en salida analógica | 500 Ω |
|  | Precisión en salida analógica | Máx. Error 0,1% de la escala total |
| Rele de salida | Rele de salida programables | 1 |
|  | Máxima carga de contactos | 240 Vac, 2 A |
| Panel de control | Incorporado con potenciómetro |
| Comunicación de bus de campo | Protocolo FC , Modbus RTU |
| Protección | IP20 |
| Máxima humedad relativa | 5%-95% (IEC 721-3-3)Class 3K3(sin condensación) durante funcionamiento |
| Ambiente agresivo | (IEC 721-3-3) Class 3C3 |
| Temperatura ambiente | Máx. 50° C |
| Media 24 Hs | Máx. 40° C |
| Protección electrónica contra sobrecargas | Si |
| Protección de sobre temperatura en disipador | Si |
| Protección contra corto-circuitos | Si |
| Protección contra fallos a tierra | Si |
| Dimensiones | Alto 176mm x Ancho 75mm x profundidad 168mm |
| Soporte de montaje del equipo | SI |

  - Kit de montaje remoto para variadores marca tipo Danfoss, modelo: 132B0102

o similar.

| Características |
| --- |
| Kit de montaje remoto, con cable de comunicación de 3mts | Mod.132B0102 |

  - Panel de control para variadores marca tipo Danfoss, modelo: 132B0101 o

similar.

| Características |
| --- |
| VLT Control Panel | Mod.132B0101 |

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán ser entregados por el proveedor correspondiente, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento e idioma castellano.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional de los equipos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 4 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Servicio Post-Venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 30 días.

Agua y Saneamientos Argentinos se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

- Garantía

El suministro deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.