# PLIEGO DE especificaciones tecnicas

- Objeto: VARIADOR DE FRECUENCIA

Alcance: Marca Schneider Electric modelo Altivar 61 o similar.

El alcance del presente documento es determinar las características técnicas del Variador de Velocidad Altivar 61 para motores asincrónicos trifásicos.

#### Solo se aceptarán Variadores de Velocidad nuevos de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán Equipos reciclados o usados.

El número de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el  439-02921.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

- EN 55011 clase A grupo 2

- EN 61800-3 ambientes 1 categoría C3

- EN 61800-3 ambientes 2 categoría C3

- EN/IEC 61800-3

- EN/IEC 61800-5-1

- IEC 60721-3-3 clase 3C1

- IEC 60721-3-3 clase 3S2

- UL tipo 1

3.	Descripción

#### El equipo deberá permitir regular las revoluciones del motor y el caudal de la bomba que impulsará el agua a tratar en planta.

3. 1Información técnica 3.1.1Principal Gama de producto Altivar 61 Tipo de producto o componente Variador de velocidad Aplicación específica producto Bombeo y Ventilación Nombre de componente ATV61 Potencia del motor en kW 15 kW 3 fases en 380...480 V Potencia del motor en CV 20 hp 3 fases en 380...480 V Tensión de alimentación 380...480 V (- 15...10 %) Número de fases de la red 3 fases 1 autoadhesivo junta 48 A para 380 V 3 fases 15 kW / 20 hp 39 A para 480 V 3 fases 15 kW / 20 hp Filtro CEM Filtro nivel 3 CEM Estilo de conjunto Con disipación de calor Potencia aparente 31.6 kVA para 380 V 3 fases 15 kW / 20 hp Corriente de cortocircuito de la red 22 kA 3 fases Máxima corriente transitoria 39.6 A para 60 s 3 fases Frecuencia de conmutación nominal 12 kHz Frecuencia de conmutación 12...16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad 1...16 kHz regulable Perfil de control de motor asíncrono Ley tensión/frecuencia, 2 puntos Ley tensión/frecuencia, 5 puntos Control vectorial de flujo sin sensor, estándar Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática Perfil de control de motor síncrono Control vectorial sin sensor, estándar Protocolo de puerto de comunicación CANopen Modbus Tipo de polarización Sin impedancia para Modbus Tarjeta opcional Profibus DP V1 tarjeta de comunicación Profibus DP tarjeta de comunicación Tarjeta multibomba Modbus/Uni-Telway tarjeta de comunicación Modbus TCP tarjeta de comunicación Modbus Plus tarjeta de comunicación METASYS N2 tarjeta de comunicación LonWorks tarjeta de comunicación Interbus-S tarjeta de comunicación Tarjeta extensión E/S Fipio tarjeta de comunicación Ethernet/IP tarjeta de comunicación DeviceNet tarjeta de comunicación Tarjeta programable en el interior del controlador CC-Link tarjeta de comunicación BACnet tarjeta de comunicación APOGEE FLN tarjeta de comunicación 3.1.2 Complementario Destino del producto Motores asíncronos Motores síncronos Límites tensión alimentación 323...528 V Frecuencia de alimentación 50...60 Hz (- 5...5 %) Límites de Frecuencia asignada de empleo 47.5...63 Hz Corriente de salida en continuo 33 A en 12 kHz, 380 V 3 fases 27 A en 12 kHz, 460 V 3 fases Rango de frecuencias de salida 0.1...1000 Hz Rango de velocidades 1...100 en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida Precisión de velocidad +/-10% de deslizamiento nomin para 0,2 Tn a Tn variación de par sin respuesta de velocidad Precisión de par +/- 15 % en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida Sobrepar transitorio 130 % Par nominal del motor, +/- 10 % para 60 s Par de frenado 30 % sin resistencia de frenado <= 125 % con resistencia de frenado Bucle de regulación Regulador de frecuencia PI Compensación desliz. motor Regulable automático sea cual sea la carga Se puede suprimir No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos) 4 recaudadores modulares 1 LED rojo presencia de tensión unidad Tensión de salida <= de la potencia de la tensión de alimentación Aislamiento Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control Tipo de cable Sin juego de montaje: 1-ramal cable IEC en 45 °C, cobre 90 °C XLPE/EPR Sin juego de montaje: 1-ramal cable IEC en 45 °C, cobre 70 °C PVC Con juego UL Tipo 1: 3-ramal cable UG 508 en 40 °C, cobre 75 °C PVC Con un kit IP21 o IP31: 3-ramal cable IEC en 40 °C, cobre 70 °C PVC Consecutivo, seguido, continuo, adosado L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB Términal 25 mm² / AWG 3 AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR Términal 2,5 mm² / AWG 14 Par de apriete L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 5.4 N.m / 47,7 lb.in AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m Alimentación Aliment. interna 24 V CC (21...27 V), <= 200 mA para protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios) 10.5 V CC +/- 5 %, <= 10 mA para protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación externa 24 V CC (19...30 V), 30 W Número de entrada analógica 2 Tipo de entrada análogica AI2 tensión configurable por software 0...10 V CC, tensión de entrada 24 V máx., impedancia 30000 Ohm, resolución 11 bits AI2 corriente configurable por software 0...20 mA, impedancia 242 Ohm, resolución 11 bits AI1-/Al1+ tensión diferencial bipolar +/- 10 V CC, tensión de entrada 24 V máx., resolución 11 bits + signo Duración de muestreo Entr. discreta LI6 (si configurado como entrada lógica)2 ms, +/- 0,5 ms Entr. discreta LI1...LI5 2 ms, +/- 0,5 ms Salida analógica AO1 2 ms, +/- 0,5 ms Entrada analógica Al2 2 ms, +/- 0,5 ms Entrada analógica AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0,5 ms Precisión AO1 +/- 1 ° para variación temperatura 60 °C AI2 +/- 2 % para variación temperatura 60 °C AI1-/Al1+ +/- 2 % para variación temperatura 60 °C 1 tapa transparente AO1 +/-0.2 % AI2 +/-0,15% del valor máximo AI1-/Al1+ +/-0,15% del valor máximo Número de salida analógica 1 Tipo de salida análogica AO1 salida lógica configurable por sw 10 V, <= 20 mA AO1 tensión configurable por software, rango salida análoga 0...10 V CC, impedancia 470 Ohm, resolución 10 bits AO1 corriente configurable por software, rango salida análoga 0...20 mA, impedancia 500 Ohm, resolución 10 bits Número de salida digital 2 Knockouts (R2A, R2B) lógica relé configurable NA, durabilidad eléctrica 100000 ciclos (R1A, R1B, R1C) lógica relé configurable NA/NC, durabilidad eléctrica 100000 ciclos Tiempo respuesta R2A, R2B <= 7 ms, toleranc +/- 0,5 ms R1A, R1B, R1C <= 7 ms, toleranc +/- 0,5 ms <= 100 ms en STO (torque de seguridad fuera) Corriente de conmutación mínima Lógica relé configurable 3 mA en 24 V CC Corriente de conmutación máxima R1, R2 sobre resistivo carg, 5 A en 30 V CC, cos phi = 1, L/R = 0 ms R1, R2 sobre resistivo carg, 5 A en 250 V CA, cos phi = 1, L/R = 0 ms R1, R2 sobre inductivo carg, 2 A en 30 V CC, cos phi = 0,4, L/R = 7 ms R1, R2 sobre inductivo carg, 2 A en 250 V CA, cos phi = 0,4, L/R = 7 ms Número de entrada digital 7 De pie, armario + 2 conductos (PWR) entrada seguridad, 24 V CC, límites de tensión <= 30 V, impedancia 1500 Ohm (LI6) sonda PTC configur. por conm., 0...6, impedancia 1500 Ohm (LI6) switch configurable, 24 V CC, límites de tensión <= 30 V, con PLC niv 1, impedancia 3500 Ohm (LI1...LI5) programable, 24 V CC, límites de tensión <= 30 V, con PLC niv 1, impedancia 3500 Ohm Cubículo conducto LI6 (si configurado como entrada lógica)lógica positiva (source), < 5 V (estdo 0), > 11 V (estdo 1) LI6 (si configurado como entrada lógica)lógica negativa (sink), > 16 V (estdo 0), < 10 V (estdo 1) LI1...LI5 lógica positiva (source), < 5 V (estdo 0), > 11 V (estdo 1) LI1...LI5 lógica negativa (sink), > 16 V (estdo 0), < 10 V (estdo 1) Rampas de aceleración y deceleración Adapt. auto de rampa en caso de superar capac. de desconex. a través de resistor Acceleración ajustable por separado de 0,01 a 9000 s S, U o personalizado Frenado hasta parada Mediante inyección de CC Tipo de protección Motor protección térmica Motor Power Removal Motor interrup fase motor Variador de velocidad protección térmica Variador de velocidad cortocircuito entre fases del motor Variador de velocidad Power Removal Variador de velocidad sobretensiones en bus CC Variador de velocidad protección sobrecalentam Variador de velocidad sobreintensidad entre fases de salida y tierra Variador de velocidad Subtensión de la línea de alimentación Variador de velocidad sobretensión en la línea de alimentación Variador de velocidad interrupc fase entrada Variador de velocidad interrupc en circuito control Variador de velocidad contra pérdida fase de entrada Variador de velocidad contra superación veloc límit Resistencia de aislamiento > 1 mOhm en 500 V CC para 1 minuto a tierra Barras de cobre Unidad visualización 0.1 Hz Entrada analóg. 0,024/50 Hz Tipo de conector SUB-D 9 macho en RJ45 para CANopen 1 RJ45 para Modbus en terminal 1 RJ45 para Modbus en cara frontal Interfaz física RS 485 de dos hilos para Modbus Marco de transmisión RTU para Modbus Velocidad de transmisión 9600 bps, 19200 bps para Modbus en cara frontal 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus en terminal 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen Borne de muelle Ti24 8 bits, par impar o paridad no configurable para Modbus en terminal 8 bits,1 stop, paridad impar para Modbus en cara frontal Número de direcciones 1...247 para Modbus 1...127 para CANopen Método de acceso Esclavo para CANopen Marcado CE Posición de funcionamiento Vertical +/- 10 grados Peso del producto 22 kg Ancho 230 mm Alto 400 mm Profundidad 213 mm 3.1.3 Entorno Intensidad de ruido acústico 60.2 dB de acuerdo con 86/188/EEC 2 en armario + 2 conductos 5092 V CC entre control y terminales de potencia 3535 V CC entre tierra y terminales de potencia ASSA bloqueo Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión de acuerdo con IEC 61000-4-11 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético de acuerdo con IEC 61000-4-3 nivel_3 Prueba de inmunidad de descarga electroestática de acuerdo con IEC 61000-4-2 nivel_3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica de acuerdo con IEC 61000-4-4 nivel_4 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida de acuerdo con IEC 61000-4-6 nivel_3 Grado de contaminación 2 de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 Dos zócalos laterales IP54 en parte inferior de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 IP54 en parte inferior de acuerdo con EN/IEC 60529 IP41 sobre la parte superior de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 IP41 sobre la parte superior de acuerdo con EN/IEC 60529 IP21 de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 IP21 de acuerdo con EN/IEC 60529 IP20 sobre la parte superior sin placa de obturación en cubierta de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 IP20 sobre la parte superior sin placa de obturación en cubierta de acuerdo con EN/IEC 60529 Resistencia a las vibraciones 1,5 mm pico a pico (f = 3...13 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6 Resistencia a los choques 15 gn para 11 ms de acuerdo con EN/IEC 60068-2-27 Humedad relativa 5...95 % sin goteo de agua de acuerdo con IEC 60068-2-3 5...95 % sin condensación de acuerdo con IEC 60068-2-3 Temparatura ambiente de trabajo 50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad -10...50 °C sin reducir la capacidad normal Temperatura ambiente de almacenamiento -25...70 °C Altitud máxima de funcionamiento 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m <= 1000 m sin reducir la capacidad normal

4.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

La visita deberá ser coordinada con el Sr. Ariel Fernández –Dirección  de Agua Tel.: 4480-0424 con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales para determinar si el equipo a ofertar se podrá instalar en el lugar donde se encuentran los viejos equipos.

AySA S.A entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

6.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Variador se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, reparaciones y lubricantes requeridos (todo en idioma castellano), junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

8.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

9.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contando a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.