# pliego de especificaciones tecnicas

- Objeto: VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO

Alcance: Marca Telemecanique Modelo ALTIVAR 71 HD11N4 o similar.

El alcance del presente documento es determinar las características técnicas del Variador de Velocidad para motores asincrónicos trifásicos.

#### Solo se aceptarán Variadores de Velocidad nuevos de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán Equipos reciclados o usados.

El número de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el  439-02921.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

- IEC/EN 61800-5-1

- IEC/EN 61800-2

- IEC/EN 61800-3 entornos 1 y 2

- IEC/EN 61000-4-2 nivel 3

- IEC/EN 61000-4-3 nivel 3

- IEC/EN 61000-4-4 nivel 4

- IEC/EN 61000-4-5 nivel 3

- IEC/EN 61000-4-11 (1)

- IEC 61131-3

- EN 55011 clase A grupo 1

- IEC/EN 60068-2-27

- IEC/EN 60721-3-3 clases 3C1 y 3S2

- IP 21

- Homologaciones: UL, CSA, DNV. C-Ticck, NOM 117 y GOST

3.	Descripción

El equipo deberá permitir regular las revoluciones del motor y el caudal de la bomba que impulsará el agua a tratar en planta

MODELO ATV 71  HD11N4

3.1	Características Ambientales

- Humedad relativa : 5 a 95%

- Temperatura ambiente para Funcionamiento : + 60 °C

- Posición de funcionamiento Vertical.

3. 2	Características de Accionamiento

- Rango de Frecuencia de Salida : 0 A 1600 Hz

- Peso: 7 Kg.

- Frecuencia de Corte configurable: ajustable en funcionamiento de 1 a 8 KHZ y 1 a 16 KHz de frecuencia             de conmutación regulable

- Rango de Velocidades : 1....100 motor asíncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida. 1...1000 motor asíncrono modo bucle cerrado con respuesta de codificador.   1...50 motor síncrono en modo bucle abierto, sin respuesta rápida.

- Precisión del Par : +/-15% en modo de bucle abierto, sin repuesta rápida. +/- 5 % en modo bucle cerrado con respuesta de codificador.

- Sobrepar Transitorio : 170% +/- 10% para 60 s y 220%+/-   10% en 2 s

- Par de Frenado: 30% sin resistencia de frenado y < 150% con resistor de vaina o freno.

- Corriente Transitoria Máxima : 41.6 Amp - 60seg 3 fases 11 Kw 15 Hp y 45.7 Amp – 2 seg 3 fases 11 Kw 15 Hp.

- Ley de Control del Motor :  En motor asíncrono : Control vectorial de flujo con o sin captador, ley de tensión/frecuencia (2 o 5 puntos),  ENA System. En motor síncrono: control vectorial sin retorno de velocidad

- Bucle de Frecuencia: Regulador PI ajustable

- Compensación del Deslizamiento : Automático sea cual fuera la carga

3.3	Características Eléctricas de Potencia

- Alimentación Tensión :  380 a 400 v  -10/15%

- Alimentación Frecuencia : 50 a 60 Hz +/- 5%:

- Tensión de Salida : Máxima igual a la de entrada.

- Nivel de ruido del Variador: 57.4 dB 86/188/EEC

- Aislamiento eléctrico: Entre alimentación y control.

3.4	Características Eléctricas de Control

- Entradas Analógicas: 1

- Salidas Analógicas configurables en Tensión y Corriente:                              Corriente configurable x software AO1 de 0 a 20 mA, 500 Ohm, 10 bits.- Salida lógica configurable x SW AO1 10 v 20 mA y tensión configurable por software AO1 de 0 A 10 vcc 470 Ohm 10 bits.

- Salidas digitales: 2

- Salidas de Rele Configurables: Lógica derelé configurable R1A, R1B, R1C NA/NC100000 cycles. Lógica relé configurable R2A, R2B NA 100000 cycles

- Entradas Lógicas: Lógica negativa (recepción) LI6 si configurado como entrada lógica > 16 v <10 v. Lógica negativa (recepción) LI1...LI5 > 16 v < 10 v. Lógica positiva (fuente). LI6 si configurado como entrada lógica < 5 v > 11 v. Lógica positiva (fuente) LI1...LI5 < 5 v > 11 v  PWR < 2 v > 17 v

- Rampas de Aceleración y Desaceleración: S.U o personalizado adapt. auto de rampa en caso de superar capacidad de desconexión a través de resistor Lineal ajustable por separado de 0.01 a 9000 s

- Frenado de Parada: Con inyección c.c.

- Protecciones y Seguridades del Variador: Contra pérdida de fase ente unidad. Contra superación velocidad limite unidad. Cortocircuito  entre fases del motor unidad. Interrupción en circuito control unidad. Interrupción fase entrada unidad. Interrupción de alimentación motor. Interrupción fase motor. Protección sobrecalentamiento unidad. Protección térmica unidad. Protección térmica motor. Sobre intensidad entre fases de salida y tierra unidad. Sobretensión suministro línea unidad. Sobretensiones en bus cc unidad. Tensión baja suministro línea unidad

- Protección del Motor: IP 20 en parte superior sin placa de obturación en cubierta.

- Resistencia Dieléctrica: 3535 Vcc entre tierra y terminales de alimentación. 5092 Vcc entre control y terminales de alimentación

- Compatibilidad Electromagnética: Prueba de inmunidad electromagnética de radiofrecuencia radiada nivel _3 IEC 61000-4-3. Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel 3IEC 61000-4-2. Prueba de inmunidad de interruptores y caídas de tensión IEC 61000-4-11. Prueba de inmunidad de radiofrecuencia conducida nivel 3 IEC 61000-4-6. Prueba de inmunidad de sobrecarga1.2/50. s – 8/20. s nivel_3 IEC 6100-4-5. Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 IEC 6100014-4

- Protocolos de Comunicación : Modbus y Canopen

- Resistencia de Aislamiento a Tierra : > 1 MOhm 500 Vcc para 1 minuto a tierra

- Resolución de Frecuencia: 0.024/50 Hz Entrada analógica y 0.1 Hz unidad de pantalla

3.5	Referencias Eléctricas Específicas

  - Motor

    - Potencia indicada en la placa :	11 kW

  - Red

- Corriente de Línea para 380 v : 36.6 A  380 V 3        fases 11 Kw 15 Hp

- Isc Línea Prospectiva :  22 kA 3 fases

- Potencia aparente 380 v : 24.1 kVA 380 V 3 fases 11 Kw 15 Hp

  - Variador

- Corriente máxima permanente para 380 v : 36.6 A 3 fases 11 kw 15 hp

- Corriente Transitoria máxima durante 60 s : 41.6 A  3 fases 11 Kw 15 Hp

- Corriente Transitoria máxima durante 2 s:  45.7 A 3 fases 11 Kw 15 Hp

4.	Accesorios

- Kit de puerta

- Cable para conectar el terminal gráfico al variador (5 mts)

5.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

6.	Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

La visita deberá ser coordinada  con el Sr. Ariel Fernández (Dir. de Agua – Los Chivatos 52 - Tel.: 4480-0424) con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales para determinar si el equipo a ofertar se podrá instalar en el lugar donde se encuentran los viejos equipos.

AySA S.A entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

7.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Variador se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, reparaciones y lubricantes requeridos (todo en idioma castellano), junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8.	Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 7. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

9.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

10.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.