Pliego de Especificaciones Tecnicas

Adquisicion de un Sistema de comunicación 4 G

- Objeto

El objetivo del presente documento es determinar la metodología de trabajo, el alcance del mismo y las características técnicas de los Sistemas de Comunicación a implementar en la incorporación de sistemas de comunicaciones por datos celulares para el monitoreo de estaciones de bombeo cloacal.

- Alcance

La Contratista  deberá realizar la totalidad de las tareas, incluyendo mano de obra, provisión del equipamiento, instalación, cableado, identificación, programación, puesta en servicio global del sistema, ingeniería de detalle, presentación de la documentación ejecutiva, provisión de los equipos, materiales menores, entrega de la Documentación Conforme a Obra, garantía, capacitación y asistencia para asegurar el correcto funcionamiento de los Sistemas de Comunicación a implementar en la incorporación de sistemas de comunicaciones por datos celulares para el monitoreo de estaciones de bombeo cloacal.

- Sistema de Comunicaciones

La Contratista deberá proveer, instalar, programar y poner en servicio 30 Sistemas de Comunicaciones en su totalidad. Los Sistemas de Comunicación se instalaran en Tableros de Control a definir por el Departamento de Comunicaciones.

Todas las señales, alimentaciones y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema deberán estar cableadas a las borneras, equipos y protecciones.

La contratista deberá conectar los PLC/Controladores existentes en los tableros con los Sistemas de Comunicaciones  con un patch cord Ethernet categoría 6 o superior.

El Sistema de Comunicaciones se deberá alimentar de la fuente de 24 VDC a proveer.

La Contratista deberá realizar una medición de señal en sitio y el nivel de señal (RSSI) deberá ser superior a -80 dBm. También deberá realizar mediciones de puesta a tierra para evitar la destrucción de los elementos semiconductores por sobre los voltajes. La resistencia a tierra máxima para el sistema de comunicación debe ser de 2 Ohm y los empalmes o uniones deben realizarse mediante soldadura exotérmica.

- Equipamiento del Sistema de Comunicaciones

La Contratista deberá proveer la totalidad del equipamiento del Sistema de Comunicaciones.

Queda a cargo de la Contratista el redimensionamiento en función de lo solicitado en el punto 3 - Sistema de Comunicaciones. El siguiente equipamiento se lo considera mínimo para el correcto funcionamiento del Sistema.

Listado de Materiales:

| Ítem | Cantidad | Marca | Modelo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | Elpro | 645M-1 | Gateway Ethernet Compacto para redes 4G. |
| 2 | 30 | Eiffel | AMM 806-1900 | Antena Celular Base Magnética RG58x5Mts SMA-M. |
| 3 | 30 | ELPRO | CSD-SMA-2500 | Descargador Gaseoso SMA. |
| 4 | 30 | Dial Com | RG58x1MSMAM | Jumper RG58 SMA Macho a SMA Hembra. |
| 5 | 30 | Phoenix Contact | 2938837 | Fuente 22 VAC a 24 VDC 4A |
| 6 | 30 | Phoenix Contact | 2859563 | Protector contra sobretensiones |
| 7 | 30 | Zoloda | 081.054 BSPN | Fusilera para Riel DIN C/Fusible 1A |
| 8 | 30 | Vefben | A/Riel DIN 32A | Adaptador Modem a Riel DIN |
| 9 | 30 | Dial Com | B/Mag Ext AMM | Adaptador Montaje Externo B/Mag |
| 10 | 30 | Commscope | Systimax Gigaspeed | Patch Cord FTP Cat.6 A Blindado X 5mts C/U. |
| 11 | 30 | Phoenix Contact | TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 | Fuente de Alimentación Ininterrumpida. |
| 12 | 30 | Phoenix Contact | 2866417 | Batería para UPS 24V - 1,3 Ah |
| 13 | 30 | Genrod | IP Estanco metálico | Tablero estanco canalizado 45x60x22,5 cm. con llave termomagnética y fusible general |
| 14 | 30 | Cisco | IE-1000-4T1T-LM | Switch Ethernet industrial 5 puertos |

Nota: se hace referencia a marcas y modelos con el objetivo de mantener la homogeneidad del parque equipamiento de comunicaciones, haciendo con esto que operativamente se logren mejores condiciones en el mantenimiento.

- Disponibilidad de Servicio

La evaluación de la disponibilidad del servicio de comunicaciones en el periodo de garantía será realizada y certificada mensualmente por el Dpto. de Comunicaciones de AySA S.A. Este Dpto. determinará, para cada mes el valor de la Tasa de Indisponibilidad del Servicio y la existencia o no de Incidentes Graves, verificando de esta manera, el cumplimiento de los requisitos establecidos. El incumplimiento de este punto sufrirá una penalización según lo indicado en el punto 10 - Penalidades.

- Servicios

La contratista proveerá de toda la mano de obra necesaria en los sitios donde se instalaran los sistemas de comunicación. El proveedor realizara las tareas de instalación y puesta en marcha del equipamiento necesario para que el enlace quede operativo y en servicio. Estas tareas serán las necesarias para que el sistema quede en condiciones de funcionamiento e incluyen la programación de los equipos de comunicación y cualquier otro elemento del sistema de transmisión que requiera una programación, tanto por software como por hardware, provisión y montaje de la antena de comunicación con su correspondiente orientación y accesorios de montaje, provisión de un tablero para independizar el sistema de comunicación del tablero de potencia; de existir posibilidad. Dicha posibilidad será analizada por el Departamento de Comunicaciones. Provisión y conexión de los accesorios de radio frecuencia necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema y su protección ante descargas eléctricas. Instalación y puesta en marcha de sistema de alimentación independiente, programación de la UPS e integración de las señales de control ante fallas de energía al software de monitoreo del departamento de Comunicaciones. Montaje, Cableado, provisión y puesta en sistema completo de todos los elementos que forman el sistema de comunicaciones (llaves térmicas, protecciones, fusibles y fusileras, fuentes de alimentación, UPS, baterías, conversores, equipos industriales con comunicaciones integradas, módems, radio módems, tableros, accesorios de radio frecuencia, jumpers, descargadores gaseosos, antenas, y cualquier otro componente que comprenda al sistema de comunicaciones). Ante una nueva instalación correspondiente a un recambio tecnológico, el proveedor tendrá entre sus tareas desmontar el sistema de comunicaciones completo que se encuentre en sitio entregando los elementos del mismo en el Stock del Departamento de Comunicaciones de AySA S.A. Se entregara con cada nueva instalación un Informe de Plan de Instalación, en el mismo se detallaran las instancias comprendidas en la instalación del enlace. Una vez alcanzado el estado final, el proveedor entregara al personal del Departamento de Comunicaciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. una Certificación de Obra Finalizada detallando la operatividad del punto a comunicar como su correcto funcionamiento. En el caso de tratarse de una instalación en altura, el proveedor verificara la aprobación del permiso emitido por Fuerza Aérea previo montaje de la antena y accesorios de radiofrecuencia en altura, también tendrá entre sus responsabilidades las habilitaciones de CNC necesarias para cada nueva instalación que realice. Entregando las mismas a AySA S.A. previa instalación y puesta en servicio del sitio. La cantidad de técnicos afectados será la necesaria para cumplir con todas las condiciones del presente pliego.

- Plazo de Entrega

Para la entrega del equipamiento, 60 días a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Para las tareas y servicios, 15 días a partir de la solicitud formal del departamento de comunicaciones de AySA.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Condiciones de Entrega

La entrega de los materiales se realizará en un lugar a definir dentro de la C.A.B.A. y estará a cargo del Contratista.

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los aparatos deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote, etc.

- Además el proveedor debe entregar instrucciones detalladas para el montaje y el mantenimiento, en castellano, de los equipos mencionados en este pliego.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Garantías.

El equipamiento, objeto de esta provisión, estará cubierto por una garantía técnica y operativa contra todo defecto de ejecución y funcionamiento por un período de 12 meses considerado a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Dicha garantía cubrirá todos los defectos que se presenten por fallas de los materiales empleados en la fabricación y durante el transporte. En caso que se produzcan fallas en el montaje como consecuencia de instrucciones con errores o faltantes, las reparaciones que correspondan serán a cargo del Contratista.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Penalidades.

Para la aplicación de las penalidades se define:

Por exceder hasta 30 días el plazo de entrega del equipamiento solicitado de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por exceder en más de 30 días el plazo de entrega del equipamiento solicitado de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 15 % del total de la Orden de Compra.

Por exceder el plazo de realización de las Tareas Programadas de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por no cumplir los requisitos solicitados de entrega del equipamiento, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por no cumplir los requisitos y servicios solicitados como garantía, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Si él % de disponibilidad de servicio de los sistemas de comunicación está por debajo del 80 % (por cada uno de los sitios), la penalidad será del 10% del total de la Orden de Compra.

Rescisión por penalidades, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá rescindir la Orden de Compra, a su sola opción, por cualquiera de los siguientes motivos:

-Si en 1 mes la penalidad total a aplicar, supera al 20% del precio mensual del servicio contratado.

-Si en 2 meses consecutivos corresponde aplicar penalidades.