ADQUISICION DE CABLEADO PARA EL ARMADO DE PUESTOS DE TRABAJO

1. El objeto del presente pliego es:

Definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de materiales y la mano de obra para la Contratación de cableado para el armado de puestos de trabajo, Sala de Tecnología y obras civiles asociadas para la adecuación de las nuevas oficinas de Expansión.

Solo se aceptarán materiales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán materiales reciclados o usados.

2.  Alcance de los trabajos

Los trabajos se efectuarán de acuerdo a las especificaciones técnicas de AySA, la cual incluye la totalidad de la mano de obra y de materiales necesarios para dejar todo en prefectas condiciones de terminación y funcionamiento, de acuerdo al LIPC14, Lineamientos Internos para Puestos de Comunicaciones 2014. Ver anexo 1

Al momento de elaborarse el presente documento no se conoce las definiciones del proyecto, y dada la celeridad del pedido por la implementación de los servicio, se procede a la elaboración del presente documento bajo el carácter de puestos de trabajo y cantidades estimativas.

Los trabajos consistirán en la realización de las tareas anteriormente descriptas, considerando su implementación en 9 (nueve) posibles nuevas oficinas. Oficinas que se van a ir definiendo acorde avance el proyecto de expansión.

Se toma como base para estimar los puestos de trabajo y las salas de tecnologías  los croquis ya informados de los Distritos / Bases Operativas de Escobar, San Miguel y Moreno.

Distrito Escobar

Tanque y edificio Operativo Escobar  		   Edificio Comercial San Miguel

Distrito Moreno

2.1  Armado de sala de Tecnología e instalación de Racks, Piso Técnico y  Tableros

2.2  Tendido de cable multipar de telefonía (solo para el caso que se definan puntos de distribución).

2.3  Armado de Puestos de Trabajo, Puestos de Datos y Puesto de Energía Común y Estabilizada.

2.4  Itemizado

2.1 Armado de Sala de Tecnología e instalación de Racks, Piso Técnico y Tableros

2.1.1  Piso Técnico Elevado

2.1.2  Tableros Eléctricos Principales

2.1.3  Provisión e instalación de Racks con Patcheras Inteligentes

2.1.4  Sistema Ininterrumpido de Potencia (UPS)

2.1.1 Piso Técnico Elevado

La contratista deberá proveer e instalar el piso técnico elevado. Se deberá considerar que los elementos a proveer deben cumplir con las siguientes características:

A) El piso elevado será de acero relleno de concreto celular y revestimiento de laminado plástico o melamínico.

B) Sus bases serán ajustables en acero galvanizado.

C) La altura entre el piso real y el piso elevado será de 300mm, como mínimo,  para permitir tanto la facilidad de instalación como la circulación del aire acondicionado.

D) Deberá cumplir con el Estándar NFPA 75, TIA-942, EIA-TIA 609.

E) El piso técnico deberá  poseer propiedades antiestáticas de acuerdo a la norma IEC 61000-4-2.

F) Las placas deberán ser de 600mm x 600mm, siendo fabricadas a partir de un sándwich de placas de acero carbono laminado en frío de no menos de 0,8mm de espesor, de alta presión, retardante a la llama del fuego, pintadas con capas de pintura epoxi/poliéster a polvo. El interior de las placas deberá estar relleno con una mezcla de cemento o argamasa ignífuga. La soldadura lateral entre las chapas de acero deberá estar hecha en forma continua. La placa debe poseer en la cara inferior domos circulares.

G) El sistema base/cruceta deberá permitir una regulación en altura y posee un sistema de rosca y tuerca auto trabante. Deberá estar confeccionados en acero zincado y la cruceta tener refuerzos en su parte inferior. Todo el sistema es armado con travesaños estructurales cuyas medidas de largo logre una unidad solidaria.

H) Las características de resistencia mecánica deberán ser las siguientes:

Características de Referencia:

- Carga estática máxima mayor o igual a 1700kg

- Carga concentrada mayor o igual a 450 kg

- Carga distribuida mayor o igual a 1.400 kg/m2

- Carga con ruedas mayor o igual a 130 kg

- Carga de impacto mayor o igual a 45 kg

- Flexión máxima menor o igual a 20mm

- Deformación máxima menor o igual a 10mm

2.1.2. Tableros eléctricos principales

La contratista deberá proveer e instalar los tableros principales para el suministro eléctrico de tensión Común (TPTC) y tensión Estabilizada (TPTE). Se armarán circuitos independientes para la UPS y tomacorrientes de servicio. El tablero deberá contar con protecciones térmicas y diferenciales. El equipamiento a montarse en dichos tableros será de la línea SCHNEIDER.

Los tomacorrientes serán de la línea Siglo XXI, Cambre  y con una separación máxima entre cada uno de 2,5m.

2.1.3. Provisión e instalación de Racks

Deberán proveerse e instalarse 1 (uno) Rack abierto de 45 unidades marca Commscope Abierto con ordenadores verticales de puertas pivotantes. Los Racks abiertos deberán contar con un canal de tensión de 10 (diez) toma corriente IRAM de 3 patas, se deberá proveer de los organizadores horizontales necesarios para el correcto conexionado. Al igual que deben instalarse Patcheras inteligentes. La distribución de los Racks será de acuerdo a lo pedido por el Departamento de Comunicaciones una vez finalizada la Obra Civil.

Dependiendo la distribución y las dimensiones de las oficinas, se determinara el armado de puntos de distribución, los cuales serán construidos con rack murales acordes a la cantidad de puestos que albergaran los mismos.

Los rack deberán cumplir las mismas condiciones eléctricas, y estos puntos serán definidos y acordados con el Departamento de Comunicaciones.

2.3.4. Sistema ininterrumpido de potencia (UPS)

La contratista deberá proveer e instalar un Sistema ininterrumpido de potencia dedicada para la sala. Los equipos serán de la línea Liebert de Emerson ya que son los utilizados en el resto de las sucursales de la empresa lo cual se ajustaría a las condiciones de mantenimiento posteriores.

El sistema debe tener dos buses independientes, que permiten realizar tareas de mantenimiento, reparación o reemplazo sin necesidad de realizar cortes en el centro de datos y sin que éste quede sin cobertura de UPS.

Se deberán proveer todas las protecciones e interruptores necesarios para realizar las tareas de mantenimiento de las UPS.

2.2 Tendido de cable Multipar de telefonía

Se deberá tender un cable multipar de telefonía de 25 pares exterior desde la Sala Tecnológica hasta los puntos de distribución que se establezcan.

2.3 Armado de Puestos de Trabajo, Puestos de Datos y Puesto de Energía Común

Se acometerá a los Puestos  por cable canal, para el armado de estos se debe contemplar terminar en  módulo Faceplate montables en cable canal. Para cada puesto de trabajo se proveerán tres (3) Patchcord de medida estándar.

2.4.  Itemizado de Materiales, Incluye Materiales y Mano de Obra

3.  Especificaciones Técnicas Generales

Con el fin de mantener, garantizar la homogeneidad con el parque existente en la planta y mantener los tiempos de respuestas para su mantenimiento todos los componentes del sistema de cableado estructurado serán marca COMMSCOPE con compatibilidad hacia el  equipamiento actual de electrónica con interfaces RJ45 y a los sistemas de cableado estructurado U/UTP convencionales.

El cable  deberá cumplir las siguientes características:

Conector Hembra RJ-45

La terminación de los conectores deberá poder ser hecha con herramienta de impacto de una posición; sin necesidad de herramienta con ayuda de la tapa de resguardo de los conductores de cobre.

El conector deberá cumplir las siguientes especificaciones:

Patch Cord - Modular Patch Cords

El Patch Cord deberá cumplir las siguientes especificaciones:

El Patch Panel deberá cumplir las siguientes características:

4. Documentación de Inicio

El oferente deberá solicitar al Depto. de Comunicaciones la planimetría de base de obra en formato DWG.

El proveedor deberá proporcionar, dentro de las 24 horas de haber sido entregado el presente pliego, un plano preliminar con el anteproyecto  para ser aprobado por el Depto. de Comunicaciones para su ejecución.

Luego de esto, en el caso de que hubiese correcciones en el mencionado plano, la nueva planimetría deberá ser presentada dentro de las 24 horas consecutivas.

El incumplimiento del plazo de entrega del plano con el anteproyecto, será causal de las penalidades correspondientes.

5. Acreditaciones

El proveedor deberá acreditar de forma escrita, a través de una nómina indicando el nivel de certificación, el disponer en Buenos Aires del personal de carácter técnico certificados en la instalación de productos de la línea utilizados, un supervisor que coordinará la prestación de los servicios necesarios, todo ello, para atender en forma permanente las necesidades de AySA S.A. Todo este personal estará en relación de dependencia (no podrá ser contratado).

Deberá presentar y hacer mención de su competencia, la estructura para gestionar dicha obra; la cual mínimamente deberá considerar:

-Un Líder de Proyecto

-Un Supervisor de Obra

-Encargado de Obra (en Obra)

-Técnicos Especializados (en Obra)

-Recurso técnico, Cadista y documentación de Obra (certificación)

El proveedor deberá acreditar de forma escrita, a través de una nota membretada, ser instalador autorizado por COMMSCOPE.

El oferente deberá acreditar, como mínimo, ser partner con categoría Sytimax Solution Select Partner.

6. Plan de trabajo

El proveedor deberá presentar un plan de trabajo, indicando etapas y tiempos de ejecución de los mismos.

Esto será validado por el supervisor de Obra, y será el Plan de trabajo a ejecutar.

La primera etapa estará ligada a la entrega de la planimetría inicial de obra mencionada en el punto 4 por lo cual deberá ser informado en conjunto al plano del ante proyecto.

Se deberá contemplar la dotación necesaria, así como la evaluación de trabajar doble turno, o cualquier otra opción para poder cumplir con los plazos solicitados.

El incumplimiento del plan de trabajo y de los plazos estipulados consensuados en el plan de trabajo, será causal de las penalidades correspondientes.

7. Garantía

Los componentes deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso contadas a partir de la fecha de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

El detalle deberá figurar en el Certificado.

8. Certificaciones

Una vez realizados los trabajos se deberá presentar un Certificado de Obra al cual AYSA S.A. dará conformidad al trabajo realizado.

Acompañando al certificado de obra se deberá presentar:

- Certificaciones de los cableados, tanto para Cobre, como para la Fibra Óptica.

- La planimetría asociada al Proyecto, Unifilar de Tableros, Traza de ductos, tendido de Fibra Óptica, Etc.

Los puntos anteriormente  mencionados, son requisitos necesarios para dar conformidad a los trabajos realizados.

El Certificados de Obra, es documento imprescindible, el cual deberá acompañar a la factura, validando la misma.

Sin esta documentación no se le dará curso a la facturación.

9. Penalidades

Para la aplicación de las penalidades se define:

Por el incumplimiento del plazo de entrega de los planos de ante proyecto y por la presentación del plan de trabajo, la penalidad será del 10% del total de la Orden de Compra.

Por el incumplimiento de  los plazos estipulados consensuados en el plan   de trabajo, la penalidad será de 10%.