# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Objeto:	POSICIONADOR ELECTRONEUMÁTICO

## Alcance:	Tipo PMV - Modelo EP5XX-HPNU-23K01-PV9DA-4Z o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y constructivas del  Posicionador Electroneumático con Conversor I/P incorporado.

Solo se aceptarán Posicionadores nuevos, de primera mano , bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-9-8358.

# Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas y directivas:

- NEMA 4

- IP66

- ISO 9001:2008

- Descripción

El posicionador electroneumático provee un posicionamiento de la válvula preciso que se utilizará en conjunto con un módulo transductor corriente-presión para poder controlar la posición de la válvula con una señal de entrada de corriente en lazo de 4 a 20 mA. El cuerpo del equipo deberá estar protegido contra la corrosión.

Deberán estar provistos de la pieza de adaptación entre el posicionador y los actuadores existentes, los cuales deberán ser relevados por el proveedor.

3.1	Características Técnicas

- Ajuste del span no interactivo para reducción del tiempo de calibración.

- Materiales resistentes a la corrosión (todas las partes expuestas deberán ser de acero inoxidable, de aluminio o de resina dura para proteger al posicionador en entornos corrosivos)

- Visor de alto contraste, regulable y de ángulo completo de la posición de la válvula

- Resistente a las vibraciones

- Presión de suministro : 1,4 a 10 bar

- Compensación automática de temperatura de ambiente y presión de alimentación

- Señal de entrada 4 a 20 mA

- Calibración interna de span y cero

- Regulador y filtro interno en el I/P

- Banda muerta: ( 0,15%

- Linealidad: ( 1 % del span

- Histéresis: ( 0,75 % de span

- Repetibilidad: ( 0,5 % de span

- Rango de temperatura: -20°C a 85 °C

- Resolución: 0,2% de Span

- Ganancia: ajustable electrónicamente

- Conexión neumática : ¼ NPT

4.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Posicionadores se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

7.	Repuestos

El proveedor se deberá comprometer, por escrito, a disponer en el país de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos ofertados, durante un período no menor a 3 años contados a partir de la fecha de entrega de los equipos.

8.	Asistencia Técnica

El Proveedor deberá asegurar asistencia técnica durante la Puesta en marcha y asesoramiento para el correcto montaje del equipo, también por problemas operativos que surjan luego del periodo de puesta en marcha.

9.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

10.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.