# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Objeto: 	ELECTROPOSICIONADORES

Alcance: 	Marca SMAR, modelo FY 301 o similar

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y normativas para la adquisición de electroposicionadores  para el equipamiento de la planta Juan Manuel de Rosas.

Solo se aceptarán posicionadores nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-9-8358

- Referencias Normativas

El equipo deberá cumplir con las siguientes normas:

- IEC 801

- EN50081 y EN50082

- Descripción

3.1	Características Técnicas

| Desplazamiento | Movimiento línea : 3 – 100 mm , movimiento rotativo : 30° - 120° |
| --- | --- |
| Señal de entrada | 4 – 20 mA , 2 cables |
| Energía | Suministrada por circuito de corriente 4 – 20mA (no necesita suministro externo |
| Caída dev tensión | 11 Vdc (máximo) , 20mA (corresponde a 550 ohms ) |
| Corriente mínima | 3.8 mA |
| Protocolo de comunicación | Hart ® (súper impuesto en la señal de corriente) |
| Protección contra polaridad revertida | No acurren daños causados por corriente de suministro normal o revertida (4-20 mA) o por mala aplicación hasta de 50 mA |
| Salida | Salida al actuador 0 – 100% de presión de aire suministrado. Acción simple o doble |
| Suministro de presión | 1.4 7 bares. (20-100 psi). A prueba de aceite, polvo y agua |
| Indicación | 4 ½ dígitos numéricos y 5 dígitos alfanuméricos (indicador de cristal liquido) |
| Límites de temperatura de operación | - 40 a 85°C |
| Límites de temperatura de almacenaje | - 40 a 100°C |
| Límites de temperatura de indicador | - 20 a 80°C |
| Límite de Humedad | 0 a 100 % RH |
| Caracterización de flujo | Lineal , igual porcentaje, abertura rápida, 16 puntos seleccionables |
| Ganancia | A través de software , ajustado en el local |
| Tiempo de desplazamiento | A través de software , ajustado en el local |
| Sensor de posición actual | Imán (sin contacto) vía efecto Hall |
| LCD | Debe ser provisto con indicador LCD |

| Resolución | < 0.1 % F .S |
| --- | --- |
| Repetibilidad | < 0.1 % F.S |
| Histéresis | < 0.1 % F.S |
| Consumo | Suministro de 0.35 Nm3/h (0.20 SCFM) a 1.4 bares (20 psi) |
|  | Suministro de 1.10 Nm3/h (1.65 SCFM) a 5.6 bares (80 psi) |
| Capacidad de salida | 13.6 Nm 3/h (8 SCFM) at 5.6 bar (80 psi) supply |
| Efecto de temperature ambiente | 0.8 % / 20°C de span |
| Efecto de vibracion | + - 0.3 % /g de span durante la siguiente condiciones |
|  | 5 – 15 Hz a 4 mm desplazamiento constante |
|  | 15 – 150 Hz at 2g |
|  | 150 – 2000 Hz a 1g (Referencia SAMA PMC 31.1 – 1980, sec 5.3 condicion 3 , Steady State ) |
| Electro – Magnetic interference effect | Proyectada para cumplir con IEC 801 y Estándares Europeos EN50081 y EN50082 |
| Manómetros | Debe ser provisto con manómetros ( tres) |
| Conexión eléctrica | ½ - 14 NPT ,Pg 13.5 o M20 x 105 |
| Conexión neumática | Suministro y salida ¼ - 18 NPT |
|  | Calibración : 1/8 – 27 NPT |
| Material de construcción | Aluminio inyectado con bajo contenido de cobre y acabado con tinta poliéster o acero inoxidable 316 ,con orings de sello buna N (Nema 4x, IP66) |
| Peso | Sin indicador y soporte de montaje : 207 Kg. (Aluminio) , y 5.8 Kg. .(Acero inox), indicador digital : 0.1 Kg. Sensor remoto : 500 g Cable : 100g .(para conectores , mas 45 g/m) |

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Electroposicionadores se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

7.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

8.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos siempre y cuando el acoplamiento del equipo con las válvulas existentes en Planta sea en forma directa sin contar para ello con el uso de accesorios y/o adaptadores.