# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: BALONES DE OBTURACIÓN DE CAÑERÍAS

Alcance: Marca CHERNE, Modelo Test-Ball o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Balones Obturadores que son utilizados en caños de sección circular o elíptica, obstruyendo los mismos para poder realizar distintos tipos de trabajos dentro de los tubos.

Sólo se aceptarán Balones nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán Balones reciclados o usados.

El número de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización común correspondiente a los balones obturadores es el 2-9-9-8441.

2.	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la siguiente norma:

- ISO : 9001

3.	Descripción

CUERPO: Deberá estar construido en caucho natural reforzado con hebras de poliéster  para ser utilizado en  todo tipo de cañería de agua y/o desagüe y de un amplio rango de trabajo respecto a medidas máximas y mínimas.

Deberá ser vulcanizado en un solo cuerpo con una capa intermedia de un tejido entramado de poliéster.

Los modelos de obturación deberán tener dos orejas de izaje y los de by-pass deberán tener cuatro.

En el caso de los balones con by-pass, éste último deberá ser de aluminio o plástico (para medidas menores) y tener un extremo roscado (NPT) y un tapón.

La conexión de by-pass deberá tener las siguientes características:

| ##### Ítem | ##### Tamaño Nominal | ###### Rango | ###### Diámetro By-Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4” | 87 mm. – 108 mm. | Sin by – pass |
| 2 | 6” - 8” | 140 mm. – 210 mm. | Sin by – pass |
| 3 | 6” – 12” | 140 mm. – 310 mm. | Sin by – pass |
| 4 | 12” – 18” | 273 mm. – 464 mm. | Sin by – pass |
| 5 | 6” - 8” | 133 mm. - 212 mm. | 1 ½” |
| 6 | 6” – 12” | 150 mm. - 300 mm. | 1” |
| 7 | 8” – 12” | 178 mm. - 311 mm. | 2” |
| 8 | 8” – 16” | 200 mm. - 400 mm. | 2” |
| 9 | 12” – 18” | 273 mm. - 477 mm. | 4” |
| 10 | 15” – 30” | 368 mm. - 775 mm. | 2.5” |
| 11 | 20” – 40” | 500 mm. - 1000 mm. | 2” |
| 12 | 40” – 60” | 1000 mm. -1500 mm. | 4” |

3.1.	Principio de Funcionamiento

Deberá ser apto para ser utilizado en caños de sección circular o elíptica.

Se deberá poder doblar hasta un ángulo de 90° desinfladas y sin la válvula de inflado.

Los balones de rango de 470 mm. hasta 1066 mm. deberán estar diseñados para ser instalados a través de un pasaje de 610 mm. de diámetro; los balones desde 1016 mm. hasta 1524 mm. de rango a través de un pasaje de 762 mm.

Los balones de rango 15”-30”; 20”-40” y 40”-60” deberán contar con discos de ruptura.

  - Características Operativas

Según los rangos de trabajos los balones deberán cumplir con las siguientes características operativas en lo relativo a dimensiones de trabajo, peso, presión y accesorios de inflado y contrapresiones admisibles.

| Tamaño Nominal | Rangos Mín. Máx. | Presión Inflado Requerido | Dimensiones desinflados Diám. Largo | Válvula inflada | Oreja Izaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4” | 87 mm. 108 mm. | 99 bar | 83 mm. 163 mm. | Moldeada en el cuerpo | Cadena de Izaje |
| 6” – 8” | 133 mm. 212 mm. | 2,40 bar | 114 mm. 330 mm. | ¼” | 3/8” |
| 6” – 12” | 150 mm. 300 mm. | 2,1 bar | 133 mm. 667 mm. | ¼” | 3/8” |
| 6” – 12” | 140 mm. 310 mm. | 1,70 bar | 267 mm. 692 mm. | ¼” | 3/8” |
| 8” – 12” | 178 mm. 311 mm. | 1,70 bar | 171 mm. 559 mm. | ¼” | 3/8” |
| 8” – 16” | 200 mm. 400 mm. | 2,1 bar | 194 mm. 813 mm. | ¼” | 3/8” |
| 12” – 18” | 273 mm. 477 mm. | 1,70 bar | 267 mm. 692 mm. | ¼” | 3/8” |
| 15” – 30” | 368 mm. 775 mm. | 1,70 bar | 356 mm. 1289 mm. | ¼” & ½” | 3/8” |
| 20” – 40” | 475 mm. 1000 mm. | 1,5 bar | 470 mm. 1175 mm. | ¼” & ½” | 1/2” |
| 24” – 42” | 570 mm. 1080 mm. | 1,70 bar | 560 mm. 1320 mm. | ¼” & ½” | ½” |
| 40” – 60” | 965 mm. 1536 mm. | 1,70 bar | 946 mm. 1855 mm. | ¼” & ½” | ½” |

3.3	Contrapresiones Admisibles

Tamaños:

| Nominal | 381 mm. | 457 mm. | 533 mm. | 610 mm. | 762 mm. | 914 mm. | 1066 mm. | 1219 mm. | 1371 mm. | 1524 mm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15” – 30” | 12 mts. | 9 mts. | 9 mts. | 7.6 mts. | 7.6 mts. | - | - | - | - | - |
| 24” – 42” | - | - | - | 11 mts. | 9 mts. | 7.6 mts. | 6.1 mts. | - | - | - |
| 40” – 60” | - | - | - | - | - | - | 11 mts. | 9.1 mts. | 7.6 mts. | 6.1 mts. |

3.4	Pesos de Balones sin by-pass

15” – 30”:  21 kgs.

24” – 42”:  46 kgs.

40” – 60”: 106 kgs.

  - Balones de Operación Remota

Los mismos deberán cumplimentar los siguientes rangos de operación y características:

| Tamaño Nominal | Contrapresión admisible | Pesos | Presión Inflado | Dimensión Desinflados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6” - 10” | 12 mts. | 3,64 Kg. | 2.1 bar | 610 por 133 mm. |
| 8” - 12” | 12 mts. | 4,88 Kg. | 2.1 bar | 648 por 171 mm. |
| 12” - 18” | 12 mts. | 14,5 Kg. | 1.7 bar | 686 por 267 mm. |

Estos modelos deberán permitir la colocación remota y la instalación a una distancia de aproximadamente 1,8 mts. entre la tubería y el operador y deberán tener una articulación mecánica en su extremo para una perfecta localización remota del balón en el interior del caño.

El suministro de este modelo de Balones deberá incluir una barra posicionadora de 1.80 mts. de longitud.

Los rangos mínimos y máximos de estos Balones deberán ser los siguientes:

| Tamaño Nominal | Rango Mínimo | Rango Máximo |
| --- | --- | --- |
| 6” – 10” | 140 mm. | 260 mm. |
| 8” – 12” | 178 mm. | 311 mm. |
| 12“ – 18” | 273 mm. | 464 mm. |

  - Mangas de protección:

Mangas de proteccion para balones obturadores de cañerías.

De tela de caucho reforzado para proteger del daño de objetos punzantes y escombros a los balones de obturación.

Con orejas de izaje en ambos lados para permitir la fácil instalación y remoción dentro de las cañerias.

Deberán ser lo suficientemente flexibles como para doblarse a 90º al momento de su instalación.

Deberán ser instaladas sin la ayuda de herramientas especiales.

Los rangos de trabajo deberán ser los siguientes:

Rango

12” – 24”

15” – 30”

20” – 40”

24“ – 42”

24“ – 48”

30“ – 60”

40“ – 60”

48“ – 72”

5.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

6.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Balones se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisional de los balones se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los balones, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

8.	Garantía

Los Balones deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses contados a partir de la fecha de la recepción de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar solo las  marcas indicadas; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.