# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: CARTUCHOS FILTRANTES

#### Alcance:

#### TIPO PALL  MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”, largo 60” (20 micrones absolutos) o similar.

#### TIPO PALL  MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”, largo 60” (5 micrones absolutos) o similar.

#### Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones nominales de retención.

#### Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones absolutos de retención.

#### Cartuchos filtrantes de 5 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa.

#### Cartuchos filtrantes de 20 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa.

- Filtros bolsa de 5 Micrones Absolutos de Retención.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Cartuchos filtrantes que será utilizado en nuestras plantas de tratamiento dentro del área de servicios de AySA S.A.

Sólo se aceptarán Cartuchos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-6-04786

- Referencias normativas

El Fabricante y los materiales provistos deberán poseer Certificación ISO 9001 actualizada a la fecha de provisión.

3.	Descripción

Los Cartuchos deberán ser aptos para la retención de partículas previo al proceso de desnitrificación. Serán utilizados en Grandes Caudales para producir el filtrado de hasta 99.98% de partículas de 20 (veinte) y 5 (cinco) micrones absolutos y 5 (cinco) nominales, respectivamente, en el agua cruda proveniente de perforaciones semisurgentes de entrada a proceso de tratamiento, tanto iónico, como por ósmosis inversa llevado a cabo a través de las plantas de nuestro Departamento.

  - Características Generales

#### TIPO PALL  MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”, largo 60” (20 micrones absolutos) o similar

- Medio filtrante de polipropileno plisado

- Máximo diferencial de presión : 3.44 bar a 82°C

- Caída de presión por cartuchos de 60”: 0.0008 psid/gpm

- Material de los O¨rings : Buna –N

- Juntas de EPR

- Capacidad de filtrado 20 micrones absolutos.

#### TIPO PALL  MODELO ULTIPLEAT HIGH FLOW diam 6”, largo 60” (5 micrones absolutos) o similar

- Medio filtrante de polipropileno plisado

- Soporte / Drenaje: Polipropileno

- Material de los O¨rings : EDPM

Dimensiones Nominales:

- Diámetro Exterior: 15.24 cm

- Diámetro Interior: 7.36 cm

- Largo: 152.4 cm

- Área Superficial del Medio Filtrante: 8.73 m2

Condiciones Máximas de Operación:

Máximo Diferencial de Presión:

- 4.8  bar a 25 °C

- 2.1 bar a 80 °C

- Caudal máximo: 113.52 m3/h

- Capacidad de filtrado 5 micrones absolutos

Condiciones Recomendables de Operación:

- Caudal: 81.73 m3/h

- Presión Diferencial de Cambio: 2.41 bar

Otras características:

- Debe operar de adentro hacia afuera para asegurar una captura positiva de los contaminantes.

- Debe tener un plisado selectivo sobre el lado del diámetro interior para aumentar su capacidad de retener suciedad, sin aumentar demasiado la presión diferencial a través del mismo y prolongar así su vida útil.

#### Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones nominales de retención.

- Medio filtrante de porosidad progresiva de polipropileno

- Núcleo de polipropileno

Dimensiones Nominales:

- Diámetro Exterior: 6.4 cm

- Diámetro Interior: 2.8 cm

- Largo: 76.2 cm

Condiciones Máximas de Operación:

Máximo Diferencial de Presión:

- 4.0  bar a 20 °C

- 1.5 bar a 50 °C

- Capacidad de filtrado 5 micrones nominales

Condiciones Recomendables de Operación:

- Presión: 3.5 bar

- Temperatura: 35 °C

Otras características:

- Debe operar de afuera hacia adentro para asegurar una captura positiva de los contaminantes.

- Extremo del filtro doble abierto.

- Debe tener un medio filtrante de porosidad progresiva.

- Sentido de flujo: transversal al filtro

- Tipo de anclaje o cierre: carcasa compuesta por varios cartuchos

#### Cartuchos filtrantes de polipropileno de 5 Micrones absolutos de retención.

- Medio filtrante de polipropileno 100%

- Longitud cartucho 30”

- Superficie extendida (posibilita una mayor captación de partículas) (Se refiere al formato acanalado a lo largo del filtro)

- Diámetro Exterior: 63 mm

- Diámetro Interior: 28 mm

- Máximo Diferencial de Presión: 3.44 bar a 82 °C

- Caída de presión por cartuchos: 0.0015 psid/gpm

- Capacidad de filtrado 5 micrones absolutos (Se refiere al tamaño de partícula cristal más grande que pasaría a través del filtro)

Otras características:

- Sentido de flujo: transversal

- Tipo de anclaje o cierre: carcasa multifiltro, con cierre superior con tapa atornillada y resortes individuales por filtro.

- Debe operar de afuera hacia adentro para asegurar una captura positiva de los contaminantes.

#### Cartuchos filtrantes de 5 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa.

- Grado de retención: 5 micrones absolutos

- Medios de filtro: Microfibra de polipropileno

- Dimensiones externas: Diámetro 6.8” (170 mm)

- Longitud: 60” (1560 mm)

- Núcleo y la jaula: Polipropileno de fuerza

- Junta torica: EPDM / VITON

#### Cartuchos filtrantes de 20 Micrones para pre-tratamiento del proceso de Osmosis Inversa.

- Grado de retención: 20 micrones absolutos

- Medios de filtro: Microfibra de polipropileno

- Dimensiones externas: Diámetro 6.8” (170 mm)

- Longitud: 60” (1560 mm)

- Núcleo y la jaula: Polipropileno de fuerza

- Junta torica: EPDM / VITON

#### Filtros bolsa de 5 µm  (micrones) absolutos de retención para pre tratamiento de osmosis inversa

- Medio filtrante 100% poliéster

- Aro de polipropileno soldado al medio filtrante

- Costuras termosoldadas

- Diámetro aro: 178 mm

- Largo: 800 mm

- Máximo Diferencial de Presión:

- 4.8 bar a 25 ºC

- 2.1 bar a 80 ºC

- Caudal Máximo: 47 m3/h

- Caudal: 45 m3/h

- Presión Diferencial de Cambio: 1.0 bar

- Debe operar de adentro hacia afuera para asegurar una captura positiva de los contaminantes.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los cartuchos y Filtros, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Ensayos

Los Cartuchos deberán ser ensayados en las plantas de AySA S.A. Se realizará una prueba de eficiencia con el correspondiente protocolo de ensayo.

Para lo cual los oferentes deberán indicar en su oferta, la persona de contacto (Nombre, Teléfono, y Mail) para coordinar los mismos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la fecha de apertura de los sobres N°1 – Oferta Técnica.

Los ensayos son parte de la evaluación técnica, por lo cual es requisito excluyente la realización de los mismos.

6.	Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

Antes de cotizar, los oferentes deberán visitar las Plantas 9 de Abril, Virrey del Pino y Barrio Uno en donde se instalará el componente del equipo, sitas en:

Prayones 3150 – Barrio 9 de Abril -  Esteban Echeverría – Pcia de Bs. As.

Virrey del Pino, sita en Fragueiro 5250 e/ Cañada de Gómez y Ciudadela de esa localidad – González Catán, La Matanza, Pcia de Bs. As.

Los chivatos 52 – Barrio Uno – Ezeiza, Pcia. de Bs. As.

A tal efecto, la misma deberá ser coordinada con el Dpto. Plantas de Tratamiento: Sr Aldo Anchava al Tel: 4252-1173 (para Planta 9  de Abril), al Sr Guillermo Quinteros al Tel. 15-6900-8135 (Para Virrey del Pino), la Sr Gastón Cobino 4480-0424  o  Ing. Alejandro Bernardi - Tel: 6319-5048 con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales con el propósito de prever cualquier provisión o trabajo adicional que se considerare necesario para la instalación de los repuestos.

AySA entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Cartuchos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los cartuchos deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar catálogo componentes a proveer y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional de los Cartuchos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 7. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

Los Cartuchos deberán contar con una garantía que aseguren su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o componentes de los elementos filtrantes.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo del componente que haya verificado alguna falla estructural o vicio oculto en un plazo no mayor a 24 hs.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.

- Anexos

La Hoja de Datos con el detalle de las características técnicas correspondientes a cada una de las configuraciones de los cartuchos filtrantes se adjunta por separado como Adjunto I del Documento 2.

La misma deberá ser incorporada al Sobre N° 1 – Oferta Técnica.