ADQUISICION DE PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSION PARA SISTEMAS DE AUTOMATISMOS

- Objeto

Provisión de equipamiento de protección contra sobretensiones para instalación en sistemas de automatismos.

- Alcance

El alcance del presente pliego se remite a la provisión de equipamiento para su posterior instalación por personal de mantenimiento de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-6-01642.

- Objetivo

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones y los requerimientos técnicos a los que deberá ajustarse la provisión del equipamiento a proveer para los sistemas de automatismos.

- Especificaciones Técnicas Generales.

Este pliego cita modelos o marcas comerciales con el fin de mantener una homogeneidad en el parque existente.

Solo se aceptarán materiales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán materiales reciclados o usados.

La aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego.

El Contratista entregará toda la documentación necesaria de acuerdo con los requisitos de garantía del fabricante.

El siguiente es el listado de materiales que deben formar parte de la provisión:

| Ítem | Marca | Modelo | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phoenix Contact | TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I | Protecciones contra sobretensión para señales discretas o analógicas de 6,2 mm de espesor compatibles con Tipo C1, C2, C3 y D1, con módulo de protección extraíble e indicación local y remota (mediante módulo adicional de indicación). Tipo de conexión Push-in (conexión rápida) y con cuchilla seccionable. El módulo extraíble debe poseer la capacidad de ser ensayado mediante una unidad de prueba, la cual permitirá la posibilidad de visualizar un estado previo a la obsolescencia, tal como lo indica la norma IEC 62305-3. | 500 |
| 2 | Phoenix Contact | FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM | Protecciones contra sobretensión para entrada de alimentación eléctrica Tipo 1 + Tipo 2 según IEC, con módulo de protección extraíble e indicación local y remota. Tipo de conexión a tornillo. El módulo extraíble debe poseer la capacidad de ser ensayado mediante una unidad de prueba, la cual permitirá la posibilidad de visualizar un estado previo a la obsolescencia, tal como lo indica la norma IEC 62305-3. | 25 |
| 3 | Phoenix Contact | VAL-SEC-T2-1S-350-FM | Protecciones contra sobretensión para entrada de alimentación eléctrica Tipo 2 según IEC, con módulo de protección extraíble e indicación local y remota. Tipo de conexión a tornillo. El módulo extraíble debe poseer la capacidad de ser ensayado mediante una unidad de prueba, la cual permitirá la posibilidad de visualizar un estado previo a la obsolescencia, tal como lo indica la norma IEC 62305-3. | 100 |
| 4 | - | - | Interruptor termo magnético Bipolar, de corriente alterna (2x25A), curva Tipo C, con contacto auxiliar. | 120 |

- Marcas y leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo de fabricante, y número de serie o lote.

- Plazo de Entrega

60 días a partir de la solicitud formal mediante documento de despacho del departamento de automatismos de AySA.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Condiciones de Entrega

La entrega de los materiales se realizará en un lugar a definir dentro de la C.A.B.A.

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los aparatos deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie, número de lote, y número de versión (si corresponde).

- Además el proveedor debe entregar instrucciones detalladas para el montaje y el mantenimiento, en castellano, de los equipos mencionados en este pliego.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- El material deberá ser entregado en Planta San Martín mediante remito el cual deberá contener mínimamente los siguientes datos:

- Nro de remito y Fecha de entrega

- Código de producto

- Descripción del producto

- Nro. de serie de cada componente

- Cantidad

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

Se deberá incluir el código del modelo de cada equipo en el remito de entrega de materiales para su correcta verificación al momento de la recepción.

- Garantías.

El equipamiento, objeto de esta provisión, estará cubierto por una garantía técnica contra todo defecto de fabricación y funcionamiento por un período de 12 meses considerado a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Dicha garantía técnica cubrirá todos los defectos que se presenten por fallas de los materiales empleados en la fabricación y durante el transporte. En caso que se produzcan fallas en el montaje como consecuencia de instrucciones con errores o faltantes, las reparaciones que correspondan serán a cargo del Contratista.

Desde el momento en que se produzca una falla, a cargo del Contratista, durante el período de garantía, ésta se suspenderá por el tiempo que requiera su solución.

El incumplimiento de las pautas anteriormente descriptas, será causal de las penalidades correspondientes.

- Penalidades.

Para la aplicación de las penalidades se define:

Por exceder hasta 30 días el plazo de entrega del equipamiento solicitado de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por exceder en más de 30 días el plazo de entrega del equipamiento solicitado de acuerdo a los plazos acordados, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Por no cumplir los requisitos solicitados de entrega del equipamiento, la penalidad será del 10 % del total de la Orden de Compra.

Rescisión por penalidades, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá rescindir la Orden de Compra, a su sola opción, por cualquiera de los siguientes motivos:

-Si en 1 mes la penalidad total a aplicar, supera al 20% del precio mensual del servicio contratado.

-Si en 2 meses consecutivos corresponde aplicar penalidades.