# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	Objeto: CARBÓN ACTIVADO GRANULAR

## Alcance: Para la producción de agua potable apta para consumo humano, en los Establecimientos de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del Carbón Activado Granular.

Sólo se aceptarán insumos nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptará carbón reciclado o usado.

## El número de Catálogo del Sistema de identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el  2-5-9-03668.

- Referencias Normativas

  - AWWA Standard for Granular Activated Carbon ed. B604-05

  - ANSI/NSF Standard 61

  - Ley 26221/07 - Marco Regulatorio de AySA – Anexo A “Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Distribuída.

- Descripción

Carbón bituminoso activado granular reaglomerado, de activación no directa, capaz de soportar el desgaste generado por agitación, fricción y escurrimiento, utilizado en el proceso de Potabilización de Agua para remoción de olor, color y sabor.

El carbón activado deberá tener las siguientes características:

- Capacidad de adsorción de yodo:

- Mínimo: 500 gI2/kg

- Máximo: 1100 gI2/kg

- Humedad, peso%: 8% máximo

- Cenizas solubles en agua: 4% máximo

- Tamaño efectivo: 0,55- 0,75 mm.

- Coeficiente de uniformidad: 2,1 máximo

- Tamaño de partícula, U.S. Sieve Series, peso %:

- Partículas menores a N°40 mesh (0,425 mm): máx 4%

- Partículas mayores a N°12 mesh (1,7 mm): máx 5 %

- Densidad aparente:

- Mínimo: 0,2 g/ml

- Máximo: 0,75 g/ml

- Activación no directa

- Impurezas: deberá estar libre de sustancias orgánicas e inorgánicas.

- El Carbón Activado no deberá contener elementos y/o sustancias nocivas para la salud y/o alterar la calidad del agua tratada, ni aportar al agua cualquier contaminante en concentraciones que excedan los límites establecidos en el Marco Regulatorio AySA – Anexo A- Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Distribuida

- Marcas y Leyendas

En todos los envases de Carbón Activado Granular a entregar deberán figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante, números de serie o lote, la fecha de elaboración y vencimiento del producto y deberán incluir el protocolo de análisis de la partida correspondiente y la hoja de seguridad del producto.

- Producto Homologados

Los productos homologados técnicamente son los que se detallan a continuación:

-	Marca Calgon Carbón, artículo Filtrasorb 200

-     Marca NORIT GAC 400

Solo podrán ser adjudicados productos que se encuentren  homologados por AySA.

- Ensayos para Homologación Técnica

De cotizar el proveedor un producto que previamente no hubiere sido homologado técnicamente, éste deberá ser sometido a una serie de pruebas y ensayos, los que deberá superar a entera satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., antes de su homologación.

A tales efectos será necesaria la entrega de 4 kg divididos en 2 envases de 2 kg c/u, de los cuales 2 kg serán utilizados para la realización de los ensayos correspondientes, y 2 kg quedarán reservados como contramuestra, por un período de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de recepción. Dichas muestras deberán estar acompañadas por: Ficha de Datos Técnicos del producto, Hoja de Datos de Seguridad y protocolo con los resultados de los análisis de control de calidad realizados por el fabricante.

Los ensayos necesarios para su homologación, se llevarán a cabo en el Laboratorio Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., teniendo en cuenta la disponibilidad de personal y equipamiento que permita realizar dichos ensayos, sin alterar el normal funcionamiento del mismo.

Queda establecido que todos los costos directos e indirectos ocasionados por las entregas de producto para su homologación técnica, estarán exclusivamente a cargo del oferente.

La entrega de producto, para su homologación técnica, deberá combinarse con Sr. Pablo Morales del sector Control de Insumos Químicos-Pta San Martín, sito en Av. de los Ombúes - 209 C.A.B.A., tel: 6319-5149/5131, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.

En caso de que por razones operativas, durante el lapso del proceso de homologación técnica, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se viere en la obligación de adjudicar la presente Convocatoria, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se compromete a proseguir con todos los ensayos/pruebas para la obtención definitiva de la homologación o rechazo técnico de los citados productos con la finalidad de ser contemplados  en futuros Concursos y Ordenes de Compra.

- Control de Calidad del Producto

Agua y Saneamientos Argentinos S.A., a los fines de verificar la calidad del producto entregado, tomará en cuenta las determinaciones de calidad que realice en su LABORATORIO. Tales determinaciones serán realizadas dentro de los 10 días hábiles de recibido el producto, para los parámetros: índice de yodo, granulometrías, coeficiente de uniformidad, tamaño efectivo de partícula y humedad, y 35 días corridos para el resto de los parámetros.

Una vez completados los análisis correspondientes, los protocolos con los resultados estarán disponibles para ser retirados por el Proveedor en el Sector Insumos Químicos, Av de Los Ombúes 209, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

Queda establecido que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá investigar la presencia de otros elementos nocivos para la salud o la calidad del agua tratada, distintos de los indicados en las presentes Especificaciones Técnicas. En caso de detectarlos el Proveedor deberá adoptar los recaudos necesarios con la finalidad de eliminarlos. De no adoptarse tales recaudos, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer la suspensión y/o rescisión del contrato sin derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

7.1 Parámetros No Conformes

En caso de que algún parámetro no cumpla con los valores límite establecidos en el punto 3 “Descripción”, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. comunicará el resultado vía correo electrónico al Proveedor, en concepto de anticipo de resultado del protocolo final.

En tal caso, el Proveedor tendrá derecho a solicitar la repetición del análisis del parámetro No Conforme, el cual se llevará a cabo en presencia de un representante de su firma.

A tal efecto, una vez recibida la notificación, el Proveedor contará con un plazo de 72 hs. hábiles para acusar recibo de la misma y para solicitar la repetición de los análisis. Superado ese plazo, se considerará al Proveedor por notificado, perdiendo además el derecho a solicitar la repetición.

Dichas repeticiones deberán ser solicitadas vía correo electrónico al Sector Control de Insumos Químicos, quién gestionará con el Laboratorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la fecha más próxima para su realización.

En caso de confirmarse el resultado no conforme, todos los gastos originados por la repetición de los análisis efectuados estarán a cargo del Proveedor.

- Anexos

  - Formulario R-CIQ-IQ-027 para la Recepción de Camiones de Carbón Activado Granular  (1 hoja)