| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante |  |  |  |  | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO: |  |  | Licitación Privada |  |  |  |  | Nº 09 |  |  |  | Ejercicio: 2016 |  |
|  | CLASE: |  |  | Etapa Única Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODALIDAD: |  |  | Llave en mano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expediente Nº: |  |  | 23035/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de un servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones termomecánicas centrales y equipos individuales situados en el LABORATORIO DE CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS VEHICULARES (LCEGV) dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo del pliego |  |  | Sin valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar/Dirección |  |  |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en San Martín 451, planta baja (CP: 1004), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |  |  |  |  |  |  | Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas. |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar/Dirección |  |  |  |  |  |  | Día y Hora |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala de Aperturas del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en San Martín 451, piso 5, oficina 511 (CP: 1004), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.:4348-8285 - Int. 8586 Correo electrónico compras@ambiente.gob.ar |  |  |  |  |  |  | 20 de octubre de 2016 a las 12:00 horas. |  |  |  |  |  |  |

| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | Mes | Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Climatización. Ver especificaciones técnicas. |

.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: La presente licitación tiene por objeto la contratación de un servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones termomecánicas centrales y equipos individuales situados en el LABORATORIO DE CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS VEHICULARES (LCEGV) dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

El servicio se hará bajo la modalidad “llave en mano”, es decir, un solo adjudicatario será el encargado de realizar el servicio y proveer todos aquellos elementos necesarios para poder llevar a cabo el mismo, aún aquellos que sin estar expresamente detallados sean necesarios para el cumplimiento del objeto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

SALA DE MACERACIÓN LABORATORIO

- EQUIPAMIENTO

- Maquina enfriadora de líquidos marca YORK modelo YLCA 020 A 38 H 2, de 20 Tr de capacidad nominal  condensada por aire, con refrigerante ecológico. Cantidad: DOS (2).

- Unidad Fan-Coil central marca YORK modelo YAHW 240. Cantidad: DOS (2).

- Unidad Fan-Coil central marca YORK modelo F 1 SW 16 A 25. Cantidad: DOS (2).

- Bombas centrifugas recirculadoras de agua enfriada  - Caudal: 12 m3/h Contrapresión: TREINTA (30) mca.  Cantidad: DOS (2).

- Equipo de aire acondicionado tipo Roof-Top marca Westric modelo RT 025, con refrigerante ecológico, de VEINTICINCO (25) Tr de capacidad nominal. Cantidad: DOS (2).

- Equipo de aire acondicionado tipo Roof-Top marca Westric modelo RH 005, con refrigerante ecológico, de 5 Tr de capacidad nominal. Cantidad: UN (1).

- Resistencias eléctricas calefactores.

- Cantidad: CUATRO (4) en cada unidad de YORK YHW240.

- Cantidad: UN (1) en cada unidad de YORK F1SW 16A25.

- Cantidad: CUATRO (4) en cada unidad de Westric RT 025.

- Cantidad: DOS (2) en la unidad de Westric RH 005

- Tablero eléctrico de Fuerza motriz. – Cantidad: DOS (2).

- Equipo de aire acondicionado tipo split individual marca YORK de 3.000 Frig/h. Cantidad: DOS (2).

- Equipo de aire acondicionado tipo split individual marca SURREY de 6.000 Frig/h. Cantidad: UN (1).

- Equipo de aire acondicionado tipo split individual marca SURREY de 4.500 Frig/h. Cantidad: TRES (3).

- Equipo de aire acondicionado tipo split individual marca Carrier de 3.000 Frig/h. Cantidad: UN (1).

- -Central Digital Carel. Field Bus Card. BMS Card.

- DOS (2) Humectadores automáticos Fog Machine por nebulizado.

- SERVICIOS COMPRENDIDOS y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR

Las siguientes condiciones definen el servicio que se deberá prestar al LABORATORIO de CONTROL de EMISIONES GASEOSAS VEHICULARES por el mantenimiento Preventivo y Correctivo de todas las instalaciones Termomecánicas Centrales y equipos individuales, que se han mencionado precedentemente.

MANTENIMIENTO MENSUAL

Como prioridad se deberán realizar todas las provisiones  e instalación de los equipos existentes que se encuentran dañados; así como los que se incorporan adicionales nuevos según los requerimientos especificados.

En el mantenimiento mensual se deberán realizar todas las intervenciones para el correcto funcionamiento de toda la instalación. Incluyendo en dicho monto, todos los repuestos e insumos necesarios para tal fin.

En cada visita realizará todas las tareas preventivas y correctivas de cada equipo, lavados, ajustes, cambio de filtros, correas, controles, etc. que sean necesarios. En caso de tareas adicionales motivadas por reclamos por fuera de servicio, se deberá acudir dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de formalizado el reclamo pertinente. Dicha asistencia se considerará como la visita de mantenimiento mensual.

Para tal fin el prestador del servicio contará con personal técnico en cantidad y calidad necesaria, a fin de que una vez por mes se realice una recorrida integral de cada equipo, realizando todas las tareas que recomienda el fabricante.

Concurrirá en caso de corresponder con los consumibles y/o repuestos necesarios, así como también con la movilidad y herramientas e instrumental para tal fin.

Llevará un registro de control de cada equipo, dejando copia en el LCEGV  como elemento antecedente, en donde se anotarán los parámetros y/o novedades relevados durante el chek list  de control de cada equipo.

Las intervenciones correctivas y de provisiones nuevas se ejecutarán en forma inmediata. La mano de obra y materiales, deberán estar incluidos en el monto cotizado.

El personal asistente, deberá estar perfectamente identificado, con los seguros correspondientes, vigentes al día, cabe destacar que dicha documentación le será exigida al momento de ingreso al predio, impidiendo el mismo en caso de no poseerla.

El servicio de mantenimiento mensual se aplicará de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas.

Con respecto a la provisión de equipos nuevos y su instalación; deberá coordinarse días y horarios; si se efectúa de lunes a viernes o fines de semana para evitar paradas de la planta.

Deberán proveer al LCEGV, de un informe de service mensual, indicando para su control las novedades emergentes de las revisiones efectuadas.

Dicho informe deberá estar certificado por Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares.

Deberá brindar service de emergencia, fuera de las inspecciones planificadas, y durante las horas normales de trabajo, a requerimiento del LCEGV.

Deberá Instruir al personal del LCEGV sobre el funcionamiento de todos los equipos  para obtener así la mayor eficiencia de los mismos.

3) TAREAS

En el transcurso de este año y desde el último mantenimiento correctivo se han detectado graves anomalías en el funcionamiento integral de los equipos de aire acondicionado que han de ser subsanadas en forma inmediata a saber:

- La placa controladora (Control System) de los equipos YORK ha quedado obsoleta, encontrándose inoperativa.  Para implementar un automatismo nuevo, hay que cambiar los actuadores y las válvulas de TRES (3) vías del circuito de agua ya que los actuadores existentes no son compatibles con un sistema PLC moderno. A su vez los actuadores disponibles en plaza no son compatibles con las válvulas de TRES (3) vías existentes, por lo que hay que cambiar todos los conjuntos.

- Automatizar los equipos YORK con PLC, programación y provisión de TRES (3) nuevos sensores de humedad y temperatura, para la sala de maceración. Provisión de una  computadora tipo notebook con su programación conectada al sistema PLC (en su defecto puede ser reemplazada la PC por terminales remotas repetidoras de teclado y display del PLC), que permita modificar estados de Humedad y Temperatura y/o programar/setear el PLC de manera remota de la zona de maceración. De Igual manera se pueda acceder al PLC ya instalado de los equipos WESTRIC, ya sea con PC o Repetidor al igual que en el YORK. Es importante que en todos los casos se pueda automatizar los respectivos encendidos y apagados (ver días feriados, días de semana y/o fin de semana).

- Todos los equipos existentes tendrán la alternativa de operarse manualmente.

- Cambio del conjunto de válvulas y actuadores de agua fría de los fan coil.

- Provisión e instalación de DOS (2) humidificadores del tipo presurizador en ductos de equipos York. Tendrán una totalidad de ONCE (11) inyectores (por cada ducto de York) distribuidos en DOS (2) filas paralelas de SEIS (6) y CINCO (5) picos intercalados para aumentar la capacidad de humectación.

- Reparación de las DOS (2) bombas de circulación de agua fría (cambio de rodamientos y sello mecánico).

- Provisión e instalación de llaves térmicas tipo trifásica CUATROCIENTOS CUARENTA (440) volt para DIEZ (10), DIECISEIS (16), VEINTE (20), SESENTA (60) amper total VEINTICUATRO (24) térmicas CINCO (5) de cada modelo y VEINTE (20) contactores del tipo ABB modelos B9-40-00 CINCO (5) unidades, modelo B9-30-10 CINCO (5) unidades, modelo B12-40-00 CINCO (5) unidades, modelo B16-30-10 CINCO (5) unidades, de alimentación a los equipos York.

- Revisión y control de funcionamiento de todos los motores de los Evaporadores de la las unidades York y Westric.

- Reparación de tanque de expansión y base soporte del mismo.

- Reparación de fugas de aire en conductos de inyección, retorno, TAE y extracción.

- Reparación de aislaciones térmicas en máquinas York y Westric.

- Reparación de pérdidas de agua en condensado de todos los equipos, especialmente de las manejadoras de aire equipos York.

- Las tareas a realizar para todos los equipos durante la instalación incluyen recambio de piezas defectuosas menores tal es el caso de válvulas, ductos deteriorados, presostátos, cableados, filtros descartables (Cambio completo  y un juego de stock), tanto en equipos York como de equipos Westric.

- Asimismo la provisión de consumibles por el término de los DIECIOCHO (18) meses que duren las tareas, incluyendo gas refrigerante en todas sus variantes en los distintos tipos de equipamiento.

- Las resistencias eléctricas de calefacción tanto de equipos york como westric, que se encuentren defectuosas serán cambiadas por nuevas. La totalidad de las resistencias eléctricas deberán estar funcionando correctamente.

- Provisión de correas del tipo A48 de UTA 1 y UTA 2. Total CINCO (5) unidades.

- Provisión en instalación de los CUATRO (4) filtros deshidratadores del circuito de refrigeración de equipos York del tipo  DANFOS DML/DCL.

- Provisión e instalación de testigos de tablero Westric VEINTICUATRO (24 volt) y York DOSCIENTOS VEINTE (220 Volt). Total TREINTA (30) unidades con provisión de DIEZ (10) testigos de reserva.

- Evaluación de balance térmico y re-direccionamiento de cargas en la zona de cámara SHED.

- Los filtros del humidificador están tapados y los picos sucios, lo que impide llegar a los valores de humedad necesarios, en equipos Westric. Así mismo se agregará otra hilera de picos inyectores en paralelo, totalizando ONCE (11) picos (por cada unidad humidificadora), SEIS (6) existentes, más CINCO (5) nuevos, para ambos humidificadores, exactamente iguales a los provistos para equipos YORK. De esta manera el Laboratorio contará con CUATRO (4) equipos humectadores a presión, DOS (2) en ductos York y DOS (2) en ductos Westric, con ONCE (11) picos por unidad.

- Revisión de los controladores de corte por congelamiento de los equipos York del tipo Johnson Control A19ABC-5C. En el caso de funcionamiento defectuoso o rotura deberá cambiarse por nuevo.

- Revisión y reemplazo de los presostatos de aire de las manejadoras de aire UTA1 y DOS (2) y de los equipos Westric (Ambos de bajo rango).

- Provisión batería de filtros Westric de reemplazo. Un reemplazo completo y uno de stock.

- Provisión/ instalación de TRES (3) medidores de temperatura y humedad digitales del tipo pared con sus correspondientes certificados, que servirán de contraste a las lecturas monitoreadas en la PC mencionada.

- Inicialmente los OCHO (8) compresores constituídos por CUATRO (4) en equipos York y CUATRO (4) en equipos Westric, deberán funcionar a la perfección. Como se desconoce el estado actual de los mismos, se deberá considerar al momento de presupuestar, el posible reemplazo de la totalidad por lo menos una vez, con lo cual no será requerido a posteriori el recambio nuevamente, para el mantenimiento mensual.

- Cabinado del Sector UPS con paneles termo acústicos similares a los existentes con cielorraso de SESENTA (60) m2 y cierres laterales de CATORCE (14) m2. En él se montarán DOS (2) ventiladores de pared. Uno ubicado en la pared de panel lateral (a baja altura) a la plataforma elevadora que inyectará aire del salón interior en las condiciones de aire y humedad internas y el otro montado sobre pared de mampostería que funcionará como extractor de diámetro de pala aprox. SESENTA (60) cm, trifásico de UN (1) HP de UN MIL CUATROCIENTOS (1.400) rpm empotrado en pared (en altura) con DOS (2) velocidades de funcionamiento (el mismo funcionará de lunes a viernes en baja velocidad en forma permanente como ventilación y extractor de gases) y a alta velocidad en función de la temperatura del Sector de UPS Central. El que funciona como inyector de aire fresco podrá tener la mitad de potencia. El que comunica con el exterior deberá tener protección contra lluvia e ingreso de personas y roedores con un sistema de enrejado.

- Provisión de Sistema Completo de Compresor (constituido por Motor – Cabezal y chasis ) de suministro de Aire CERO (0) igual al existente, con cañerías, filtros, secadores, deshidratadores, purgas automáticas, todo montado en plataforma de base de funcionamiento en paralelo al existente, de manera de accionarlo manualmente para la puesta en servicio rápida (en caso de algún desperfecto del ahora existente).

Todas las tareas de recambio y provisión de nuevos componentes, elementos y piezas  etcétera, serán corroboradas por una puesta en régimen en la que se controlarán los valores de todos los parámetros y se verificará el funcionamiento de cada elemento de protección de cada máquina, regulando aquellos que sean necesarios.

Seguidamente se indican por equipamiento las tareas de requerimiento mínimo, que deberán ser incluidas en el mantenimiento mensual:

| UNIDADES ENFRIADORAS CENTRALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Control de normal funcionamiento de moto-compresores y motores, accionamientos. |  |  |  |
| - Verificación de señalización de tableros. |  |  |  |
| - Inspección general - Verificación presiones alta y baja - Filtro deshidratador. - Verificación de térmicos de congelamiento y de térmico regulación De temperatura de agua |  |  |  |
| - Verificación del funcionamiento de los presostatos de alta y baja. |  |  |  |
| - Verificación de conexiones eléctricas, contactores, guardamotores - Limpieza, repaso y ajustes de contactos y borneras- ajuste de temperatura de térmicos. |  |  |  |
| - Localización de posibles pérdidas en el circuito de refrigeración. |  |  |  |
| - Verificación mecánica, visual y auditiva del estado de los rodamientos. |  |  |  |
| - Verificación, de tensión de correas y correas. |  |  |  |
| - Ajuste y agregado faltante de la tornillería de los paneles. |  |  |  |
| - Verificación de la limpieza de las serpentinas condensadoras. |  |  |  |
| Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos/ componentes, ajustes de ser necesario, todo los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |
| UNIDADES FAN-COIL CENTRALES |  |  |  |
| - Verificación de consumo eléctrico de motores. - Verificación de funcionamiento de válvulas modulantes. - Verificación del estado de los filtros de aire. - Limpieza de bandeja de drenaje del agua de condensado. - Verificación del estado de limpieza de las serpentinas. - Verificación de rodamientos. - Verificación y cambio de correas en caso de roturas. - Ajuste y tensado del conjunto polea/s-correas/s. - Verificación de contactores, guardamotores y térmicos, con reposición en caso de ser necesario o no ser el adecuado. Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos, ajustes de ser necesario, todos los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |
| TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  |  |
| - Verificación y ajuste de borneras, terminales y cambio de contactores. |  |  |  |
| - Limpieza de contactos con solvente dieléctrico. |  |  |  |
| - Verificación de funcionamiento de las señalizaciones [luces testigos DOSCIENTOS VEINTE (220) volt y VEINTICUATRO (24) volts] . |  |  |  |
| Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos, ajustes de ser necesario, todos los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |
| BOMBAS DE AGUA |  |  |  |
| - Verificación de pérdidas, (cambio de sellos o retenes) y de rodamientos. Ajuste o aviso de necesidad de reemplazo. |  |  |  |
| - Verificación del consumo eléctrico. |  |  |  |
| - Verificación conexiones, contactos eléctricos y de caudales. - Verificación de entrada de bomba auxiliar. Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica: reparación, cambio de elementos/ componentes , ajustes de ser necesario, todo los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |
| CAÑERIAS DE AGUA |  |  |  |
| - Verificación de fugas de agua en válvulas. |  |  |  |
| - Verificación de fugas de agua en cañerías. |  |  |  |
| - Verificación del estado de las aislaciones. |  |  |  |
| - Medición de consumos eléctricos. |  |  |  |
| - Verificación de los enclavamientos eléctricos. |  |  |  |
| - Control de corte de las seguridades. |  |  |  |
| - Verificación de contactores. |  |  |  |
| Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos/ componentes, ajustes de ser necesario, todos los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |
| EQUIPOS SPLITS |  |  |  |
| - Remplazo de filtros de aire./Limpieza mensual. |  |  |  |
| - Limpieza de la bandeja del agua de condensado. |  |  |  |
| - Verificación del motor forzador de la unidad evaporadora (bobinado y bujes). |  |  |  |
| - Medición del consumo eléctrico de la unidad motocompresora. |  |  |  |
| - Medición del consumo eléctrico del motor ventilador de la unidad condensadora. |  |  |  |
| - Medición de presiones del trabajo de gas refrigerante. |  |  |  |
| - Verificación del corte de las seguridades (presostatos alta y baja y relevos térmicos). |  |  |  |
| - Verificación de tapas, tornillería (agregar si fuese necesario) y estado de chasis y gabinete del cond. - Carga de gas refrigerante. |  |  |  |
| Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos/ componentes, ajustes de ser necesario, todos los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |
| EQUIPOS ROOF TOP FRIO / CALOR POR BOMBA |  |  |  |
| - Control de normal funcionamiento de moto-compresores y motores. |  |  |  |
| (Medición de tensión, amperaje y control de temperatura de los componentes) |  |  |  |
| - Verificación señalización de tableros. |  |  |  |
| - Inspección general - Verificación presiones alta y baja - Filtro deshidratador. |  |  |  |
| - Probar presostatos de alta y baja. |  |  |  |
| - Verificación de conexiones eléctricas, contactores - Limpieza, repaso y ajuste borneras y conexiones. – Ajuste de térmicos. |  |  |  |
| - Localización de posibles pérdidas en el circuito de refrigeración. |  |  |  |
| - Verificación mecánica, visual y auditiva del estado de los rodamientos (Lubricación y cambiar rodamientos cuando sea necesario). |  |  |  |
| - Verificación de estado y tensión de correas (Cambiar si fuese necesario). |  |  |  |
| - Ajuste de la tornillería de los paneles (agregar tornillería si fuese necesario). |  |  |  |
| - Inspección de las serpentinas de la unidad condensadora. |  |  |  |
| (Lavado con hidrolavadora y detergente industrial cuando sea necesario). |  |  |  |
| - Limpieza de bandeja de drenaje del agua de condensado. |  |  |  |
| - Verificación del estado (interno y externo) de las serpentinas. |  |  |  |
| Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos/ componentes, ajustes de ser necesario, todo los costos a cargo del Adjudicatario.. |  |
| VENTILADORES CENTRIFUGOS Y/O AXIALES |  |  |  |
| - Verificación de consumos eléctricos de motores. |  |  |  |
| - Verificación de rodamientos (Cambiar si fuese necesario). |  |  |  |
| - Verificación de correas/recambio en caso de corresponder. |  |  |  |
| - Ajuste y tensado del conjunto polea/s-correa/s. |  |  |  |
| - Verificación de nivel de ruido por desgaste mecánico y desbalanceo (de los álabes y de las turbinas, balancear si fuese necesario). |  |  |  |
| Nota: En todos los casos se adoptarán las medidas correctivas pertinentes luego de estas verificaciones; lo que implica, reparación, cambio de elementos/ componentes, ajustes de ser necesario, todo los costos a cargo del Adjudicatario. |  |  |  |

CONDICIONES GENERALES:

- Visita: Las firmas oferentes deberán efectuar una visita a todas las instalaciones a los fines de una real estimación y se les extenderá un CERTIFICADO DE VISITA, confeccionado, requisito imprescindible para considerar la validez de la oferta. Cualquier error u omisión en que pudieran incurrir los oferentes en la elaboración de las respectivas ofertas, no podrá fundarse bajo ningún concepto en el desconocimiento o ignorancia de las áreas donde se realizarán los trabajos objeto de la presente contratación.

- Antecedentes: En atención a la complejidad e importancia que reviste la presente contratación, los oferentes deberán acreditar antecedentes en trabajos similares.

- DURACIÓN: El tiempo de duración del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo será de 18 meses. El tiempo de respuesta al que se obliga el prestador del servicio no podrá superar las VEINTICUATRO (24) horas en caso de fallas mayores, y CUARENTA Y OCHO (48) horas para fallas menores, esto a partir del momento en que el servicio es solicitado por el LABORATORIO DE CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS VEHICULARES. Se entiende por fallas mayores exclusivamente el caso de equipos fuera de servicio.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: ORGANISMO

El Organismo que promueve la presente contratación es el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 2: OBJETO

La presente licitación tiene por objeto contratación de un servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones termomecánicas centrales y equipos individuales situados en el LABORATORIO DE CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS VEHICULARES (LCEGV) dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 3: NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto N° 893/12 y su modificatorio, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, la oferta y los antecedentes que se hubieren acompañado, la adjudicación y la Orden de Compra o el Contrato, en su caso serán consideradas parte integrante del contrato.

La simple presentación a la Contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa de que lo conoce y acepta en todas sus partes.

Cualquier cláusula o condición que consignen los Oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada.

ARTÍCULO 4: OBTENCIÓN DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán obtenerse sin costo alguno por medio de la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

Asimismo, y para aquellos casos en los que no sea factible la obtención de los Pliegos por medio de la página web anteriormente aludida, los mismos podrán ser retirados personalmente en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE en la Coordinación de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros – San Martín 451, Piso 5º Of. 511- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de presentación de las ofertas, en el horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado los pliegos. No obstante, quienes no lo hubiesen hecho, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que hubieren hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 5: CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, sita en la calle San Martín 451 Piso 5º, Oficina 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bien por correo electrónico a la dirección compras@ambiente.gob.ar. Los consultantes deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las consultas se atenderán únicamente hasta CINCO (5) días antes de la fecha del Acto de Apertura.

Las circulares podrán ser emitidas y comunicadas por la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular y a todas las firmas que hubiesen retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y serán difundidas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 6: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar indicado y hasta el día y hora establecidos para la apertura de aquellas. En las ofertas que se reciban por correo postal se consignará fecha y hora de recepción en el Organismo y se considerarán presentadas en ese momento.

ARTÍCULO 7: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento, no pudiéndose modificar la misma una vez vencido el plazo para presentarla.

ARTÍCULO 8: PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional, en original y copia, y firmadas por el oferente o su representante en todas y cada una de sus hojas. Estarán contenidas en sobre, caja o paquete, perfectamente cerrado e identificado con los datos del procedimiento, fecha de apertura y nombre del oferente.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

ARTÍCULO 9º: COTIZACIÓN

El Oferente deberá cotizar por renglón completo, en moneda nacional, fija e inamovible, conforme al Formulario de Cotización adjunto al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada.

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el presente, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se haya incluido en la misma.

ARTÍCULO 10: ERRORES DE COTIZACIÓN

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el Organismo antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 11: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO – FAX Y CORREO ELECTRÓNICO - NOTIFICACIONES

El oferente deberá constituir domicilio, donde se considerará válida toda notificación que se le curse, en cualquier territorio nacional o extranjero siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado en la base de datos que administra Oficina Nacional de Contrataciones.

Asimismo, deberá indicar un número de fax y una dirección de correo electrónico. En caso de omisión, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo electrónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio de Internet. En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo pertinente.

ARTÍCULO 12: CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 13: INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

2.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

En relación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

        - Si el oferente no se encontrara inscripto en el SIPRO, deberá preinscribirse por Internet accediendo a la página: www.argentinacompra.gov.ar, debiendo suministrar junto con la oferta la información requerida en los artículos 234 a 235 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893/2012 y su modificatorio. En caso de constatarse algún error u omisión en los datos ingresados o bien cuando se omitiera la presentación de la documentación o no se hubiere realizado la preinscripción se intimará a subsanar los defectos en el término de DOS (2) días hábiles, si no ocurriera la subsanación la oferta no será considerada.

        - Proveedores incorporados: si hubieran sufrido modificaciones en sus datos o su información se encontrara desactualizada deberán proceder a su actualización proveyendo la documentación que respalde dichos cambios a fin de su aprobación en el sistema.

Asimismo, deberán suministrar lo detallado a continuación:

- A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen “Compre Trabajo Argentino”, y sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente pudiendo utilizarse para tal fin el formulario anexo.

- Sólo en los casos en que se trate de bienes a importar, declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último Ejercicio y la proyectada para el Ejercicio Corriente, pudiendo utilizarse para tal fin el formulario anexo.

- Deberán suscribir el Pacto de Integridad que se adjunta como Anexo IV del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por el cual las partes intervinientes asumen la responsabilidad de obrar con transparencia y buena fe entre sí y con el resto de los participantes del procedimiento.

Documentación técnica:

- Deberán presentar el certificado de visita;

- Deberá acreditar antecedentes en la prestación de servicios similares.

ARTÍCULO 14: APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas recibidas serán abiertas en un acto formal ante los funcionarios designados a tal efecto, y ante todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Asimismo, se labrará un acta que será firmada por los mencionados funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo.

ARTÍCULO 15: VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS

Durante el acto de apertura, cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el artículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 y sus modificatorios. El titular de la unidad operativa de contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la complejidad de la contratación lo amerite.

ARTÍCULO 16: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES.

Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a efectuado el acto de apertura de las ofertas, la unidad operativa de contrataciones deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 237 del reglamento a los fines de realizar las gestiones necesarias para que los oferentes que cumplimenten los requisitos pertinentes puedan estar incorporados en el Sistema de Información de Proveedores en el comienzo del período de evaluación de las ofertas de conformidad con el requerimiento contenido en el artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 17: PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada Oferente podrá participar solamente en una Oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en caso de no dar cumplimiento con lo establecido se desestimarán todas aquéllas Ofertas en las que participe el Oferente.

Sin perjuicio de ello, se aceptarán ofertas variantes o alternativas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71 y 72 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una garantía de mantenimiento de aquella, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del precio total general de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

ARTÍCULO 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar las ofertas con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo mencionado, aquellas se considerarán prorrogadas automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 20: EVALUACIÓN DE OFERTAS

La etapa de evaluación de las ofertas comprenderá el período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 21: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

f) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

i) Si contuviera condicionamientos.

j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento.

n) Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del Reglamento que prohíbe la participación de un oferente en más de una oferta.

o) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego (de corresponder).

ARTÍCULO 22: PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones.

Dicho plazo sólo podrá ser excedido por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por la Comisión Evaluadora en su dictamen.

ARTÍCULO 23: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, utilizando alguno de los medios enumerados en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y su modificatorio, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 24: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 100 del Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, en caso de corresponder.

ARTÍCULO 25: ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

ARTÍCULO 26: FORMAS DE GARANTÍA

Todas las garantías podrán constituirse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 101 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº 893/12 y su modificatorio.

ARTÍCULO 27: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o de la firma del contrato.

ARTÍCULO 28: PLAZO DE INICIO DEL SERVICIO

El adjudicatario deberá estar en condiciones de iniciar la prestación del servicio dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente a la notificación de la correspondiente Orden de Compra, en las condiciones establecidas en Ias especificaciones técnicas que forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 29: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del servicio será por DIECIOCHO (18) meses, con opción a prórroga por DOCE (12) meses consecutivos en las mismas condiciones pactadas, en los términos del artículo 124, inciso b) apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 30: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El mantenimiento se realizará de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. El servicio se prestará en el domicilio del LCEGV, sito en las instalaciones del Instituto Nacional del Agua (INA) en Autopista Ezeiza-Cañuelas Tramo Jorge Newbery km 1,62  - EZEIZA. Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 31: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir del día siguiente de haber prestado el servicio. La Comisión designada a tal efecto emitirá un “Certificado de Recepción definitiva”, debiendo remitir una copia al adjudicatario a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. En caso que la Comisión no se expidiera deberá procederse conforme lo determina el artículo 115 del Decreto Nº 893/2012 y su modificatorio.

ARTÍCULO 32: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La facturación por el servicio se hará en forma mensual. La factura deberá ser presentada en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en la calle San Martín 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresada en moneda argentina.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente a la presentación de la factura. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde.

Remitos: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General AFIP Nº 1415/2003 y complementarias.

El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE posee CUIT Nº 30-70992597-7, su carácter frente al IVA y GANANCIAS es de EXENTO, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación. Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (vgr. Impuestos internos).

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para caso se establece a continuación:

1.- De tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el IVA: letra “B”.

2.- De tratarse de un proveedor que sea responsable no inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 1415 y complementarias.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24760.

Los pagos del Tesoro Nacional se efectuarán conforme a las disposiciones de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 33: ANTICIPO – CONTRAGARANTÍA:

El adjudicatario podrá solicitar un anticipo de hasta un CUARENTA (40 %) del total adjudicado, que se estima necesario para adquirir los insumos que deberán utilizarse para los trabajos. De hacer uso de dicha opción, deberá constituirse una contragarantía por el importe adelantado, a favor del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Dicho anticipo será deducido de los pagos mensuales hasta completar el importe adelantado.

ARTÍCULO 34: ALTA DE BENEFICIARIO

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

La cuenta deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, los cuales podrán ser consultados en la página web:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/.

Los pagos se efectivizarán dentro del plazo convenido, contado desde la fecha de presentación de factura y a través del sistema CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL.

Quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir a la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros, sita en la calle San Martín N° 451, piso 5º - of. 511, C.A.B.A., en días hábiles, de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

ARTÍCULO 35: PERSONAL AFECTADO

El personal afectado a la presente contratación no tendrá vinculación laboral alguna con el Organismo. El adjudicatario será el único responsable de todos los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de todo otro crédito de índole laboral que pudiera reclamar ese personal como consecuencia de la ejecución del servicio objeto del presente.

El adjudicatario mantendrá indemne a su costa al Organismo y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos y omisiones del adjudicatario o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.

ARTÍCULO 36: COMPRE MIPYME (LEY Nº 25.300 Y DECRETO Nº 1075/01)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá cumplimentar el Anexo III - DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME del presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los tres últimos años a partir del último balance exigible o documentación contable equivalente al momento de la apertura de la licitación.

Dichos valores serán verificados en el SIPRO por lo que en caso de no contar con dicha información deberán presentar los balances (personas jurídicas) o información contable equivalente (personas físicas) respaldatoria debidamente suscriptas por Contador Público y certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberán consignar en el anexo citado.

Serán consideradas MIPYMES aquellas que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los valores fijados por la SUBSECRETARÍA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL para cada sector (Disposición 147/2006 SPYME). A los efectos de la categorización, será utilizada la escala vigente al momento de la apertura considerando, valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los últimos tres años, a partir del último balance inclusive o información contable equivalente, adecuadamente documentada.

ARTÍCULO 37: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/10

El oferente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

En el caso de empate de ofertas se priorizará aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

ARTÍCULO 38: JURISDICCIÓN

En caso de divergencia en la presente contratación, las partes se someten una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción.

##### OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: Las presentes cláusulas particulares son complementarias a la normativa aplicable. La misma podrán ser consultada y descargada en forma gratuita de la página www.argentinacompra.gov.ar desde el link normativa.

ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA N° 09/ 2016

| FECHA DE APERTURA: |  | HORA DE APERTURA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe................................................................................, documento …………………., en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………….., con domicilio legal en la calle..................................................... N°................... C.P. ………………, Localidad......................................., Teléfono ........................................., FAX …………………………, CUIT Nº ………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | Mes | Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Climatización. Ver especificaciones técnicas |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA: |  |  |  |  |  |

| SON PESOS: |  |
| --- | --- |

Firma y sello del oferente

ANEXO II  - DECLARACIÓN JURADA  - LICITACIÓN PRIVADA N° 09 /2016

El que suscribe............................................................................ Documento................................... 
en nombre y representación de la Empresa.......................................................................................
declara bajo juramento (marcar en los recuadros correspondientes):

Tipo de empresa en los términos de la Ley Nº 25.300 y su reglamentación:

| Micro, Pequeña y Mediana Empresa |  |
| --- | --- |
| Otro tipo de empresa |  |

Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº 21/10 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.-

Tipo de empresa en los términos de la Ley Nº 18875:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

Será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación Argentina. Tener domicilio legal en la Republica Argentina y acreditar que el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus directores, personal directivo y profesional tienen domicilio real en el país. En lo que se refiere a las empresas proveedoras de Servicios de Ingeniería y Consultoría, se exige además que no medien vínculos de dependencia con entidades extrajeras.

(Decreto Nº 893/12 Art 70 Inc G Apartados 3 y 4 y su modificatorio)

Oferta integrada por Bienes de origen:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| No nacional |  |

Se considera que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados NO SUPERE el CUARENTA (40%) de su valor bruto producción (art. 2º), valor de venta sin I.V.A. En aquellos casos en los cuales un gerente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los cuales no tenga “stock” propio, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el art. 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la entrega de una caución, a favor del contratante.

Informe sobre la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O MATERIAL IMPORTADO | ORIGEN |
| --- | --- |

RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO: $ ………………..

(DIFERENCIA ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO EXPRESADA EN PESOS)

PROYECCIÓN PARA EJERCICIO CORRIENTE: $....................

FIRMA

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO III - DATOS COMPLEMENTARIOS  – LEY COMPRE MIPYME

| AÑO | MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES |
| --- | --- |
|  | $ |
|  | $ |
|  | $ |

OFERENTE:

Nº DE CUIT:

Pacto de integridad entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y los oferentes

LICITACIÓN PRIVADA Nº 09/2016

Ante la opinión pública local, nacional e internacional, en nombre propio y en representación de todos los funcionarios y asesores que directa o indirectamente participan en esta licitación pública, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD; por medio del cual se asumen los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes aplicables:

1. Las empresas oferentes y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, transparente, competitivo y no sujeto a abuso.

A las empresas les complace confirmar que: (a) no han ofrecido o concedido ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa a ningún funcionario o asesor, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia; (b) no han acordado o consensuado, ni acordarán ni consensuarán con otros oferentes con el fin de perjudicar a otro y/o de limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para este contrato; y (c) no ofrecerán premios, comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los funcionarios que, de forma directa o indirecta, puedan afectar el control de la ejecución del contrato.

Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y su seriedad.

2. Los funcionarios o asesores del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlas en la obtención o retención del contrato.

3. Las empresas participantes desarrollarán sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos sus gerentes y empleados. Los oferentes invitarán a adherir al Pacto de Integridad a subadjudicatarios y terceros que trabajan con ellos, sobre los que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

4. Este compromiso se presenta en nombre de los Presidentes/Gerentes Generales de las empresas u oferentes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre de cada uno de los Presidentes y Gerentes Generales de las empresas asociadas, así como de la Unión Transitoria de Empresas (UTE).

5. Las empresas internacionales que participan en esta licitación, asumen este compromiso en nombre del Presidente/Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Argentina, cuando ésta existiere.

6. Respecto de la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a preparar una oferta seria, con información fidedigna y a no presentar un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando éstos sean justos y debidamente sustentables.

7. Al finalizar la ejecución del Contrato, el representante legal del adjudicatario manifestará en carácter de Declaración Jurada, que para la obtención o retención del contrato no se han quebrantado los compromisos asumidos en el presente Pacto.

8. A efectos de salvaguardar el contenido de este Pacto de Integridad, ante denuncias de incumplimientos de los compromisos asumidos en el presente Pacto por los funcionarios y los oferentes, se podrá pronunciar un  Árbitro a designar por la “Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, o deberán labrarse ante dicho Organismo las denuncias correspondientes.

El Árbitro podrá intervenir por requerimiento del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, de alguna de las empresas oferentes o de cualquier interesado que tenga derecho a formular denuncia alguna en relación a lo aquí suscripto.

9. Respecto de los pagos relacionados con esta licitación, las empresas participantes acuerdan que en caso de presentarse una denuncia sobre incumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Pacto y que el Árbitro considere que existan serios indicios de su veracidad, el oferente involucrado y/o el adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Arbitro toda la información que éste solicitare sobre pagos efectuados, relacionados con la preparación de las ofertas y/o con el Contrato y sobre los beneficiarios de dichos pagos.

Todos los firmantes del presente Pacto se comprometen a poner a disposición del Árbitro, si fuere necesario, toda la información a su alcance relacionada con la licitación pública, incluyendo los estudios efectuados para presentar la oferta.

10. En Argentina todas las formas de corrupción son ilegales y el Estado continuará procesando a los infractores. En esta licitación pública el Pacto de Integridad está enfocado a combatir toda forma de corrupción que tenga como fin obtener o retener un contrato u otra ventaja que sea contraria a las normas aplicables, incluyendo la connivencia entre los oferentes tendiente a limitar la concurrencia, igualdad, publicidad y/o transparencia. Esto incluye, entre otras cuestiones, cualquier tipo de pagos u otros favores ofrecidos o concedidos con el fin de:

I) Lograr la adjudicación del Contrato.

II) Lograr cambios sustanciales en el Contrato respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, ya sea ajustando el precio, las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia.

III) Lograr que sean aprobados por servidores públicos o por el interventor del Contrato (o por su personal) resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

IV) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se deberá cumplir.

V) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera.

También incluye la petición o aceptación de cualquier pago u otro favor por parte de un funcionario o asesor del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, de manera directa o a través de terceros, de los oferentes o del adjudicatario, a cambio de:

i) Diseñar el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas indebidas a uno o varios oferentes.

ii) Dar ventajas indebidas a cualquiera de los oferentes en la evaluación y selección de las ofertas para la adjudicación del contrato.

iii) Aprobar cambios sustanciales en el contrato respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, como por ejemplo ajustes en el precio, en las especificaciones, en los plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia.

iv) Aprobar resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

v) Abstenerse de monitorear apropiadamente la ejecución del contrato, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento o de hacer plenamente responsable al adjudicatario de sus obligaciones legales.

11. Si un oferente incumple los compromisos asumidos en el presente pacto, será pasible de las sanciones previstas en la normativa vigente que rige la presente contratación. Asimismo, asume el compromiso de denunciar todo acto efectuado por funcionario o asesor con responsabilidades dentro de la presente contratación a efectos de que se investigue el hecho correspondiente a fin de determinar la existencia o no de un delito.

12. El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ha tomado medidas especiales para fortalecer la transparencia y el monitoreo adecuados del Proceso de Selección del oferente y la ejecución del contrato. No obstante ello, en caso de que cualquiera de los firmantes del presente detectase irregularidades en los Pliegos de Bases y Condiciones con posterioridad a la firma del Pacto de Integridad, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades correspondientes. Ello sin perjuicio de hacer uso de los medios de impugnaciones previstos en la normativa aplicable.

13. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las reglas del juego establecidas en materia de transparencia en los documentos de la licitación y en este pacto.

14. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, siempre que se respeten los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia.

15. El presente Pacto de Integridad no interfiere, modifica ni sustituye ninguna norma legal ni la competencia de los funcionarios y órganos que intervienen en la licitación pública y en la ejecución del contrato.

FIRMA DEL OFERENTE