PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 290

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 26 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |  |  |
| Modalidad: Sin Modalidad |  |  |

N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 4290/2016

Rubro: Mantenimiento, reparación y limpieza

Objeto: Readecuación, puesta en valor y mantenimiento del Sistema de Hidrantes.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar | Hasta el 09/11/2016 a las 17 hs. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | Hasta el 15/11/2016 a las 11:30hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Ministerio de Seguridad SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración Dirección de Compras y Contrataciones México N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA | El 15/11/2016 a las 12:00hs. |

- ESPECIFICACIONES

| - N° de Renglón | - N° Catálogo |  |  | - Descripción | - U.M. | - Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IPP | - Clase | - Ítem |  |  |  |
| - 1 | 331 | - 7613 | - 3 | Readecuación del Sistema de hidrantes y puesta en valor de la Sede Av. San Juan. | Serv. | 1 |
| - 2 | 331 | - 7613 | - 3 | Planos, Habilitaciones y trámites. | Serv | 1 |
| - 3 | 333 | - 4588 | - 1 | Mantenimiento anual y prueba hidráulica de mangueras lanza de la Sede Av. Gelly Obes 2289 y Sede Av. San Juan 2776. | Serv | 4 |
| - 4 | 399 | - 3515 | - 1 | Control Trimestral de Hidrantes Sede Av. Gelly Obes 2289 y Sede Av. San Juan 2776. | Serv | 16 |

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030 del 15 de setiembre de 2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63  del 27 de setiembre de 2016.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES – IMPUGNACIONES

Todas las comunicaciones y/o impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes deseen realizar, podrán hacerlas personalmente en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO 12 – PB - CABA, o por medio de correo electrónico a contrataciones@minseg.gob.ar.

ARTÍCULO 3°.- MONEDA DE COTIZACIÓN

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada.

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 4°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los Oferentes podrán presentar Ofertas alternativas, entendiéndose por tales aquéllas que cumpliendo en un todo las Especificaciones Técnicas establecidas en los Pliegos, ofrezcan distintas soluciones técnicas que permitan que haya distintos precios para el mismo producto.

ARTÍCULO 5°.- GARANTÍAS

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su cotización, excepto que la misma encuadre en los términos del artículo 80, inciso c) del Anexo al Decreto 1030/16.

La garantía deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición ONC N° 63 del 27 de setiembre de 2016.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Los interesados en cotizar, deberán constituirse en los lugares donde se prestará el servicio, con antelación a la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas a efectos de tomar conocimiento e interiorizarse, bajo su responsabilidad, respecto del estado actual de las instalaciones y sus características particulares. En esa oportunidad se les extenderá un Certificado de Visita, el cual deberá acompañarse con la Oferta.

No se reconocerán mayores costos por falta de conocimiento de las tareas a efectuar, ya que se entiende que el oferente que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de las mismas, aunque ellas no estuvieran taxativamente indicadas en las Especificaciones Técnicas, pero que fueran necesarias para la satisfactoria realización de las tareas objeto de la presente.

A efectos de coordinar la visita, los oferentes deberán ponerse en contacto con la COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PATRIMONIO Y SUMINISTROS; personalmente en MÉXICO 12, Planta Baja, CABA o telefónicamente llamando al 5278-9800 – interno 400.

La omisión de la visita a las instalaciones, será causal de desestimación de la Oferta.

- ARTÍCULO 7°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA. Los oferentes deberán presentar al momento de ofertar la siguiente documentación conforme y certificación.

- LA NORMATIVA  N° 40.473/85 Ciudad de Buenos Aires

- LEY 2.231 – GCBA

- Habilitación municipal o de la G.C.B.A.

- Certificado de inscripción en el Registro G.C.B.A.

- DISPOSICION 415-DGDYPC-11-

- DISPOSICIÓN N°1772/DGFYCO/15-

- Para mantenimiento de Sistema de Instalación Fija contra Incendio, Certificación de Norma IRAM 3546 y IRAM 3501 para el caso de reparador, instalador y diseño de sistema fijo contra incendio.

- Aseguradora de Riesgo de Trabajo

- Seguro de vida

- Formulario SRT 299/2011-

- Certificado de Capacitación del personal.

- Antecedentes: certificado de prestación de servicio en otros organismos (mínimo tres).

ARTÍCULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 9°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 10.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Las garantías de impugnación al Dictamen de Evaluación, se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnación que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el monto de la garantía a presentar será de PESOS ONCE MIL CON 00/100 ($ 11.000,00).

ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez decidida la Adjudicación, será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta global más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 12.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

La prestación de los servicios objeto de la presente contratación se realizarán en los plazos y los lugares previstos en el Anexo I de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 13.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas correspondientes a los servicios realizado, emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberán  presentarse en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

A los efectos de dar curso al trámite de pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

- Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

- Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como CONSUMIDOR FINAL, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

- ARTÍCULO 14.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas. ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización. ANEXO III – Declaración jurada oferta nacional

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

- Readecuación y Puesta en Valor de la Red de Instalación fija  Contra Incendio de Sede  Av. San Juan 2776.

-Servicio de Mantenimiento y Prueba Hidráulica de línea de Hidrantes. Servicio de control Trimestral de Línea de Hidrantes. Sedes Av. Gelly y Obes 2289 y Av. San Juan 2776

INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO A BASE DE HIDRANTES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

RENGLÓN 1 - Readecuación y Puesta en Valor de la Red de Instalación fija  Contra Incendio de Sede  Ministerial Av. San Juan 2776.

A partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra, el adjudicatario deberá presentar dentro de 5 (CINCO) días hábiles, un plan de trabajo y planos para su aprobación que contemple el tiempo de ejecución de la readecuación y puesta en marcha de la Red fija contra Incendio, el cual no puede superar los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles.  Los mismos deberán presentarse en la COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA, SEGURIDAD E HIGIENE, Tel. 5278-9800 Int. 766.

El horario en el que se deberán realizar las tareas será a partir de las 20:00 hs. Una vez aprobados el plan de trabajo y plano, el adjudicatario contará con un plazo de DIEZ (10) días hábiles, para dar comienzo a las tareas. La prestación tendrá por objeto la readecuación, optimización y puesta en valor de la red húmeda de la Sede Ministerial de Av. San Juan 2776, destinada al ataque contra focos de incendio mediante hidrantes. Se deberán incluir en dicha cotización todos los rubros que deban intervenir para realizar la instalación ya sea eléctrica, pintura, albañilería, etc. tanto en materiales como mano de obra. El adjudicatario deberá hacerse responsable de la instalación general como también de los equipos y elementos que utilice, los cuales deberán ser de primera calidad y sin uso. Asimismo no se reconocerá adicional alguno por cambios de recorridos de cañerías en caso de encontrarse obstáculos. También se deberá presentar un Plan de trabajo confeccionado por personal competente habilitado en la materia, Higiene y Seguridad bajo LEY 19.587. Es obligatorio efectuar visita previa a la  presentación de la oferta, la cual debe acompañarse con el certificado de visita otorgado por este Ministerio.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Todos los trabajos deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas de este Pliego, con el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de Habilitaciones de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Código de Edificación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ORDENANZA N° 36973/ 81, Sección 4 del Proyecto de las  Obras 4.12 de la Protección contra Incendios. LA LEY 2.231- DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11 – RESOLUCIÓN 643/AGC/14- DISPOSICION 639/DGFYCO/15, DISPOSICIÓN N°1772/DGFYCO/15- NORMA IRAM 3546-3501, y sus complementarias. Serán por cuenta de la adjudicataria los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la habilitación de las instalaciones.

DETALLE DE READECUACIÓN DE INSTALACIONES FIJAS:

Los trabajos correspondientes a la instalación contra incendio tendrán por objeto la optimización y puesta en valor de la red fija contra incendio. En el momento en que la instalación se encuentre operativa y habilitada, el adjudicatario deberá emitir el Certificado de Operatividad, intervenido por la D.G.D.Y.P.C. del G.C.B.A. según LEY 2.231- DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11 – RESOLUCIÓN 643/AGC/14- DISPOSICION 639/DGFYCO/15.

La adjudicataria deberá ejecutar los planos de detalles y modificaciones que fuere menester y el plano CONFORME A OBRA, que se ajustará a la instalación ejecutada.

DETALLES DE ARQUITECTURA DEL EDIFICIO

SUPERFICIE CUBIERTA:

- Sup. SS: 372 m2

- Planta Baja:755 m2

- 1º a 6º Piso: 405 m2

- 7º Piso: 126 m2

Contiene UN (1) tanque elevado para reserva de incendio de 12.000 Lts.

UN (1) tanque uso potable de 16.000 Lts.

Materiales, equipos y artefactos

Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser nuevos, de primera calidad, estar bajo normas IRAM O NFPA, y aprobados por la Citada Coordinación previamente a su acopio en la sede de Av. San Juan 2776 y a su instalación. Las características y tipos de los materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones Vigentes, a los planos del proyecto y a las Normas IRAM de la especialidad.

Garantía

La Adjudicataria proveerá UN (1) año de garantía para todas las partes, componentes, servicios proporcionados y/ó instalados. El período de garantía comenzará desde el momento en que se entregue el certificado de operatividad. En relación con los equipos electromecánicos que incorpore, deberá presentar garantía del fabricante, con planilla de datos garantizados por equipo que indiquen:

- Fabricante

- Modelo (designación de fábrica)

- País de Origen.

- Normas a la que responde.

- Tipo de instalación.

- Sistema de arranque.

- Capacidad.

- Caudal.

- Rendimiento.

- Potencia absorbida.

- Factor de potencia.

- Contrapresión máxima.

El adjudicatario deberá presentar, luego de la adjudicación, una memoria técnica descriptiva relativa a los elementos que constituyen la instalación, con suministro de folletos y demás datos que hagan a un cabal conocimiento de los mismos.

Descripción de los Trabajos a realizar:

Sistema de Línea de Hidrantes

- Reubicación de SEIS (6) bocas de incendio, que actualmente se encuentran en caja de escalera, en los respectivos pasillos de acceso a las oficinas del 1° al 6° piso, a su  vez se deberá contemplar la instalación de SEIS (6) nuevos gabinetes (faltantes). Esto comprende la provisión de gabinetes, los cuales serán en acero inoxidable, puertas de acrílico de seguridad con sus respectivas ventilaciones y leyenda "INCENDIO", incluso soportes giratorios para mangueras y lanza, bisagras y soportes según detalles aprobados, el acondicionamiento de las piezas de conexión a la cañería de bajada existentes, reutilizando las válvulas, mangueras y lanzas existentes y completando los elementos faltantes en toda la instalación, ya sea preexistente o los nuevos gabinetes, y cumpliendo las normas y reglamentos de acuerdo a cada caso en particular. Los caños deben ser de hierro negro galvanizado bajo Norma IRAM 2502, las correspondientes piezas de unión (curvas, codos, ramales en T, ramales en cruz, bridas, reducciones, niples, cuplas, etc.) serán del mismo material, (no soldado). Verificar si contiene soporte  o ménsulas, en caso de encontrarse deteriorado o que no contenga, instalarlas según normas vigentes (cada 3 metros).

- En los lugares indicados en los planos aprobados se instalarán los gabinetes para alojar las válvulas y mangueras contra incendio. En los casos  en que se encuentre una boca junto a un extintor el gabinete será integral. Provisión y colocación de CUATRO (4) hidrantes de 45 mm completos (mangueras, lanzas y llave de ajuste): DOS (2) en el garaje de PB calle Catamarca, UNO (1) en el garaje de 1° Piso de la misma calle y UNO (1) en el piso séptimo a la salida del ascensor, incluyendo gabinetes, puertas con frente de acrílico de seguridad, lanza para manguera con boquilla tipo chorro pleno niebla, diámetro 1 ¾” construida en latón estampado y cobre laminado según ASTM B-21, manguera de poliéster sin costura con uniones de bronce mandriladas en ambos extremos de 1 ¾” de diámetro con una longitud de 25m, y cumpliendo la Normas IRAM Nº 3546, 3501; válvula tipo teatro 1 ¾” de diámetro, entrada rosca hembra BSPT, salida en ángulo de 45° con eje de entrada, rosca macho para manguera de incendio, cuerpo de bronce fundido según ASTM B-62, cabezal de latón forjado, llave de ajuste de uniones y martillos. Provisión y colocación de manivela para llave de paso en la bajada del tanque elevado de la terraza. Asimismo se debe instalar válvula de retención bajo el tanque de agua sanitaria.

- Provisión y colocación de DOS (2) bocas de impulsión de bomberos (B.I.B.), UNA (1) en la línea municipal sobre Av. San Juan, conectada al hidrante más cercano, este se encuentra junto al puesto de GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA en PB. La misma consiste en la colocación de UN (1) nicho embutido (en piso) en vereda municipal, conteniendo UNA (1) boca de impulsión reglamentaria de 2 ½” (63 mm), válvula de retención y tapa reforzada que contenga la leyenda  de “Bomberos” en bronce fundido. Y UNA (1) boca de impulsión reglamentaria de 2 ½” (63 mm) en la línea municipal sobre calle Catamarca, siendo esta última existente, ubicada en el interior del aula de capacitación PB, por lo que la misma se deberá girar (180º) hacia la línea municipal de la calle Catamarca y quedar alojado en un gabinete a proveer y amurar en pared, con puerta reglamentaria con la leyenda “Bomberos” en bronce fundido accesible desde calle Catamarca.

- Provisión y colocación en el 7° Piso bajo el tanque elevado de reserva de incendio de UN (1) tablero estrella triángulo de comando control de equipo Jockey (foto 1) y todos las instalaciones complementarias para su correcto funcionamiento.

Instalación Eléctrica

- Se debe realizar UNA (1) línea eléctrica independiente adecuando la instalación a las reglamentaciones vigentes.

- Asimismo se deberá realizar UNA (1) nueva acometida eléctrica trifásica en tarifa T1 hasta 10 KW con servicio de medición independiente, realizando las reformas de la fachada del edificio involucrando todos los rubros para que las terminaciones queden en el estado en el que se encuentran actualmente.

Se deberá entregar certificado de Aptitud Eléctrica para el pedido de servicio de medición a la prestataria.

Se deberá colocar UN (1) tablero general en Planta Baja alojando dentro UNA (1) térmica general de 4x40 A marca ABB o calidad superior y UN (1) disyuntor diferencial 4x40 A marca ABB o calidad superior, se tenderá una alimentación en cable del tipo Sintenax  bajo Halógeno en 4x10 mm + 1x 10 mm de Tierra, dicho recorrido quedará sujeto a aprobación de la COORDINACIÓN DE ARQUITECTURA llegando hasta la parte superior donde se alojará el tablero de estrella triángulo de comando control de equipo Jockey. Además se instalará bajo NORMA NFPA 20-UN (1) sistema de presurización, que consiste en UN (1) pack de DOS (2) bombas impulsoras que mantengan el caudal de 24 m3/h esto contempla una presión en la línea de 5 kg/cm² o 50 M.C.A y UNA (1) bomba Jockey de aplicación para equipos contra incendios Multietapa Vertical Trifásica. Excelente relación presión y potencia de motor. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304, Impulsores de acero inoxidable AISI 304, Eje de acero inoxidable AISI 304, Motor cerrado IP55 Eff2, Motor intercambiable 2900rpm, Bridas normalizadas de aspiración y descarga en acero inoxidable. Sello mecánico de cerámica y grafito, para agua y líquidos industriales en una gama de temperaturas entre -15°C y 120°C. Se deben incluir todos los accesorios del sistema de presurización para su óptimo funcionamiento. Las bombas se instalarán sobre bases anti vibratorias a cargo de la adjudicataria. Todos los componentes deberán ser nuevos de primera calidad y los ya instalados deberán ser pintados con esmalte sintético con los colores reglamentarios (color rojo) estipulados por legislación vigente, Norma IRAM 10005.

Tablero de comando y control debe contener

- Gabinete metálico

- Versión de arranque:

- Directo (DOL)

- Estrella-triángulo (Y/D)

- Pedestal opcional (según potencias)

- Componentes de primera línea

- Pintura roja

Componentes principales de tablero

- Señal de presencia de fases

- Mando seccionador con traba

- Señales por marcha de bomba 						(foto1)

- Señales por parada de bomba

- Golpe de puño  (bomba principal y reserva)

- Selectora manual-0-automático (bomba principal, reserva y jockey)

Componentes principales

- Seccionador con mando a panel

- Fusibles tipo N-H (Bomba principal y reserva)

- Tensión de comando en 24V

- Contactores principales de arranque (bomba principal, reserva y jockey)

- Relevo térmico (SOLO bomba jockey) Borneras de conexión.

RENGLÓN 2  - Planos, habilitaciones y Tramites.

RENGLÓN 3  - Servicio por 24 meses de Mantenimiento y Prueba Hidráulica de línea de Hidrantes  en Sede Av. San Juan 2776 y Av. Gelly y Obes 2289. Servicio de control Trimestral de Línea de Hidrantes en Sede Av. San Juan 2776 y Av. Gelly y Obes 2289. Este Renglón se adjudica globalmente con el Renglón N°1.

DETALLE DE INSTALACIONES FIJAS:

Servicio de Mantenimiento y Prueba Hidráulica de línea de hidrantes, este se realizará UNO (1) por año por cada Sede. A partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra la adjudicataria cuenta con TRES (3) días hábiles para la presentación del plan de trabajo a la COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA, SEGURIDAD E HIGIENE para su aprobación. Una vez aprobado dicho plan, deberá retirar la totalidad de las mangueras y lanzas de todas las sedes Ministeriales que figuran en estas especificaciones dentro de los CINCO (5) días hábiles, dejando instaladas las respectivas lanzas y mangueras sustitutas como rige en la normativa vigente, en la totalidad de los puestos fijos. Teniendo en cuenta que el plazo de devolución de las unidades no debe superar los DIEZ (10) días hábiles. El adjudicatario deberá efectuar la prestación/ entrega en los plazo y lugares establecidos, Av. Sede San Juan 2776 y  Av. Gelly y Obes 2289. Una vez finalizado el servicio comenzarán a computarse los plazos para la prestación de CUATRO (4) servicios trimestrales  por año en cada una de las sedes ministeriales mencionadas. La adjudicataria coordinará para realizar el servicio previamente vía e-mail: gerardo.delrio@minseg.gob.ar, juanpablo.roquel@minseg.gob.ar., marcelo.testa@minseg.gob.ar.

Domicilio: Av. Gelly y Obes Nº 2289. CABA

- DIEZ (10) hidrantes distribuidos uno en cada piso, incluyendo la cochera en planta baja.

Domicilio: Av. San Juan Nº 2776 CABA

- DIECISIETE (17) hidrantes distribuidos en el Edificio.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Efectuar las tareas estipuladas en la LEY 2.231- DISPOSICIÓN  415/DGDYPC/11 – RESOLUCIÓN 643/AGC/14- DISPOSICIÓN 639/DGFYCO/15, DISPOSICIÓN N°1772/DGFYCO/15- NORMA IRAM 3546-3501, y sus complementarias.

CONTROL GENERAL

- Al momento que las instalaciones se encuentren operativas, deberá emitir el Certificado de Operatividad, debe ser suscripto por un profesional competente habilitado por G.C.B.A, intervenido por la D.G.D.Y.P.C. del G.C.B.A. según LEY 2.231- DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11 – RESOLUCIÓN 643/AGC/14- DISPOSICION 639/DGFYCO/15. Un ejemplar del mismo será adosado al Libro de Actas que se encontrará en las sedes ministeriales, con todos los ensayos y tareas de mantenimiento preventivo/correctivo efectuados.

- Proveer un Libro de Actas de Instalaciones fijas contra incendio, debidamente rubricado por la D.G.D.Y.P.C. del G.C.B.A., donde se asentarán TODOS LOS SERVICIOS (INICIAL, TRIMESTRAL). El mismo permanecerá en el domicilio de la instalación para su exhibición ante una eventual  inspección de autoridad competente.

- Proveer un esquema de las instalaciones fijas contra incendio en hoja formato A3, para una correcta visibilidad, el material del cartel debe ser: PVC, ignífugo de alto impacto donde sean fácilmente visibles e identificables las instalaciones fijas contra incendio. Análisis de la documentación del servicio, planos, memoria, etc.

- Colocación en cada nicho hidrante de sticker con indicación de intervención (Servicio INICIAL, TRIMESTRAL) en B.I.B. (boca de impulsión bomberos) con la fecha del control periódico y su estado.

- La adjudicataria deberá instalar en las sedes del Ministerio de Seguridad nueva señalización foto luminiscente reglamentaria para hidrantes tamaño 22 x 28 cm con leyenda “Nichos Hidrantes” y pictograma de manguera (PVC, ignifugo de alto impacto), según Norma IRAM 10005.

CONTROL INICIAL: DOS (2) POR AÑO POR CADA SEDE MINISTERIAL

- Verificación del sistema de abastecimiento de agua (Tanques elevados, cisternas, colectores, etc.).

- Verificación y funcionamiento del Sistema de bombeo y presurización (si lo hubiera).

- Verificación y funcionamiento de Alimentación eléctrica (tableros, disyuntores, etc. si lo hubiera.).

- Verificación de cañerías troncales y ramales de distribución.

- Estado de las bocas hidrantes (si las hubiera).

- B.I.B - Registro de los elementos alojados en su interior (lanza, mangas, conexiones de bronce, llave de ajustar uniones).

- Desarme total de las válvulas hidrantes, cambio de asiento y verificación de correcto cierre hidráulico.  Accionamiento del conjunto platina/vástago/volante/tuerca y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-armado de válvulas hidrantes dejándolas en situación operativa. Llenado de cañerías y verificación de pérdidas.

- Abrir totalmente cada hidrante y dejar fluir como mínimo durante un minuto. Después de cerrar el hidrante de columna seca probar el drenaje. La prueba se da por finalizada cuando la columna haya drenado totalmente, los hidrantes que no drenen adecuadamente se deben reparar de inmediato.

- Lubricar la empaquetadura, verificar caudal. Realizar mantenimiento inmediato de cualquier componente que falle. Lubricar las tuercas de apertura y otras partes móviles del hidrante.

- Verificar la junta de las tapas.

- Comprobar la presión estática.

- Desconexión y retiro de las mangas y las lanzas de cada nicho hidrante y proceder a su mantenimiento anual y ensayo hidráulico con Sello IRAM, de conformidad con Norma IRAM Nº 3594 Mantenimiento de mangas contra incendio, incluidas sus conexiones y las lanzas.

- Toma y registro en planilla de presión estática a la salida de cada boca hidrante.

- Toma y registro en planilla de presión dinámica en la manguera que se encuentre en condición  más favorable, mediante tubo pitot –medidor de presión de velocidad- , en el chorro a salida de pico de lanza.

- Registro de la caída de presión entre ambas mediciones.

- Verificación de caudal en cada posición de incendio, asegurando que  no sea inferior al mínimo que establece la normativa vigente y/o tabla Norma IRAM 3597.

- Verificar aleatoria de los diámetros interiores de los tramos de cañería mediante método no destructivo (ultrasonido).

Renglón 4: SERVICIO TRIMESTRAL 4 (CUATRO) POR AÑO POR SEDE MINISTERIAL

- Verificar gabinete de hidrantes, llave de ajuste y lanza. Verificar el equipo completo que no está dañado y en buen estado. Comprobar que las mangueras, lanzas y otros accesorios posean roscas compatibles entre sí y con la de los hidrantes.

- Verificar que no existan fugas.

- Verificar que no exista ingreso de agua por los orificios de drenaje.

- Verificación del sistema de abastecimiento de agua (Tanques elevados, cisternas, colectores, etc.).

- Verificación y Funcionamiento del Sistema de bombeo y presurización (si lo hubiera).

- Verificación y Funcionamiento de Alimentación eléctrica (tableros, disyuntores, etc. si lo hubiera.).

- Verificación  cañerías troncales y ramales de distribución.

- Estado de las bocas hidrantes. (si las hubiera).

- B.I.B. - Registro de los elementos alojados en su interior (lanza, mangas, conexiones de bronce,  llave de ajustar uniones).

- Ubicación de la salida para expurgue.

- Registro y planillaje generando un informe preliminar.

- Accionamiento de las válvulas de apertura/ cierre de alimentación a reservas de agua y colectores.

- Accionamiento de las válvulas de alimentación, salida, retenciones, etc. en equipo de bombeo y presurización. Vaciado total de la red.

- Verificar que los acoples cumplan con la Norma IRAM 3508.

- Inspeccionar rosca de salida para verificar que no estén dañadas.

- Comprobar la estanqueidad de las salidas de los hidrantes.

- Comprobar las fugas en el cuerpo.

En los hidrantes de columna seca se realizan las siguientes inspecciones:

- Verificar que estén accesibles.

- Observar que sus tapas estén colocadas y posean la cadena de soporte.

- Verificar ausencias de grietas en el cuerpo.

- Inspeccionar la tuerca de apertura.

- Verificar si contiene soporte, en caso de no tener, instalarlas cada 3 metros, y el costo correrá por la adjudicataria.

En los hidrantes de columna húmeda se realizan las siguientes inspecciones:

- Verificar que estén accesibles.

- Observar si sus tapas están colocadas y poseen las cadenas de soporte, en caso de no contar con la misma se deberá instalar a costa de la adjudicataria.

- Verificar las ausencias de grietas en el cuerpo.

- Inspeccionar la tuerca de apertura.

- Verificar si contiene soporte, en caso de no tener, instalarlas y el costo correrá por la adjudicataria.

DEL SISTEMA DE TUBERÍAS y MANGUERAS (Hidrantes)

- Deberá realizar las tareas de rutina de Mantenimiento Anual en Tuberías y Mangueras (Hidrantes) conforme a lo establecido en la Norma IRAM Nº 3546, 3501 – Servicio de mantenimiento de instalaciones fijas contra incendios-, registrando en el Libro de Actas las tareas y las observaciones particulares si las hubiera.  Las anomalías detectadas o sugerencias para el correcto funcionamiento de la instalación serán reportadas mediante informe técnico por escrito por profesional competente habilitado por G.C.B.A, para su conocimiento y evaluación.

DEL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. Av. San Juan 2776. CABA.

- Deberá realizar las tareas de rutina de Mantenimiento, y como mínimo deberá realizarse UN (1) control trimestral en el sistema de abastecimiento de agua, conforme a lo establecido en la Norma IRAM Nº 3546 – Servicio de mantenimiento de instalaciones fijas contra incendios-, registrando en el Libro de Actas las tareas y las observaciones particulares si las hubiera. Las anomalías detectadas o sugerencias para el correcto funcionamiento de la instalación serán reportadas mediante informe técnico por escrito por profesional competente habilitado por G.C.B.A, para su conocimiento y evaluación.

DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO:

- Deberá efectuarse ensayo en taller por personal capacitado especialmente en este tema apoyado por dispositivos y máquinas de ensayos. Los ensayos se llevarán a cabo según los requerimientos de la  Norma IRAM Nº 3594-2001 (Mantenimiento de mangueras contra incendio), este servicio se complementa con el mandrilado de uniones y lavado de lanzas y mangueras, certificación de lote. La adjudicataria proveerá e instalará lanzas y mangueras sustitutas de reserva de incendio de la mismas características (pulgadas o reducción),  mientras se realiza el servicio de mantenimiento que deben cumplir con la Norma IRAM Nº 3594.  La etiqueta estipulada en la Norma IRAM Nº 3594 y la oblea IRAM que asegura la calidad auditada del servicio efectuado. Se deberá realizar una visita a las sedes antes de cotizar con el fin de constatar el estado de las mangueras y todo lo que comprenda a la instalación fija y observar las que puedan ser dadas de baja, la adjudicataria se hará cargo del costo del reemplazo, reparación o reposición de algún faltante.

Tal calidad exigida resulta de fundamental importancia al momento de un eventual uso de la instalación, asegurando su funcionalidad y la seguridad física para el operador.

- El plazo de la devolución del material (manguera, lanza, etc.), será de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha que fueron retirados para su mantenimiento. Una vez finalizado el ensayo de control si este resultó desfavorable  se deberá reemplazar la manguera por una nueva a costo del adjudicatario, las cuales deberán ser  de tejido sintético en poliéster y revestidas interiormente con elastómero. Deberán poseer las certificaciones bajo Norma IRAM 3548 PARTE 1, que garantiza la calidad de las mismas.

- Deberá cumplir con la colocación de etiqueta de identificación s/Norma IRAM y oblea IRAM (azul) que certifica el mantenimiento realizado con Sello IRAM.

EQUIPOS DETERIORADOS O FALTANTES

- El adjudicatario deberá proveer y colocar a su costo todas aquellas partes de las instalaciones fijas que se encuentren deterioradas y/o faltantes (LLAVE DE AJUSTE, MANGUERA, REDUCCIÓN, LANZA, PUERTA ACRÍLICA DE SEGURIDAD) y cuya presencia sea necesaria para el normal funcionamiento de las unidades. En caso que una manguera no sea aprobada por la Norma IRAM 3594 (vida útil), se hará cargo del costo de la reposición de una nueva.

PARA TODOS LOS RENGLONES

La UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA deberá presentar conformidad respecto a un Layout general que presentará la firma adjudicataria. Los planos se dibujarán por AUTOCAD 2004 o superior, se entregarán un CD-ROOM y 2 copias en papel en colores reglamentarios de cada uno de los planos.

Se solicitará la presentación a esta Unidad de planos CONFORME A OBRA,  para aprobación final de las tareas desarrolladas sobre estructura y mampuestos.

Asimismo, durante el desarrollo de las tareas, se realizará el seguimiento correspondiente mientras sea intervenida la estructura  general del edificio y sus mampuestos, como así también el cumplimiento del plan de trabajo solicitado durante la etapa correspondiente.

PERSONAL

El personal de la empresa adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria reglamentaria para el tipo de trabajo estipulado por ley de Higiene y Seguridad y sus elementos de protección personal (EPP). También deben presentarse con identificación pertinente (DNI), y de los elementos de protección personal (EPP) establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. También deberá acompañar la nómina de empleados y la constancia de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo conforme la ley 24.577 y la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587. Formulario de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 299/11.

Antecedentes certificados de prestación de servicio en otros organismos (mínimo tres).Certificado de Capacitación del personal por personal idóneo, certificado de inscripción en el Registro G.C.B.A. En el renglón Nº1 se deberá cumplir con la disposiciones del código de la edificación urbano sobre normas contra incendio ordenanza N° 36973/ 81. El adjudicatario estará a cargo y será responsable de los acarreos y traslados que debiesen realizarse. El adjudicatario asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine en el servicio a prestar, recordándole el buen comportamiento y conducta en las diferentes Sedes del Ministerio durante el transcurso de la ejecución del servicio contratado. Asimismo, se designará uno o más responsables (supervisores del servicio) con facultades para que actúen como nexo con el personal del Organismo. Todos los informes técnicos deben ser confeccionados por personal competente habilitado por el G.C.B.A. Disposición 415-DGDYPC-11.

ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA N° 26/2016

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........…………N°…..……….Localidad ………………….……………………………………... T.E.N°……..…………..….Fax N° …………….………    e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | - 1 | - Readecuación del Sistema de hidrantes y puesta en valor de la Sede Av. San Juan. |  |  |  |  |
| 2 | SERV | - 1 | - Planos, Habilitaciones y trámites. |  |  |  |  |
| 3 | SERV | 4 | Mantenimiento anual y prueba hidráulica de mangueras lanza de la Sede Av. Gelly Obes 2289 y Sede Av. San Juan 2776. |  |  |  |  |
| 4 | SERV | 16 | Control Trimestral de Hidrantes Sede Av. Gelly Obes 2289 y Sede Av. San Juan 2776. |  |  |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |  | $ |  |  |

SON PESOS (En letras): .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 8° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACIÓN PRIVADA N° 26/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional.

.

……..…..………………………………

FIRMA  Y  ACLARACIÓN