This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 3

CONTRATACION DIRECTA

SEDE CENTRAL 13981/2016

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2016

Ejercicio:

85

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Rubro comercial:

Edificio San Martin:

Se proveerá de un gabinete de chapa homologado en la cual se incorporan cuatro conmutadoras tetrapolares de 160 amp, una

conmutadora tetrapolar de 63 amp, cuatro termomagnéticas tetrapolares de 125 amp, una termomagnética tetrapolar de 63 amp

y tres indicadores luminosos de fase RST.

A su vez se colocara, una segunda caja PVC con tapa rebatible para poder incorporar cables de grupo electrógeno a la cual se le

deberá instalar una bornera tetrapolar de 200 amp (4 x 200 amp.), y tres indicadores luminosos de fase RST.

Edificio Tucumán:

Se proveerá de un gabinete de chapa homologado con tapa rebatible a la cual se le instalara una bornera tetrapolar de 120 amp

(4 x 120 amp.) y tres indicadores luminosos de fase RST. En el tablero existente se instalaran dos conmutadoras de 125 amp

tetrapolares, dos termomagnéticas tetrapolares de 100 amp y se proveerá un frente de chapa con sus respectivas cavidades para

todos los interruptores con sus correspondientes indicadores de fase RST.

Todas las interconexiones entre el tablero existente y los tableros nuevos deberán hacerse con cable subterráneo tipo Sintenax,

no menor a 25 mm, con su gaveta correspondiente y perfectamente fijado.

VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Especificación técnica:

Adaptación de Tableros de Fuerza Motriz para la conexión de grupos electrógenos para

Edificio San Martín 588 y Edificio Tucumán 512 de Sede Central del Registro Nacional de

Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

SEDE CENTRAL - DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

SAN MARTIN 588 PISO 4

CIUDAD AUTONOMA BUEN CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE

BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 16:00 HS

ACTO DE APERTURA

SEDE CENTRAL - DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

SAN MARTIN 588 PISO 4

CIUDAD AUTONOMA BUEN CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE

BUENOS AIRES

02 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas

SAF 881 - RENATEA

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

Servicio de adaptación de Tableros de Fuerza Motriz para la conexión de grupos electrógenos

1,000000

UN

1

438-01745-0001

Recepción de Ofertas hasta el 01 de Diciembre de

2016 a las 16:00 horas

Muestra

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 3

OBSERVACIONES GENERALES

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CORRIDOS FECHA DE LA FACTURA

Forma de pago:

60 días corridos  DESDE LA FECHA DE ACTA DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

Una vez firmada la Orden de Compra se deberá coordinar esa fecha con la Unidad Requirente.Tiempo Máximo de trabajo 3

días. El trabajo deberá realizarse durante días no laborables.

Plazo:

SEDE CENTRAL - DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

SAN MARTIN 588 PISO 4

CIUDAD AUTONOMA BUEN CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

VISITA OBLIGATORIA

Los proponentes deberán realizar obligatoriamente una visita al sitio a los efectos de tomar conocimiento de todas las

circunstancias y condicionantes del trabajo, por lo que no podrán luego alegar desconocimiento de alguna de ellas. Serán

acompañados por personal del Departamento de Seguridad y Servicios Generales de RENATEA y se extenderá un Certificado

de Visita, que deberán acompañar en su oferta. Dicha visita deberá consensuarse con al menos 48 horas de anticipación en los

días hábiles de 10 a 17 hs, al teléfono 4318-0898.

Plazo y lugar de entrega único

NO

Opción a Prórroga:

GARANTIA

Los oferentes deberán consignar en su oferta el plazo y condiciones de garantía de los trabajos realizados. La misma no

podrá ser menor a 180 días.

Observaciones:

REQUISITOS QUE SE ADJUNTARAN A LA OFERTA:

1 - CBU CERTIFICADO POR EL BANCO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA.

2 - CONSTANCIA DE PREINSCRIPCION O INCORPORACION DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACION DE

PROVEEDORES (SIPRO).

3 - CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

(A.F.I.P.): LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTARLO CUANDO EL IMPORTE DE LA OFERTA, CONSIDERANDO EL

PERÍODO ORIGINAL SEA SUPERIOR A PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), O EN SU DEFECTO LA MULTINOTA DE

SOLICITUD ANTE AQUELLA, TRAMITADA PREVIAMENTE A LA APERTURA DE OFERTAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO

REGLAMENTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 1814/05 Y SU MODIFICATORIA N° 2581/09.

4 - GARANTIA DE OFERTA - EXCEPCIONES ART 80 DECRETO 1030/16.

5 - CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.).

6 - FORMULARIO DE COTIZACION.

LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SIGNIFICA POR PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE

LOS PLIEGOS, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS NORMAS CONEXAS QUE RIGEN EL PRESENTE LLAMADO (DECRETO

DELEGADO Nº 1023/01, LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO AL DECRETO N° 1030/16, PLIEGO ÚNICO DE BASES Y

CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - DISPOSICIÓN Nº

63/16).

TODAS LAS NORMAS CITADAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN EL SITIO OFICIAL DE LA OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES WWW.ARGENTINACOMPRA.GOV.AR.

Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 3

ANEXOS

Ver adjuntos al PLIEGO, los cuales deberán formar parte de la presentación, destacando que todas las hojas deberán estar

foliadas y firmadas por quien tenga el poder suficiente para celebrar acto. LA FALTA DE PRESENTACION SERA MOTIVO DE

DESESTIMACION DE LA OFERTA.