TABLEROS FUERZA MOTRIZ SAN MARTIN 588 / TUCUMAN 512 – SEDE CENTRAL RENATEA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos se realizaran en la sede central del organismo. Consistirán en la adaptación de los tableros de fuerza motriz para la correcta conexión de grupos electrógenos. El trabajo deberá realizarse durante días no laborables. Se deberá coordinar esa fecha con el Departamento de Seguridad y Servicios Generales.

Las tareas que se señalan deberán ser realizadas en su integridad de acuerdo con sus fines, por técnicos y operarios idóneos, supervisados por profesionales matriculados (deberá acreditar la misma) para las tareas requeridas, a satisfacción del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios.

Los oferentes deberán acreditar fehacientemente la realización de servicios similares de características técnicas a la licitada, indicando nombre de la empresa u organismo, dirección, nombre y apellido del responsable, teléfono y características del servicio.

Los oferentes deberán demostrar experiencia mínima de tres (3) años en trabajos similares a los solicitados.

Todos los productos utilizados deberán ser de primeras marcas como ABB o SCHNEIDER y cumplir con las normas vigentes del ENRE.

Los oferentes presentaran la cotización tomando en cuenta todos los impuestos vigentes, seguros, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la provisión.

Se entenderá que antes de presentar las ofertas, los oferentes se han asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato y que en consecuencia se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

El oferente adjudicado deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal de RENATEA.

El oferente adjudicado será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

El oferente adjudicado deberá presentar un informe indicando el estado de las partes inspeccionadas y los resultados de las mediciones efectuadas, advirtiendo sobre cualquier tarea a realizar en el mismo, con el objeto de lograr un correcto funcionamiento de los equipos. Dicho informe deberá contar también con un plan de acción, explicando los pasos a realizar, un esquema de ambos circuitos, que a su vez deberán estar impresos en la parte interior de cada tablero a modo instructivo y el tiempo total de la realización de los trabajos solicitados.

El oferente adjudicado dispondrá de libre y total acceso al equipamiento. Para ellos se presentara una nómina del personal autorizado con indicación de tipo y número de documento de identidad para su aprobación. Cada modificación a dicha lista será notificada y presentada para su aprobación.

TRABAJOS A REALIZAR

Edificio San Martin:

Se proveerá de un gabinete de chapa homologado en la cual se incorporan cuatro conmutadoras tetrapolares de 160 amp, una conmutadora tetrapolar de 63 amp, cuatro termomagnéticas tetrapolares de 125 amp, una termomagnética tetrapolar de 63 amp y tres indicadores luminosos de fase RST.

A su vez se colocara, una segunda caja PVC con tapa rebatible para poder incorporar cables de grupo electrógeno a la cual se le deberá instalar una bornera tetrapolar de 200 amp (4 x 200 amp.), y tres indicadores luminosos de fase RST.

Edificio Tucumán:

Se proveerá de un gabinete de chapa homologado con tapa rebatible a la cual se le instalara una bornera tetrapolar de 120 amp (4 x 120 amp.) y tres indicadores luminosos de fase RST. En el tablero existente se instalaran dos conmutadoras de 125 amp tetrapolares, dos termomagnéticas tetrapolares de 100 amp y se proveerá un frente de chapa con sus respectivas cavidades para todos los interruptores con sus correspondientes indicadores de fase RST.

Todas las interconexiones entre el tablero existente y los tableros nuevos deberán hacerse con cable subterráneo tipo Sintenax, no menor a 25 mm, con su gaveta correspondiente y perfectamente fijado.

GARANTIA

Los oferentes deberán consignar en su oferta el plazo y condiciones de garantía de los trabajos realizados. La misma no podrá ser menor a 180 días.

VISITA OBLIGATORIA

Los proponentes deberán realizar obligatoriamente una visita al sitio a los efectos de tomar conocimiento de todas las circunstancias y condicionantes del trabajo, por lo que no podrán luego alegar desconocimiento de alguna de ellas. Serán acompañados por personal del Departamento de Seguridad y Servicios Generales de RENATEA y se extenderá un Certificado de Visita, que deberán acompañar en su oferta. Dicha visita deberá consensuarse con al menos 48 horas de anticipación en los días hábiles de 10 a 17 hs, al teléfono 4318-0898.

RESPONSABILIDAD

El oferente adjudicado será responsable por daños o prejuicios directos y/o indirectos de su accionar, sobre otros equipos del Organismo, personas o cosas que no sean los involucrados en la presente propuesta, ni por lucros cesantes emergentes del servicio estipulado.

ESQUEMAS DE TABLEROS

- Tablero edificio San Martin.

- Tablero edificio Tucumán.

Tablero A:

Tablero B:

José Funari

Jefe de División Mantenimiento