ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N°

ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016

PARA LA COMPRA DE BIENES

ANEXO B1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CRZ CONSTRUCCIONES SRL –

TEL 3 S.A. -  U.T.

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 1/7 |

## INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones generales son de aplicación para la totalidad de los equipos que serán instalados en la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano de Aysa y sucesivas etapas de su fabricación y ensayos de los mismos.

En esta sección se definen las especificaciones técnicas generales comunes a los diversos equipos. Estas especificaciones deben ser consideradas juntamente con las Especificaciones Técnicas Particulares las que fijan los  requisitos técnicos en un todo de acuerdo con el tipo de suministro requerido.

## NORMAS Y UNIDADES

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última versión de las normas y recomendaciones aplicables de las siguientes entidades:

| * IRAM | - | Instituto Argentino de Racionalización de Materiales |
| --- | --- | --- |
| * IEC | - | International Electrotechnical Commission |
| * ISO | - | International Organization for Standarization |
| * DIN | - | Deutsches Institut fuer Normung |
| * ANSI | - | American National Standards Institute |
| * ASTM | - | American Society for Testing and Materials |
| * ASME | - | American Society of Mechanical Engineers |
| * AISC | - | American Institute of Steel Construction |
| * AWS | - | American Welding Society |
| * NFPA | - | National Fire Protection Association |
| * NEMA | - | National Electrical Manufacturers Association |
| * IEEE | - | The Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc |
| * SSPC | - | Steel Structures Painting Council |
| * MIL | - | Military Department of Defense, USA |
| * VDE | - | Verband Deutscher Elektrotechniker |

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 2/7 |

Si el Contratista deseara usar otras normas que no sean las citadas, aquellas serán aceptadas siempre y cuando sus requisitos sean por lo menos iguales a los de las normas especificadas. En estos casos el Contratista enviará copia de la norma que pretende emplear acompañada por tablas comparativas demostrando que la norma por él propuesta es equivalente o superior, en todos los aspectos significativos, a la norma especificada.

En particular para los accesorios de mandos (motores, contactores, borneras, conductores, etc.) así como para materiales o partes diversas de los equipos serán de aplicación las normas IRAM correspondientes.

## CARGAS  ACTUANTES

4.1      Cargas actuantes en los equipos

Todas las partes de los equipos deberán ser verificadas para las Especificaciones más desfavorables que tuvieran que soportar, ya sea durante el transporte, montaje, operación o mantenimiento.

Deben ser consideradas en el proyecto, entre otras, las siguientes cargas, ya sean propias por funcionamiento del equipo o provocadas por agentes exteriores.

  - Cargas estáticas (peso propio, conexiones, etc.)

  - Cargas dinámicas (accionamiento, viento, cortocircuito)

  - Cargas debidas a la dilatación térmica

  - Cargas de impacto

  - Cargas temporarias durante el montaje

  - Cargas dinámicas durante el transporte

Las Especificaciones técnicas particulares y planillas de datos técnicos fijarán los valores para calcular las cargas externas.

La fórmula a aplicar para esfuerzos exteriores será la siguiente:

Viento:

P =	k	V2  (kgf/m2) 16

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 3/7 |

siendo:	V =      Velocidad viento en m/s

k =	Coeficiente aerodinámico de forma

. para superficies planas: k = 1,4

. para superficies cilíndricas  < 25 cm: k = 0,7

. para superficies cilíndricas  > 25 cm: k = 1

En caso de que existan superficies sobrepuestas en la dirección del viento se despreciará el efecto de pantalla (aros antiefluvios, etc.).

Cortocircuitos:

Se deben considerar los esfuerzos sobre los bornes de los equipos debido a las fuerzas durante el cortocircuito según está establecido en la norma IEC-60865-1 y Complementos.

Los esfuerzos anteriores se calcularán sobre los equipos propiamente  dichos  y sobre las conexiones correspondientes de potencia, determinándose:

- Esfuerzos de corte en la base del equipo.

- Momentos de vuelco transversales a la dirección de las conexiones.

En los amarres de los pórticos se deben considerar las fuerzas que se produzcan durante el cortocircuito, posteriores al mismo, y las resultantes del efecto “pinch” según lo establecido en la Norma IEC 60865-1 y Complementos, adoptándose para el diseño el valor que resulte crítico.

En ningún caso deberán obtenerse coeficientes de seguridad inferiores a los indicados en normas respecto de las cargas de rotura de cualquier componente de los equipos (aisladores, bornes) para las hipótesis consideradas normales y extraordinarias.

En el caso particular de los bornes del equipamiento de playa, las cargas se indican en las P.D.T.G. correspondientes.

## EQUIPOS Y MATERIALES

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten que sean reciclados.

## DESMONTAJE

Los equipos deberán ser proyectados de modo de presentar un desmontaje simple, para tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones. El acceso a las partes más delicadas o sujetas a desgaste deberá  requerir  el mínimo de desmontajes.

Todas las piezas que por sus dimensiones, formas u otra razón, necesiten de dispositivos que faciliten su manipuleo en las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, serán provistas de ojales de suspensión, orificios roscados para

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 4/7 |

cáncamos de elevación, soportes, etc.

El desmontaje de cajas de mando, cajas de bornes y el acceso a las mismas deberá poder ser efectuado con el máximo de simplicidad y seguridad.

## SISTEMA  ELECTRICO

  - Tensiones Nominales y Frecuencia Nominal

Los equipos estarán afectados a un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y máximas de servicio (Umáx) son las siguientes:

- Sistema de alta tensión:

Un = 132 kV;	Umáx = 145 kV;	f = 50 Hz

- Sistemas de servicios auxiliares:

  - Tensión alterna para iluminación y fuerza motriz: 3x380/220 V, con neutro rígidamente conectado a tierra. Frecuencia: 50 Hz

Variaciones admisibles de la tensión: +10 %; -10 % en los consumos.

  - Tensión continua para protecciones y accionamiento de equipos de maniobra.

Variaciones admisibles de la tensión: + 10 %; -15 % en los consumos, tanto para 110 V como para 220 V.

- Tensión continua para telecontrol y Comunicaciones: 24 V, con polo positivo puesto a tierra

Variaciones admisibles de la tensión: +10 %; -15 % en los consumos.

## SEGURIDAD

Los equipos estarán diseñados y muñidos de dispositivos para garantizar un servicio seguro. En el caso de interruptores y seccionadores todas las partes móviles o que prevean transmisión de movimientos, acoplamientos giratorios, etc., contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados en forma tal que se eviten accidentes.

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 5/7 |

Las maniobras para accionamiento manual local sólo podrán ser efectuadas luego de que haya sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté  operando.

En el caso de seccionadores se preverán piezas con orificios para  bloqueo  por  candado de los mandos, en las posiciones abierto y cerrado.

Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio de presión con un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas internas.

Las instalaciones eléctricas y los aparatos de accionamiento que componen los  mandos, cajas de control y alimentación  deben  ser dispuestos  y diseñados  en forma tal que se disminuya al mínimo el riesgo de incendio.

Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma apropiada contra daños mecánicos.

## DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

En el Anexo C se incluyen las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) correspondientes a los equipos principales y/o elementos a ser provistos por el Oferente.

Estas planillas forman una parte sustancial de la Propuesta.

En caso de convenirse modificaciones que afecten lo indicado en las PDTG, el Oferente presentará copias actualizadas completas de las mismas.

## EMBALAJES

El presente punto tiene por objeto definir los métodos de protección para bultos en   forma tal que se garanticen las mejores condiciones para el movimiento, transporte, estibado y almacenamiento de los equipos contenidos en ellos.

## Protección mecánica

Debe asegurarse la protección contra caídas, choques, vibraciones, perforaciones, eslingaje, etc. Para ello deberán tomarse los recaudos siguientes:

- Fijación de partes móviles

Se fijarán las partes móviles o articuladas por medio de bulones o con ayuda de separadores o soportes (estos elementos deben estar pintados con color amarillo).

Si existen elementos muy frágiles o masas en voladizo, incompatibles con las

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 6/7 |

resistencias de sus soportes (por ejemplo ciertos aparatos enchufables, cámaras de ruptura, aparatos registradores, etc.) los mismos serán desmontados y embalados por separado.

Las aberturas resultantes de estos desmontajes parciales, serán obturadas convenientemente.

- Amortiguación

Se procurará una buena amortiguación por interposición entre el material y la caja de productos o sistemas amortiguadores, destinados a aislar el contenido de los choques o vibraciones, tales como:

  - Por suspensión sobre perchas o soportes de madera clavadas o abulonadas a las paredes de las cajas.

  - Por  acuñado  o  calaje  con  productos cuya forma,	superficie,	espesor y capacidad de amortiguamiento sean adaptadas al contenido.

  - Por suspensión sobre sistemas elásticos.

- Cajas o embalajes exteriores

  - Esqueletos: Serán de madera, montados sobre una base reforzada del mismo material, diseñados para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

Este tipo de cajas se utilizará para transporte local por camión o ferrocarril o para transporte en contenedores por vía marítima.

  - Cajas cerradas en madera, clavadas, atornilladas o engrampadas sobre una armadura interior o exterior de dimensiones apropiadas, montadas sobre bases del mismo material, diseñadas para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

  - Cajas de otros materiales, tales como madera terciada, armadas para envíos de pequeños volúmenes y masas inferiores a 125 kg, o de cartón corrugado con envoltura de papel impermeable para todo tipo de transporte.

- Embalajes de componentes desmontados

Cuando se deban desmontar componentes de tableros para ser embalados por separado,  se preferirá,  de ser factible,   su colocación en cajas que se fijarán a la base de cada armario o tablero. Dichas cajas contendrán los componentes

| CRZ CONSTRUCCIONES SRL – TEL 3 SA – U.T. | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licitación: ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 | Rev. | 0 |
|  | Título: Provisión de Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132KV. | Fecha | 07/11/2016 |
|  |  | Hoja | 7/7 |

que han sido desmontados del armario o tablero en el cual se encuentran, más los elementos de fijación u otros accesorios si correspondiere. Los componentes contenidos en las cajas estarán debidamente protegidos y la disposición de las cajas en los armarios o tableros será tal que se evite su desplazamiento durante el manipuleo y transporte de los mismos.

## Protección física, química y climática

Se empleará para preservar el material contra factores degradantes capaces de actuar durante el transporte y almacenaje (aire salino, humedad, condensación, arena, suciedad, nieve).

Dicha protección será asegurada por:

- Obturación en fábrica de orificios y canalizaciones.

- Incorporación dentro del aparato, gabinete, etc. de una cantidad adecuada de deshidratante.

- Por empleo de una funda de polietileno o equivalente (contra mojaduras y suciedad) que podrá ser estanca o no, según el caso. En caso de ser estanca debe incorporársele, antes del sellado, una cantidad de deshidratante tal, que garantice una protección eficaz durante no menos de 24 meses, si nada en contrario se requiere en la Especificaciones Técnicas Particulares.

- Por el uso de papeles inhibidores, u otro tipo de barreras similares.

- Por la combinación de dos o más de estos medios.