ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N°

ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016

PARA LA COMPRA DE BIENES

ANEXO C

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante/país de origen | - |  |  |  |
| 2 | Norma | - | IEC 60137 |  |  |
| 3 | Modelo | - |  |  |  |
| 4 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |
| 5 | Tipo de instalación |  | interior / interior |  |  |
| 5A | Tipo de instalación ALTERNATIVA |  | interior / exterior |  |  |
| 6 | Color | - | marrón |  |  |
| 7 | Tensión nominal (Un) | kV | 132 |  |  |
| 8 | Frecuencia nominal (fr) | Hz | 50 |  |  |
| 9 | Altura de montaje | msnm | <1000 |  |  |
| 10 | Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145 |  |  |
| 11 | Tensión máxima soportada fase-tierra (s/pto. 5.1 IEC60137) | kV | 145 |  |  |
| 12 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de |  |  |  |  |
|  | impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) | kV | 650 |  |  |
| 13 | Rigidez dieléctrica nominal con onda |  |  |  |  |
|  | 250/2500 microsegundos bajo lluvia |  |  |  |  |
|  | (v.cresta) | kV |  |  |  |
| 14 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min. |  |  |  |  |
|  | bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 275 |  |  |
| 15 | Intensidades |  |  |  |  |
| 15.1 | Nominal (Ir) | A |  |  |  |
| 15.2 | Limite dinámico (Id - valor instantáneo) | kA |  |  |  |
| 15.3 | Limite térmico (Ith - valor eficaz) | kA |  |  |  |
| 16 | Longitud de linea de fuga |  |  |  |  |
| 16.1 | Total del extremo intemperie | mm |  |  |  |
| 16.2 | Total del extremo interior | mm |  |  |  |
| 16.3 | Específica de la aislación intemperie | mm/kV |  |  |  |
| 16.4 | Específica de la aislación interior | mm/kV |  |  |  |
| 17 | Distancia de arco |  |  |  |  |
| 17.1 | Extremo intemperie | mm |  |  |  |
| 17.2 | Extremo interior | mm |  |  |  |
| 18 | Nivel máximo de radiointerferencia |  |  |  |  |
|  | al 110% de Un/1,73 para 1 Mhz | microV | 2500 |  |  |
| 19 | Conductor central |  |  |  |  |
| 19.1 | Material |  | Cu o Al |  |  |
| 19.2 | Sección | mm2 |  |  |  |
| 19.3 | Temperatura a In | °C |  |  |  |
|  | Maxima temperatura de parte metalica en contacto con aislación | °C |  |  |  |
| 19.4 | Resistencia a 20°C | Ohm |  |  |  |
| 20 | Carga de rotura a la flexión | daN | S/instalación |  |  |
| 21 | Carga soportada en voladizo | N | s/IEC 60137 |  |  |
| 22 | Carga de rotura a la torsión | daNm | S/instalación |  |  |
| 23 | Dimensiones |  |  |  |  |
| 23.1 | Longitud total | mm |  |  |  |
| 23.2 | Extremo intemperie | mm |  |  |  |
| 23.3 | Extremo interior | mm |  |  |  |
| 24 | Diámetro máximo |  |  |  |  |
| 24.1 | Extremo intemperie | mm |  |  |  |
| 24.2 | Extremo interior | mm |  |  |  |
| 25 | Brida de sujeción |  |  |  |  |
| 25.1 | Forma |  |  |  |  |
| 25.2 | Dimensiones | mm |  |  |  |
| 25.3 | Material |  |  |  |  |
| 26 | Pernos de conexión |  |  |  |  |
| 26.1 | Largo | mm |  |  |  |
| 26.2 | diámetro | mm |  |  |  |
| 27 | Espesor de la pared a atravezar | mm |  |  |  |
| 28 | Angulo de montaje respecto a la vertical | ° |  |  |  |
| 29 | Masa | kg |  |  |  |
| 30 | Tratamiento superficial de parte metálicas | - | según |  |  |
|  |  |  | especificación |  |  |
| 31 | Folletos ó catálogos | - | si |  |  |
| 32 | Planos dimensionales | - | si |  |  |
| 33 | Protocolos de ensayos de tipo | - | si |  |  |