ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N°

ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016

PARA LA COMPRA DE BIENES

ANEXO B2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

AISLADOR SOPORTE DE 132 kV

Indice

1-	Objeto	3

2-	Alcance	3

3-	Normas de aplicación	3

4-	Condiciones ambientales	4

5-	Características técnicas	4

6-	Aspectos constructivos	4

6.1 – Tipos constructivos	4

6.2 – Porcelana	4

6.3 – Partes metálicas	5

6.4 – Cementado	5

6.5 – Aros antiefluvios	5

6.6 – Radiointerferencia	5

7-	Inspección y ensayos	5

7.1 – Ensayos de tipo	5

7.2 – Ensayos de rutina	6

8-	Documentación técnica	6

# Objeto

El objeto de la presente especificación es establecer las características técnicas de diseño y fabricación como también los ensayos de aisladores soporte de 132 kV, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

# Alcance

Los aisladores soporte de 132 kV deberán ser provistos completos, con sus soportes metálicos, y de acuerdo a las cantidades y características indicadas en las respectivas Planillas de Datos Garantizados (PDG), con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, la presente Especificación Técnica Particular y las Especificaciones Técnicas Generales para el equipamiento de Playas.

Formará parte de la provisión:

- La documentación técnica para el proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra y para mantenimiento.

- Herramientas y piezas de repuesto para el mantenimiento del aislador soporte.

- Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos.

- Embalaje de protección para el transporte

- Supervisión de montaje y ensayos en obra

- Transporte a obra y seguros

# Normas de aplicación

Los equipos serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones en su última versión:

- IEC 60168	Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000V

- IEC 60273	Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltajes greater than 1000V.

- IEC 60815	Guide for the selection and dimensioning of high-voltage insulators for polluted conditions.

- IEC 60437	Radio interference test on high-voltage insulators.

# Condiciones ambientales

El diseño y/o elección de los elementos provistos deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas y sísmicas más desfavorables que se indican en las Especificaciones Técnicas Generales.

# Características técnicas

Las características técnicas que deberá reunir cada tipo de interruptor de 132 kV están dadas en las respectivas Planillas de Datos Garantizados (PDG)

# Aspectos constructivos

## 6.1 – Tipos constructivos

Los aisladores  serán del tipo a piezas torneadas monoposte (solid core type), para instalación a la intemperie.

Serán de diseño denominado antiniebla (antifog-type). Mecánicamente serán calculados para soportar las cargas requeridas en cada caso, respetando los respectivos coeficientes de seguridad.

## 6.2 – Porcelana

Los aisladores serán torneados en porcelana de tipo eléctrico de alta calidad, con esmalte marrón vitrificado al horno, inalterable a los agentes atmosféricos, ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos o álcalis.

El diseño de las campanas será tal que permitan el autolimpiado de las columnas bajo la acción de la lluvia, evitando la localización de puntos de suciedad que puedan provocar contorneos. La trayectoria o línea de fuga será uniforme a lo largo de toda la sección.

Se evitará durante la fabricación todo proceso que pueda crear tensiones internas permanentes en la porcelana.

El número y diseño de las campanas será tal que, en caso de arcos de contorneo a frecuencia industrial, el arco se mantenga apartado del cuerpo del aislador y, aún causando la rotura de algunas de ellas, la distancia de contorneo se mantenga lo más inalterada que sea posible.

Los aisladores soporte tendrán la longitud de contorneo por contaminación según Cláusula 4 de esta Sección.

## 6.3 – Partes metálicas

Las partes metálicas se proyectarán para que transmitan los esfuerzos mecánicos al dieléctrico por compresión y flexión. Se construirán de hierro fundido maleable tratado térmicamente. Se protegerán contra la corrosión mediante galvanizado en caliente. Todas las partes metálicas estarán libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, hendiduras y escorias. Los zócalos o bases deberán permitir la puesta a tierra de los mismos.

Todas las bridas, para un mismo nivel de instalación a partir de la base de los aisladores, serán iguales entre sí, desde el punto de vista dimensional, para cada tipo de aislador.

## 6.4 – Cementado

El material aislante no deberá estar en contacto directo con las partes metálicas. El cementado será efectuado con cuidado y tendrá características tales que no se produzcan fisuras por dilatación o contracción de los materiales bajo los efectos de temperatura o carga. Por otra parte el cemento no deberá degradar químicamente a ninguna de las partes de los aisladores soporte, manteniéndose inalterable con el transcurso del tiempo y bajo las condiciones climáticas especificadas.

## 6.5 – Aros antiefluvios

Los aisladores deberán ser dotados con aros antiefluvios de aluminio.

## 6.6 – Radiointerferencia

Todos los aisladores estarán libres de interferencia respecto a las frecuencias radiales y televisivas, aún operando en las condiciones extremas de humedad en los emplazamientos. El valor límite se indica en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

# Inspección y ensayos

#### La inspección se realizará sobre los equipos totalmente terminados, con todos sus componentes y en condiciones de servicio.

## 7.1 – Ensayos de tipo

#### Se deberá presentar con la oferta copia de los protocolos de los siguientes ensayos:

- Flexotorsión

- Ciclos térmicos

- Ensayos mecánicos

- Ensayos dieléctricos con sobretensiones de maniobras bajo lluvia, con onda de impulso en seco y a frecuencia industrial bajo lluvia

- Radiointerferencia

- Verificación a las solicitaciones de origen sísmico

## 7.2 – Ensayos de rutina

#### Se realizarán como mínimo los ensayos siguientes, de acuerdo con la Recomendación IEC 60168.

- Verificación de dimensiones y medición de la distancia de contorneo.

- Ensayos de partes galvanizadas

- Ensayos dieléctricos

- Ensayo mecánico de flexión

- Ensayo mecánico de torsión

# Documentación técnica

#### Se deberá presentar la documentación técnica para aprobación de acuerdo con lo establecido en este apartado.

#### Dicha documentación será la siguiente:

#### Lista completa de la documentación técnica a presentar.

#### Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

#### Planos de dimensiones: Plantas y vistas; incluyendo estructuras de soporte, plantilla de fijación, accesorios, etc.

#### Planos de dimensiones para el transporte.

#### Lista de Empaque (Paking-list).

#### Lista de ensayos en fábrica y en obra.

#### Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.