ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N°

ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016

PARA LA COMPRA DE BIENES

ANEXO C

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabricante/pais de origen | - |  |  |  |
| 2. | Norma | - | IEC 60273, |  |  |
|  |  |  | 60168 y 60185 |  |  |
| 3. | Modelo | - |  |  |  |
| 4. | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |
| 5. | Tipo de instalación |  | exterior |  |  |
| 6. | Color | - | marrón |  |  |
| 7. | Tensión nominal (Un) | kV | 132 |  |  |
| 8. | Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145 |  |  |
| 9. | Rigidez dieléctrica nominal con onda de |  |  |  |  |
|  | impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) | kV | 650 |  |  |
| 10. | Rigidez dieléctrica nominal con onda |  |  |  |  |
|  | 250/2500 microsegundos bajo lluvia |  |  |  |  |
|  | (v.cresta) | kV |  |  |  |
| 11. | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min. |  |  |  |  |
|  | bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 275 |  |  |
| 12. | Nivel máximo de radiointerferencia |  |  |  |  |
|  | al 110% de Un/1,73 para 1 Mhz | microV | 2500 |  |  |
| 13. | Carga de rotura a la flexión | daN | S/instalación |  |  |
| 14. | Carga de rotura a la torsión | daNm | S/instalación |  |  |
| 15. | Longitud de contorneo | mm/kV | >25 |  |  |
| 16. | Altura total | mm |  |  |  |
| 17. | Diámetro máximo | mm |  |  |  |
| 18. | Masa | kg |  |  |  |
| 19. | Tratamiento superficial de parte metálicas | - | según |  |  |
|  |  |  | especificación |  |  |
| 20. | Folletos ó catálogos | - | si |  |  |
| 21. | Planos dimensionales | - | si |  |  |
| 22. | Protocolos de ensayos de tipo | - | si |  |  |