ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N°

ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016

PARA LA COMPRA DE BIENES

ANEXO B2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INTERRUPTOR DE 132 kV

Indice

1-	Objeto	3

2-	Alcance	3

3-	Normas de aplicación	3

4-	Condiciones ambientales	4

5-	Características técnicas	4

6-	Aspectos constructivos	4

6.1 – Tipo	4

6.2 – Recierre – Discordancia de polos	5

6.3 – Componentes principales	5

6.3.1 – Cámaras de interrupción	5

6.3.2 – Contactos	6

6.3.3 – Terminales	6

6.3.4– Radiointerferencia	6

6.3.5– Aisladores	6

6.3.6 – Soportes y anclajes	7

6.3.7 – Accionamientos	7

6.3.8 – Armarios y cajas de control	8

6.3.9 – Cañerias, válvulas y accesorios	10

6.3.10 – Conductores de control propios de los interruptores	11

6.3.11 – Placa de características	11

7-	Inspecciones y ensayos	11

7.1 – Ensayos de tipo	12

7.2 – Ensayos de rutina	12

7.3 – Ensayos en el emplazamiento	13

8-	Repuestos	13

9-	Documentación técnica	14

# Objeto

El objeto de la presente especificación es establecer las características técnicas de diseño y fabricación como también los ensayos de Interruptores de 132 kV, incluyendo los soportes metálicos y todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

# Alcance

Los interruptores de 132 kV deberán ser provistos completos, con sus soportes metálicos, y de acuerdo a las cantidades y características indicadas en las respectivas Planillas de Datos Garantizados (PDG), con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, la presente Especificación Técnica Particular y las Especificaciones Técnicas Generales para el equipamiento de Playas.

Formará parte de la provisión:

- La documentación técnica para el proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra y para mantenimiento.

- Herramientas y piezas de repuesto para el mantenimiento del interruptor.

- Los cables propios del interruptor entre polos y tablero de control con su correspondiente identificación.

- Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para efectuar los mismos en fábrica y en obra.

- Embalaje de protección para el transporte

- Supervisión de montaje y ensayos en obra

- Transporte a obra y seguros

# Normas de aplicación

Los equipos serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones en su última versión:

- IEC 62271- 100 - High Voltage Alternating Current Circuit - breakers.

- IEC-60947-4-1 - Categorías de utilización para contactores

- IEC 60255-5 - Insulation Test for Electrical Relays

- IEC 60376 - Especification and acceptance of new sulphur hexaflouride.

- IEC 60480 - Guide to the checking of sulphur hexaflouride (SF6) taken from electrical equipment.

- IEC-62271-1 - Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

- ANSI C37.04 Rating structure or ac high-voltage circuit breakers rate on symmetrical current basis.

- ANSI C37.90a - Perturbaciones electromagnéticas para componentes de estado  sólido (Swith Withstand Capability).

- ANSI C37.06 Preferred ratings and related requiered capabilities for ac high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis.

# Condiciones ambientales

El diseño y/o elección de los elementos provistos deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas y sísmicas más desfavorables que se indican en las Especificaciones Técnicas Generales.

# Características técnicas

Las características técnicas que deberá reunir cada tipo de interruptor de 132 kV están dadas en las respectivas Planillas de Datos Garantizados (PDG)

# Aspectos constructivos

## 6.1 – Tipo

Los interruptores para 132 kV contarán con gas de hexafluoruro de azufre (SF6) como medio extintor. Serán del tipo a presión única con autosoplado del arco.

Los interruptores contarán con disparo libre y estarán exentos de reencendido. Deberán poder soportar el valor pico de la componente asimétrica subtransitoria de la corriente máxima y deberán poder interrumpir la componente asimétrica de la corriente de ruptura, también serán capaces de interrumpir pequeñas corrientes inductivas y soportar sin reencendido las tensiones de recuperación (Transient Recovery Voltage) en adelante TRV y las tasas de crecimiento de esta tensión (Rate of Rise of the transient Recovery Voltage) en adelante RRRV, debidas a:

- La apertura por falla, con transporte máximo, quedando involucrada en la maniobra (borne del interruptor del lado fuente), 1 km. de línea.

- Fallas kilométricas o fallas evolutivas.

- La apertura en oposición de fases.

- La interrupción de corrientes inductivas débiles.

- La apertura de la línea en vacío, tomándose en cuenta que no hay ningún elemento que contribuya  a la evacuación de la carga atrapada.

El interruptor de 132 kV contará con una cámara de interrupción por fase.

## 6.2 – Recierre – Discordancia de polos

Los interruptores serán diseñados para efectuar reenganches automáticos ultrarrápidos unipolares y/o tripolares y estarán previstos para poder realizar las operaciones que se indican en la Planilla de Datos Garantizados.

Los interruptores deberán recerrar únicamente al recibir el impulso correspondiente dado por el respectivo relé de recierre, no aceptándose aparatos que efectúen dicha operación sin recibir la  orden de reenganche. Recobrarán su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una operación de reenganche.

Los interruptores de 132 kV designados como tipo RUT poseerán mano independiente por polo y deberán contar con dispositivos propios para la detección de discordancia en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

La concepción del interruptor será tal que se garantice la dispersión polar fijada por las normas de aplicación durante las operaciones de cierre y apertura. Esta dispersión polar debe mantenerse constante en el tiempo y ser independiente del número de maniobras realizadas.

## 6.3 – Componentes principales

### 6.3.1 – Cámaras de interrupción

Las cámaras de interrupción deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad de forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito y todas las operaciones previstas en las normas IEC 62271-100 y ANSI C37.04.

### 6.3.2 – Contactos

Los contactos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C37.04 en lo que respecta a la apertura y conducción de corrientes nominales y de cortocircuito. Las áreas de contacto expuestas a los efectos del arco deberán ser de material adecuado para minimizar la erosión.

### 6.3.3 – Terminales

La posiciones de los terminales en el interruptor de 132 kV respecto al eje del polo será tal que no existan interferencias con las porcelanas.

No se aceptarán piezas intermedias entre los bornes y las morsetos de conexión, que puedan aumentar el número de superficies de contacto en el camino de la corriente principal.

### 6.3.4– Radiointerferencia

De acuerdo a la Planilla de Datos Garantizados, los límites de tensión de radiointerferencia requeridos no deberán ser superados.

### 6.3.5– Aisladores

Los aisladores deberán responder a lo especificado en las Planillas de Datos Garantizados.

Se dará preferencia a aquellos diseños de interruptor que provean doble junta en las bridas a fin de permitir la detección de pérdidas en SF6 por medio de tapones roscados, garantizando asimismo una mejor protección contra agentes atmosféricos de la junta interior.

### 6.3.6 – Soportes y anclajes

Los interruptores contarán con soportes de columnas de fase de tres o cuatro patas.

Las estructuras soporte serán galvanizadas en caliente y sus alturas serán tales que las distancias al suelo de las partes bajo tensión cumplirán las normas de diseño eléctrico y con las indicaciones hechas en los planos y las Especificaciones Técnicas para ejecución de obras civiles de aplicación.

Los pernos de anclaje serán diseñados y calculados en función de las cargas estáticas y dinámicas correspondientes. Contarán con tuercas de nivelación destinadas a quedar embebidas en el “grouting” de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

Cada soporte de polo contará con una placa soldada de cobre para fijación de una grapa bifilar de puesta a tierra.

### 6.3.7 – Accionamientos

Todos los interruptores estarán compuestos por polos separados, debiendo asegurarse el grado de simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre y  apertura tripolar.

Los mecanismos de accionamiento deberán diseñarse de manera de reducir al mínimo la posibilidad de cerrar o abrir inadvertidamente y en forma permanente una o dos fases solamente. Deberá proveerse desenganche automático del interruptor y posibilidad de indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación de cierre o apertura (discordancia de polos), la que deberá contar con temporización ajustable entre 0.2 y 2.5s en forma continua.

Cualquiera sea el principio de accionamiento, el dispositivo de operación deberá estar dotado de elementos de acumulación de energía suficiente para cumplir el ciclo cierre - apertura partiendo de interruptor abierto o apertura – cierre - apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de cortocircuito, debiendo además el accionamiento en su conjunto permitir efectuar el ciclo garantizado para el mismo.

Todos los interruptores contarán con dispositivos antibombeo que eviten cierres repetidos al cerrar el interruptor manualmente bajo un cortocircuito permanente.

Serán previstos contactos de bloqueo para impedir sucesivamente  al mecanismo  intentar una maniobra de reconexión automática de cierre o de apertura.

Los interruptores deben contar con accionamiento unipolar o tripolar y serán cargados por motores eléctricos.

### 6.3.8 – Armarios y cajas de control

Los armarios de control y las cajas de polos responderán constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de uso eléctrico.

El grado de protección de los armarios y cajas deberán ser IP-54 como mínimo.

Las superficies podrán ser galvanizadas o pintadas.

Las cajas y tableros deberán contemplar especialmente todo aquello referido a las acometidas y puestas a tierra de vainas de cables de control.

Los interruptores con recierre tipo uni-tripolar (RUT) poseerán una sola llave L/R (local/remoto) ubicada en una de las cajas unipolares o en la caja de conjunción.

Los dispositivos de disparo y de cierre de los interruptores serán duplicados, uno para cada sistema de protección y estarán separados físicamente, alimentados por circuitos independientes y dispuestos de tal forma que la falla de uno de ellos no impida la operación del otro. La inercia de los diversos componentes de los mandos será mínima para asegurar una alta velocidad de operación. Se debe prever la duplicación del relé de disparo por discrepancia de polos y de los contactos del presostato que bloquea el recierre ante presión insuficiente. Se considerará también que esos contactos duplicados operarán con tensiones de sistemas diferentes.

Además de los circuitos de comando para sistemas 1 y 2 existirá un tercer circuito independiente para la señalización local y a distancia utilizando las tensiones que corresponden en cada caso.

Todos los interruptores tendrán las siguientes posibilidades de control:

- Comando eléctrico local, desde un armario situado en su proximidad, de apertura y cierre tripolar y unipolar.

- Comando eléctrico a distancia de apertura y cierre tripolar y unipolar.

- Comando mecánico local (manual) o por lo menos de desconexión, para casos de emergencia, a accionar desde el armario antes citado o al pie del propio interruptor, operable con éste bajo  tensión. El comando deberá operar sin alimentación de energía eléctrica y deberá ser protegido frente a una operación accidental.

En los armarios se instalarán las fuentes, dispositivos eléctricos y/o mecánicos, electroválvulas, relevadores, indicadores, contactores, bloques de contactos, etc., de manera que cumplan las funciones de comando citadas anteriormente y en un todo de acuerdo con la lógica de control, protecciones, señalización y alarmas determinadas por el proyecto eléctrico funcional respectivo.

Como instalaciones adicionales a tener en cuenta se enumeran los siguientes accesorios:

- 1 (un) tomacorriente trifásico de corriente alterna

- 1 (un) tomacorriente monofásico de corriente alterna con fusibles

- 1 (un) tomacorriente de corriente continua con fusibles

- 1 (un) toma telefónico hembra

- 1 (una) lámpara  o tubo fluorescente de 40W para corriente alterna, controlada por contacto de puerta del gabinete.

- Resistores de calefacción de tipo blindado, para corriente alterna con accionamiento por termostato con regulación entre 5°C y 25°C.

- 1 (un) Conmutador “local-remoto” (L/R) común a los tres polos, para selección del modo de operación. Cuando el conmutador esté en “local” se bloqueará el mando a distancia incluyendo las señales de apertura por protecciones, y recíprocamente al encontrarse en “remoto”.

Se debe prever contactos auxiliares para señalización a distancia de la posición del conmutador “local-remoto”.

En la posición “local”, el conmutador habilitará los siguientes pulsadores independientes:

- Para el sistema de comando 1:

- 3 pulsadores de apertura (uno por polo)

- 3 pulsadores de cierre (uno por polo)

- 1 pulsador de apertura tripolar

- 1 pulsador de cierre tripolar

- Para el sistema de comando 2:

- Existirán idénticos dispositivos que para el sistema de comando 1

Los pulsadores de apertura y cierre tripolar podrán sustituirse por un manipulador de tres posiciones: abrir – cero – cerrar.

Los contactores y/o relés auxiliares que manejen las corrientes de las electroválvulas deberán responder a la categoría DC 11 según IEC 60947-1.

Todos los componentes, dispositivos y accesorios de las cajas y los conectados a las mismas deberán ser aptos para soportar las tensiones de impulso según la clase III e la norma IEC 60255-5.

Los relés auxiliares responderán a la norma IEC 60255-5.

Estos equipos contarán con las facilidades para la lectura en la operación de los controles necesarios para la misma (número de operaciones, presión de gas y otros parámetros necesarios).

En caso en el que dichas lecturas no puedan efectuarse con facilidad, se deberá suministrar e instalar una plataforma frente a cada caja de mando unipolar de los interruptores de forma tal de facilitar el acceso a cada caja en forma segura.

Todas las plataformas deberán ser realizadas con estructura de hierro y malla romboidal debidamente soldada y completamente galvanizada. La superficie debe ser de características antideslizante y deberá contar con su correspondiente conexión a tierra.

Las llaves termomagnéticas y/o guardamotores que se utilicen para proteger a los circuitos de comando, señalización y alimentaciones deberán poseer un contacto del tipo NC para alarma o bien un relé de falta de tensión asociado a cada circuito.

Los relés de falta de tensión u otros dispositivos construidos en estado sólido deberán ser aptos para soportar perturbaciones electromagnéticas según la norma IEC 60255-5.

En los interruptores aptos para recierre tripolar se aceptará el uso de una caja de mando única desde la cual se transmitirá mecánicamente el accionamiento a los tres polos.

El diseño de estos interruptores deberá asegurar que no se produzcan pérdidas de SF6, previéndose la colocación de un sistema de detección y alarma para el caso de que ello ocurriera. El interruptor estará equipado con un sensor de densidad por cada polo, que permita detectar pérdidas, humedad o degradación del SF6.

Cuando se produzca una baja en la presión del SF6 o del fluido del sistema de accionamiento, se dispondrán señales independientes para niveles de alarma y de bloqueo.

### 6.3.9 – Cañerias, válvulas y accesorios

Todas las cañerías serán de acero inoxidable o cobre y su ubicación será tal que no queden expuestas a riesgos por golpes o aplastamiento. Todos los accesorios tales como uniones dobles, derivaciones, niples, etc. serán de acero inoxidable.

Las bandejas y soportes de cables y o caños que conecten los armarios de control con partes de un mismo polo o polos entre sí, deberán ser diseñadas en forma tal que no se acumule agua en ninguna de sus partes.

### 6.3.10 – Conductores de control propios de los interruptores

Serán provistos todos los cables y accesorios que vinculen los armarios o cajas de control y las plantas compresoras con los polos del aparato.

Estos cables contarán con pantalla de cobre corrugada, cuya resistencia, medida en  corriente continua a una temperatura ambiente de 20 °C, deberá ser inferior a 2 ohm/km, apta para ser puesta a tierra en ambos extremos según lo indicado en el ítem tendido de cables multifilares.

Los cables de vinculación entre cajas deberán respetar la segregación de los siguientes circuitos:

- circuitos para calefacción e iluminación en corriente alterna.

- circuitos de comando de sistema 1 en corriente continua.

- circuitos de comando de sistema 2 en corriente continua.

- circuitos de señalización / alarma en corriente continua.

- circuitos de alimentación al motor de accionamiento.

- circuitos para calefacción e iluminación en corriente alterna.

### 6.3.11 – Placa de características

Serán previstas las placas de características para el interruptor y para su accionamiento. Se ajustarán a lo indicado en la norma IEC 62271-100.

# Inspecciones y ensayos

La presente especificación se complementa con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales para Montaje Electromecánico y Provisión de Material Complementario.

La inspección de los representantes de El Comitente se realizará sobre los equipos totalmente terminados, con todos sus componentes y en condiciones de servicio.

El Comitente supervisará los ensayos que a continuación se detallan y luego labrará el Acta de Aceptación y de Autorización de Despacho. Sin este requisito no serán recepcionados los equipos en obra.

## 7.1 – Ensayos de tipo

Se deberá presentar con la oferta copia de los protocolos de los siguientes ensayos:

- Resistencia mecánica maniobras de cierre - apertura

- Calentamiento de los circuitos principales

- Medida de la resistencia del circuito principal

- Ensayos dieléctricos con onda de impulso atmosférico.

- Ensayos dieléctricos en atmósfera contaminada

- Ensayos de descargas parciales

- Medición de la tensión de radiointerferencia

- Ensayos de requerimientos antisísmicos (Verificación sismorresistente)

- Ensayos dieléctricos de circuitos auxiliares y de control

- Ensayos de cortocircuito

- Corriente de corta duración

- Ensayos de corriente de pico admisible

- Desconexión de líneas en vacío (Cos fi= 0,15 capacitivo)

- Desconexión de corrientes inductivas (Cos fi= 0,15 inductivo)

- Ensayos de operación a temperaturas límites

- Verificación de funcionamiento en condiciones nominales de tensión (máxima y mínima), corriente y frecuencia y equipado como en servicio.

## 7.2 – Ensayos de rutina

Se deberá ensayar el total de los equipos y repuestos suministrados. Se realizarán como mínimo los ensayos descriptos a continuación, según la norma IEC 62271-100 y sobre cada componente que constituya una unidad de transporte:

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito principal

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial y medición de la resistencia de aislación y tensiones de impulso según IEC-60255-5, Clase III, circuitos auxiliares y de control

- Medida de resistencia del circuito principal

- Funcionamiento mecánico y electromecánico completo (incluyendo discrepancia  polar, tiempos de cierre y apertura, funcionamiento de elementos auxiliares tales  como contactos, presostatos, etc.).

- Verificación dimensional

- Verificación de revestimientos superficiales

- Estanqueidad de sistemas de accionamiento

- Ausencia de pérdidas de SF6.

- Medida de resistencia del circuito principal

- Medición de resistencia de contacto

- Ensayos de funcionamiento mecánico: apertura/cierre/apertura

- Medición de tiempos: apertura / cierre

- Verificación de discrepancias de tiempos entre polos (discrepancia de polos).

- Medición de máxima corriente absorbida por  el motor

- Pruebas de funcionales.

## 7.3 – Ensayos en el emplazamiento

Se efectuarán los siguientes ensayos sobre la totalidad de los interruptores instalados, antes de la puesta bajo tensión:

- Ensayos dieléctricos de circuitos auxiliares

- Ensayos de funcionamiento mecánico

- Medición de tiempos: apertura – cierre

- Verificación de discrepancia de tiempos entre polos

- Control de circuitos eléctricos / funcionamiento

- Medida de la resistencia del circuito principal

- Verificación del funcionamiento de dispositivos

- Verificación de los circuitos de gas

- Verificación de presión

- Verificación del contenido de H2O en el gas

- Pruebas de funcionales

# Repuestos

La lista de repuestos que se detalla a continuación es de carácter obligatorio y se deberá complementar con otra lista de repuestos sugeridos por el fabricante:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Polo completo | c/u | 1 |
| Armario de accionamiento para un polo y armario de control | c/u | 1 |
| Juego de contactos de potencia tripolar | Jgo. | 10 |
| Juego de contactos auxiliares de un polo | Jgo. | 1 |
| Juego de juntas para un polo | Jgo. | 10 |
| Elementos de accionamiento (movimiento entre armario de accionamiento y contacto móvil) | Cjto. | 1 |
| Bobinas de accionamiento - De apertura (para 220Vcc y 110Vcc) - De cierre (para 220Vcc y 110 Vcc) | c/u c/u | 4 4 |
| Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control | Jgo. | 2 |
| Motor de accionamiento | c/u | 1 |
| Gas SF6 | % | 30 |

# Documentación técnica

El Contratista deberá presentar la documentación técnica para aprobación de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales para Montaje Electromecánico y Provisión de Material Complementario.

Dicha documentación será la siguiente:

- Lista completa de la documentación técnica a presentar.

- Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

- Planos de dimensiones: Plantas y vistas del interruptor; incluyendo estructuras de soporte, plantilla de fijación, gabinetes y armarios de conjunción, accesorios, etc.

- Esquemas eléctricos y mecánicos funcionales de los sistemas de mando y control.

- Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.

- Planos de dimensiones para el transporte.

- Memorias de cálculo sobre la aptitud de los interruptores para resistir los esfuerzos aplicados.

- Placas de características.

- Lista de Empaque (Packing-list)

- Lista de ensayos en fábrica y en obra.

- Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.